Министерство высшего образования и науки РК

Костанайский Государственный Университет

им. А.Байтурсынова

Инженерно-физический институт

Кафедра “ОТД”

Расчетно-графическая работа

По дисциплине: “Основы теплоснабжения”

Тема:”Расчет тепловой схемы с паровыми котлами”

Вариант:

Выполнил: студент 451 гр.

Мухамеджанов Р.Е.

Проверил:ст.пр-ль

Тулубаев Ф.Х.

Костанай, 2005.

Оглавление

Стр.

1. Введение	3

2. Исходные данные	4

3. Расчет тепловой схемы котельной	5

4. Выбор котлоагрегатов

5. Литература

- Введение

В наше сложное время, в связи с кризисом в экономике, строительство новых промышленных объектов сопряжено с большими трудностями, если вообще строительство возможно. Но в любое время, при любой экономической ситуации существует целый ряд отраслей промышленности без развития, которых невозможно нормальное функционирование народного хозяйства, невозможно обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий населения. К таким отраслям и относится энергетика, которая обеспечивает комфортные условия жизнедеятельности населения, как в быту, так и на производстве.

Последние исследования показали экономическую целесообразность сохранения значительной доли участия крупных отопительных котельных установок в покрытии общего потребления тепловой энергии.

Наряду с крупными производственными, производственно-отопительными котельными мощностью в сотни тон пара в час или сотни МВт тепловой нагрузки установлены большое количество котельных агрегатами до 1 МВт и работающих почти на всех видах топлива.

Производственные и отопительные котельные должны обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение предприятий и потребителей жилищно-коммунального сектора. Повышение надежности и экономичности теплоснабжения в значительной мере зависит от качества работы котлоагрегатов и рационально спроектированной тепловой схемы котельной.

| Физическая величина | Обозначение | Режим |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-зимний |  | наиболее-холодный |  | летний |
| 1.Расход пара на технологические нужды (р=1,4МПа, t=25С),т/ч | Дм’ | 6 |  | 6 |  | 3 |
| 2.Расход пара на технологические нужды(р=0.6МПа, t=180С),т/ч | Дм | 50 |  | 50 |  | 30 |
| 3.Расход теплоты на нужды отопления и вентиляции, МВт | Qов | 5 |  | _ |  | _ |
| 4.Расход теплоты на горячее водоснабжение, МВт | Qгвс | 2 2 1 |  |  |  |  |
| 5.Расчетная температура наружного воздуха при расчете системы отопления, С | tро | -35 |  |  |  |  |
| 6. Расчетная температура наружного воздуха при расчете системы вентиляции, С | tрв | -22 |  |  |  |  |
| 7.Возврат конденсата технологическими потребителями | B | 0,6 |  |  |  |  |
| 8.Энтальпия пара (р=1.4 МПа, t=250С), кДж/кг | i’роу | 2791 |  |  |  |  |
| 9.Энтальпия пара (р=0.6 МПа, t=180С), кДж/кг | i”роу | 2757 |  |  |  |  |
| 10.Температура питательной воды, С | tпв | 104 |  |  |  |  |
| 11.Энтальпия питательной воды | iпв | 437 |  |  |  |  |
| 12.Непрерывная продувка котлоагрегата, % | р | 3 |  |  |  |  |
| 13.Энтальпия котловой воды, кДж/кг | iкв | 829 |  |  |  |  |
| 14.Степень сухости пара | х | 0,98 |  |  |  |  |
| 15.Энтальпия пара на выходе из расширителей непрерывной продувки | i”расш | 2691 |  |  |  |  |
| 16.Температура подпитачной воды, С | tподп | 70 |  |  |  |  |
| 17.Энтальпия подпитачной воды, кДж/кг | i2 | 336 |  |  |  |  |
| 18.Температура конденсата возвращаемого потребителями, С | tк | 70 |  |  |  |  |
| 19.Энтальпия конденсата | iк | 336 |  |  |  |  |
| 20.Температура воды после охладителя непрерывной продувки, С | tпр | 50 |  |  |  |  |
| 21.Энтальпия конденсата при давлении 0.6 МПа, кДж/кг | iк роу | 669 |  |  |  |  |
| 22.Температура сырой воды, С | tсв | 5 | 5 |  | 15 |  |
| 23.Температура химически очищенной воды перед охладителем деаэрированной воды, С | t’хов | 20 |  |  |  |  |

Расчет тепловой схемы.

а) максимально-зимнмй режим;

б) наиболее холодный;

в) летний.

1. Коэффициент снижения расхода теплоты на отопление и вентиляцию (считаются только наиболее холодные месяцы).

Ков=tвн−tнtвн−tро	(1)

где: tвн – температура внутри помещения, 180С;

tн – температура наиболее холодного месяца;

tн= tрв (таб. 5);

tро – расчётная температура наружного воздуха (таб.1).

а) Ков=1

б) Ков=18−(−22)18−(−35)=0,754

в) Ков=0

2. Расход воды на подогреватели сетевой воды

G=860⋅Qt1−t2,т/ч	(2)

где Q – расчётная тепловая нагрузка, МВт; Q=Qов+Qгв, МВт;

t1,t2 – температура на входе и выходе из подогревателя (таб. 150/70)

а) Q=5+1=6;G=860⋅7150−70=75,5

б) Q=0.754⋅5+2=5,77;G=860⋅5,77150−70=62,03

в) Q=Qгв=1;G=860150−70=10,75

3. Расход пара на подогреватели сетевой воды

ДПСВ=4,19⋅G(t1−t2)(i''poy−iк)η, т/ч	(3)

где i”роу – энтальпия редуцированного пара перед подогревателем и конденсата (таб.1);

η – КПД подогревателя (принимаем 0,98)

а) ДПСВ=4,19⋅75,25(150−70)(2757−336)0,98=10,63

б) ДПСВ=4,19⋅62,03(150−70)(2757−336)0,98=8,76

в) ДПСВ=4,19⋅10,75(150−70)(2757−336)0,98=1,518

4. Расход редуцированного пара внешним потребителям:

Д rSub { size 8{ ital роу} } =Д rSub { size 8{m} } +Д rSub { size 8{ ital ПСВ} } } {, т/ч	(4)

где Дm – расход пара внешним потребителем (таб. 1)

а) Д rSub { size 8{ ital роу} } =50+10,63=60,63} {

б) Д rSub { size 8{ ital роу} } =50+8,76=58,76} {

в) Д rSub { size 8{ ital роу} } =30+1,518=31,518} {

5. Суммарный расход свежего пара

ДВН=Д'роу+Д'm	(5)

где Дроу – расход пара перед РОУ: Д'роу=Д rSub { size 8{ ital роу} }  {  {iроу−iПВiроу'−iПВ, т/ч

а) Д'роу=60,632757−4372791−437=60,78; 	ДВН=60,78+6=66,78

б) Д'роу=58,76⋅0,985=58,91; 	        ДВН=58,91+6=64,9

в) Д'роу=31,518⋅0,985=31,6; 	         ДВН=31,6+3=33,6

6. Количество воды, впрыскиваемое в РОУ

Gроу=Д rSub { size 8{ ital роу} }  {  {i' rSub { size 8{ ital роу} }  - iроуi'роу−iПВ, т/ч	(6)

а) Gроу=60,632791−27572757−437=0,875

б) Gроу=58,76⋅0,01=0,848

в) Gроу=31,518⋅0,01=0,455

7. Расход пара на собственные нужды котельной

Д'CH=0,01⋅KCH⋅Двн, т/ч	(7)

где Ксн – коэффициент собственных нужд (Ксн=5…10%);

а) Д'CH=0,01⋅5⋅66,78=3,34

б) Д'CH=0,01⋅5⋅64,9=3,245

в) Д'CH=0,01⋅5⋅33,6=1,68

8. Расход пара на мазутное хозяйство

Дм=0,01⋅Kм⋅Двн, т/ч	(8)

где Км - коэффициент на мазутное хозяйство (Км=3%);

а) Дм=0,01⋅3⋅66,78=2,0034

б) Дм=0,01⋅3⋅64,9=1,947

в) Дм=0,01⋅3⋅33,6=1,68

9. Расход пара на покрытие потерь котельной

Дп=0,01⋅Kп⋅(Двн+Д'сн+Дм), т/ч	(9)

где Кн – коэффициент покрытия потерь (Кп=2..3%)

а) Дп=0,01⋅2⋅(66,78+3,34+2,0034)=1,442

б) Дп=0,01⋅2⋅(64,9+3,245+1,947)=1,402

в) Дп=0,01⋅2⋅(33,6+1,68+1,008)=0,726

10. Суммарный расход пара на собственные нужды для покрытия потерь котельной.

Дсн=Д'сн+Дм+Дп, т/ч 	(10)

а) Дсн=3,34+2,0034+1,442=6,785;

б) Дсн=3,245+1,947+1,402=6,594

в) Дсн=1,68+1,008+0,726=3,414

11. Суммарная производительность котельной

Д=Двн+Дсн, т/ч	(11)

а) Д=66,78+6,785=73,565

б) Д=64,9+6,594+=71,494

в) Д=33,6+3,414=37,014

12. Потери конденсата в оборудовании внешних потребителей и внутри котельной

Gкпот=(1−β)⋅(Дm+Д'm)+0,01⋅Кк⋅Д, т/ч	(12)

где β – доля конденсата, возвращенного внешним потребителем (таб. 1);

Кк – потеря конденсата в цикле котельной установки (Кк=2..3%)

а) Gкпот=(1−0,6)⋅(50+6)+0,01⋅2⋅73,565=23,87

б) Gкпот=(1−0,6)⋅(50+6)+0,01⋅2⋅71,494=23,829

в) Gкпот=(1−0,6)⋅(50+6)+0,01⋅2⋅37,014=23,14

13. Расход химически очищенной воды

Gхов=Gкпот+0,01⋅Ктс⋅G,т/ч	(13)

где Ктс – потери в теплосети (Ктс=2..3%)

а) Gхов=23,87+0,01⋅2⋅75,25=25,375

б) Gхов=23,829+0,01⋅2⋅62,03=25,069

в) Gхов=23,829+0,01⋅2⋅62,03=23,355

14. Расход сырой воды

Gсв=Кхов⋅Gхов, т/ч	(14)

где Кхов=1,25

а) Gсв=1,25⋅25,375=31,718

б) Gсв=1,25⋅25,069=31,336

в) Gсв=1,25⋅23,355=29,194

15. Количество воды, поступающей с непрерывной продувки в расширитель

Gпр=0,01⋅Рпр⋅Д,т/ч	(15)

Где: Рпр - коэффициент продувки (таб.1);

а) GПР=0,01⋅3⋅73.565=2.207

б) GПР=0,01⋅3⋅71,565=2,145                                                                                            в) GПР=0,01⋅3⋅37,014=1,11

16. Количество пара, получаемое в расширителе непрерывной продувки.

ДРАСШ=GПР(iКВ−iРАСШ)X(iРАСШ''−iРАСШ');

Где:iкв-энтальпия котловой воды (таб.1);

iрасш-энтальпия воды, получаемой в расширителе (=503 кДЖ/кг);

iрасш-энтальпия пара получаемого в расширителе (таб.1);

х-степень сухости пара, выходящего из расширителя (таб.1);

а) ДРАСШ=2.207(829−503)0.98(2691−503)=0.335

б ) ДРАСШ=2.145(829−503)0.98(2691−503)=0.326

в) ДРАСШ=1.11(829−503)0.98(2691−503)=0.169

17.Количество воды из расширителя непрерывной продувки

GРАСШ=GПР−DРАСШ;  т/ч.

а)  GРАСШ=2,207−0,335=1,872;                                                                                                             б) GРАСШ=2,145,−0,326=1,819

в) GРАСШ=1,11−0,169=0,941

18.Температура сырой воды после расширителя непрерывной продувки

где  iпр-энтальпия воды после охладителя (  iпр=210 кДЖ/кг);

tСВ'=tсв+Gрасшiрасш'⋅η⋅iпр''4,19⋅Gсв, 0С             (18)

а) tСВ'=5+1,872503⋅0,98⋅2104,19⋅31,718=8,985

б) tСВ'=5+2,145503⋅0,98⋅2104,19⋅31,336=9,622

в) tСВ'=15+1,11503⋅0,98⋅2104,19⋅29,194=17,567

19.расход пара на подогреватель сырой воды

DСВ=Gсвiхов'−iсв'(iроу''−iкроу)η,  т/ч                    (19)

где  iхов- энтальпия сырой  воды после подогревателя  при 20…30С                                                  ( iхов= tхов*4,19);

iсв- энтальпия воды после охладителя (iсв=4,19*tсв);

а) DСВ=31,71883,8−37,647(2757−669),98=0,715

б) DСВ=31,33683,8−40,316(2757−669),98=0,666

в) DСВ=29,19483,8−73,605(2757−669),98=0,145

20.Температура химически очищенной воды после охладителя деаэрированной воды

tхов''=tхов'+0,01kтс⋅Gtпв−t2ηGхов,  0С                     (20)

а) tхов''=83,8+0,01⋅2⋅75,25104−700,9825,375=85,776

б) tхов''=83,8+0,01⋅2⋅62,03104−700,9825,069=85,449

в) tхов''=83,8+0,01⋅2⋅10,75104−700,9823,355=84,106

21.Суммарное количество воды и пара, поступающее в деаэратор

Dхов=Gховiк−i[хов''(iроу''−iкроу)η ,   т/ч                     (21)

где  iк- энтальпия конденсата (таб.1);

iхов- энтальпия хов перед подогревателем, определяется по  tхов после охладителя деаэриррованной воды  (см.20)

где  iк- энтальпия конденсата (таб.1);

iхов- энтальпия хов перед подогревателем, определяется по  tхов после охладителя деаэриррованной воды  (см.20)

а) Dхов=25,375336−85,776(2757−669)0,98=3,103

б) Dхов=25,069336−85,449(2757−669)0,98=3,069

в) Dхов=23,355336−84,106(2757−669)0,98=2,875

22.Суммарное количество воды и пара, поступающее в деаэратор за вычетом греющего пара

GД=Gхов+βDm+Dm'+Dхов+Dсв+DПСВ+Dрасш,  т/ч            (22)

а) GД=25,375+0,650−6+3,103+0,715+10,63+0,385=66,608

б) GД=25,069+0,650−6+3,069+0,666+8,76+0,326=64,29

в) GД=23,355+0,630−3+2,875+0,145+1,518+0,169=44,262

23.Средняя температура воды в деаэраторе

tд'=(Gхов+βDm+Dm'+DПВС)⋅iк+(Dхов+Dсв)⋅iкроу+Dрасш⋅iрасш''4,19⋅Gд,  (23)

а) tд'=(25,375+0,650+6+10,63)⋅336+(3,103+0,715)⋅669+0,385⋅26914,19⋅66,608=96,663

б) tд'=(25,069+0,650+6+8,76)⋅336+(3,069+0,666)⋅669+0,326⋅26914,19⋅64,29=96,638

в) tд'=(23,355+0,630+3+1,518)⋅336+(2,875+0,145)⋅669+0,169⋅26914,19⋅44,262=94,281

24.Расход греющего пара на деаэратор

Dд=Gдiпв−4,19⋅tд'(iроу''−iпв)η,  т/ч                           (24)

а) Dд=66,608437−4,19⋅96,663(2757−437)0,98=0,937

б) Dд=64,29437−4,19⋅96,638(2757−437)0,98=0,907

в) Dд=44,262437−4,19⋅94,281(2757−437)0,98=0,817

25.Расход редуцированного пара на собственные нужды котельной

Dснпод=Dд+Dхов+Dсв	,  т/ч                                 (25)

а) Dснпод=0,937+3,103+0,715=4,755

б) Dснпод=0,907+3,069+0,666=4,642

в) Dснпод=0,817+2,875+0,145=3,837

26. Расход свежего пара на собственные нужды котельной

Dсн=Dснподiроу''−iпвiроу'−iпв                          ,  т/ч                        (26)

а) Dсн=4,7552757−4372791−437=4,686

б) Dсн=4,6422757−4372791−437=4,574

в) Dсн=3,8372757−4372791−437=3,781

27.Действительная производительность котельной с расчетом расхода на собственные нужды                                                                      Dк=Dвн+Dсн+0,01⋅kп⋅Dвн+Dсн , т/ч      (27)

а) Dк=66,78+4,686+0,01⋅266,78+4,686=72,895

б) Dк=64,9+4,574+0,01⋅264,9+4,574=70,863

в) Dк=33,6+3,781+0,01⋅233,6+3,781=38,128

28. Невязка предварительно принятой производительности

ΔD=Dк−DDк⋅100, %                                     (28)

а) ΔD=72,895−73,56572,895⋅100=0,919

б) ΔD=70,863−71,49470,863⋅100=0,89

в) ΔD=38,128−37,01438,128⋅100=2,92

Если невязка (по модулю) составляет менее 3%, то расчет считаем законченным.