Раздел II

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА

Глава 3 ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

3.1. Основные задачи производственной санитарии и гигиены труда

В процессе труда на человека кратковременно или длительно воздействуют разнообразные неблагоприятные факторы (пыль, газы, пары, шум и др.), которые могут привести к заболеванию и потере трудоспособности.

Условия и факторы, неблагоприятно влияющие на организм человека, можно разделить на три основных вида: физические (температура, шум, вибрация и 'Др.);

химические (пыль. газы, пар); биологические (инфекционные заболевания).

Эти факторы называются профессиональными вредностями .

Таким образом, задачей службы производственной санитария является выполнение комплекса мероприятий, направленных на оздоровление условий труда рабочих и повышение его производительности на всех стадиях технологического процесса, устранение неблагоприятна действующих на здоровье рабочих вредных факторов и предупреждение профессиональных заболеваний.

Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий предусматриваются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Эти концентрации являются максимально разовыми и в пределах восьмичасового рабочего времени и всего рабочего стажа не могут вызвать у работающих заболевания или какие-либо отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса; I — чрезвычайно опасные (ПДК до 0,1 мг/м"); II — высоко опасные (ПДК от 0,1 до 1 мг/м3); III — умеренно опасные (ПДК от 1 до 10 мг/м3); IV •- мало опасные (ПДК > > 10 мг/м3).

31

Всего нормируется более 700 веществ.

Тоническими, или ядовитыми, называются вещества, отрицательно воздействующие на организм человека и вызывающие нарушение процессов нормальной жизнедеятельности, Различаются острые и хронические отравления, Острые отравления — это следствие кратковременного воздействия ядовитых веществ, поступающих в организм в значительном количестве. Хронические отравления развиваются в результате постепенного, продолжительного воздействия токсических веществ, поступающих в организм малыми дозами, и отличаются большой стойкостью симптомов отравления. В результате хронических отравлений появляются профессиональные заболевания. По характеру токсичности различают четыре группы ядов: едкие, разрушающие кожный покров и слизистые оболочки ( Н2SO4, НС1, CrO3 и др.); разрушающие органы дыхания (SiO2, SO2, NH3 и др.); действующие на кровь (СО, мышьяковистый водород); действующие на нервную систему (спирты, эфиры, сероводород, углеводороды).

Так на предприятиях приборостроения применяют ртуть, пары которой относятся к токсическим веществам. К таким веществам следует отнести также пары и пыль свинца. Источники их образования: металлизация свинцом, окраска изделий свинцовыми красками, монтаж электрических схем приборов припоями, содержащими свинец. Характер действия и степень токсичности веществ зависят от физико-химических свойств, особенно летучести, растворимости в воде и биологической среде, агрегатного состояния и дисперсности.

Воздух рабочих помещений может оказаться насыщенным примесями вредных газов или паров, выделяющихся при производственных процессах. Например, в цехах гальванонокрытий и травления образуются пары кислот, при проведении лакопокрасочных и пропиточных работ — пары растворителей (бензол, толуол и пр.), при пайке и сварке — пары металлов и т, д.

Предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений достигается выполнением комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на оздоровление воздушной среды и выполнение режима производственной гигиены и личной безопасности рабочих.

.

3.2. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

? Проектирование промышленных предприятий (производственных и вспомогательных зданий и сооружений, инженерного оборудования) ведется с учетом действующих санитарных норм. Размеры санитарно-защитной зоны принимаются в соответствии в санитарной классификацией предприятия:

Класс предприятия				Размеры зоны, м

I		1000

# II		500

III		300

IV		100

# V		50

Объем производственного помещения предприятий на одного работающего принимается не менее 15 м3, а площадь — не менее 4,5 м3. Высота помещения должна быть не менее 3,2 м.

Санитарно-бытовые помещения, как правило, располагают в пристройках к основным производственным зданиям или в отдельно стоящих зданиях. В состав бытовых помещений и устройств входят гардеробные, умывальные, душевые, уборные, помещения для сушки и обеспыливания одежды, помещения для личной гигиены женщин, пункты питания, курительные, комнаты для обогрева работающих, питьевое водоснабжение (в жарких помещениях — подсоленной газированной водой). Состав этих помещений и их пропускная способность определяются исходя из санитарной характеристики групп производственных процессов; la — протекающие при нормальных метеорологических условиях и не вызывающие загрязнения одежды и рук; 16 — вызывающие загрязнения одежды и рук; 11е — протекающие на открытом воздухе.

Число мест в гардеробных принимается равным числу рабочих, занятых во всех сменах. Все остальные бытовые помещения рассчитываются на число работников одной, наиболее многочисленной смены.

Качество питьевой воды (из расчета потребления от 2,5 до 4 л в сутки на одного человека) должно отвечать •установленным санитарным требованиям. Продолжительность осветления (отстоя) воды В, ч, определяется по формуле

B=H/3,6v,		(5)

где Н—средняя полезная высота (глубина) отстойника, м (горизонтального отстойника 3,5—4 м, вертикального — 3,5 м); v — скорость выпадения взвеси (мм/с) — для отстойников с коагуляцией v = 0,5 ... 0,05 мм/с, без коагуляции v = 0,05...О,! мм/с.

Расстояние от рабочих мест до туалетов, помещений обогрева людей, сушки одежды должно быть не более 150м,

3.3. Метеорологические условия и их нормирование в производственных помещениях

Метеорологические условия (микроклимат) в производственных условиях определяются следующими параметрами: температурой воздуха t, С, относительной влажностью , %, скоростью движения воздуха на рабочем месте V, м/с, атмосферным давлением Р, мм. рт. ст.

Производительность труда и самочувствие рабочего во многом зависят от состояния окружающей среды и прежде всего от изменения температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления, теплового излучения,

Измерить комфортность (ощущения человека) какими-либо физическими единицами невозможно, а поэтому введены условные единицы измерения в виде так называемых температур: эффективных — температура, которая ощущается человеком при определенной относительной влажности воздуха и отсутствии его движения в помещении, и эффективно-эквивалентных — при движении воздуха с различной скоростью. На рис. 4 приведена номограмма (с нанесенной зоной комфортности), по которой можно определить эффективную и эффективно-эквивалентную температуры.

В соответствии с требованиями стандарта ССБТ метеорологические условия определяются для рабочей зоны на высоте 2 м над уровнем пола. Человек работоспособен и чувствует себя хорошо, если температура окружающего воздуха находится в пределах i8—22 °C, относительная влажность составляет 40—60 %, а скорость движения воздуха—0,1—0,2м/с. При высокой температура

34

Рис. 4, Номограмма эффективно -эквивалентных температур микроклимата помещений (ЭЭМ.)

и влажности происходит перегревание тела, грозящее тепловым ударом. Оно может быть вызвано также инфракрасным излучением прямых солнечных лучей. При низкой температуре происходит охлаждение организма, приводящее к простудным заболеваниям.

Условия труда на рабочих местах улучшают за счет механизации и автоматизации технологических процессов, обеспечения необходимого воздухообмена в производственных помещениях, изоляции опасных и пылящих процессов, применения индивидуальных защитных средств и т. д.

В соответствии с требованиями стандарта устанавливаются оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочей зоны помещения, при выборе которых учитываются:.

время года — холодный и переходный периоды со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +10°G; теплый период с температурой +10°С и выше;

категория физической работы по тяжести (легкие работы с энергозатратами менее 172 Вт, средней тяжести — 172—293 и тяжелые — свыше 293 Вт).

Воздухообмен G, м3/ч, необходимый для ликвидации избытков тепла, определяется но формуле

G=Qизбcν(tуд−tпр) (6)

где Qизб —избыток тепла, Вт (Дж/с); tуд, tпр — температура воздуха, удаляемого из помещения и приточного, °С; с — теплоемкость воздуха, кДж/(кг • град); v — плотность приточного воздуха, кг/м3.

Температуру воздуха, удаляемого из помещения, рекомендуется рассчитывать по эмпирической формуле:

где tрз — температура воздуха в рабочей зоне при аэрации (принимается на 3—5 °С выше температуры наружного воздуха), °С; k — коэффициент повышения температуры по высоте помещения (для горячих цехов k = 1...1,5; для остальных k = 0,2); h — расстояние от пола до центра вытяжных фрамуг, м; 2 — высота рабочей зоны. м.

Для помещений, где работают машины, выделяющие тепло (дизельгенераторы и др.), избыток тепла Qизб, Вт, может быть рассчитан по формуле

Qизб=1000nдNд1−ηд1−Сд+nгNг1−ηг (8)

где nд, пг—число дизелей и генераторов; Nд, Nг— мощности дизеля и генератора, кВт; д,г—КПД дизеля (д = 0,3) и генератора (г=0,98); Сд—коэффициент, учитывающий долю тепла, отведенного водой от дизеля (Сд=0,97).

Температура воздуха в производственных помещениях измеряется обычными ртутными или спиртовыми термометрами. Для непрерывной регистрации температуры применяются самопишущие приборы — термографы. Температура воздуха измеряется в нескольких точках рабочего помещения в разное время. Измерение производится в одной-двух точках па уровне 1,3—1,5 м от пола. На тех рабочих местах, где температура воздуха у пола заметно отличается от температуры воздуха верхней зоны помещения, она измеряется па уровне ног (0,2—0,3 м от пола).

Относительная влажность воздуха (отношение фактического содержания водяных паров в граммах, которое находится в данное время в t м3 воздуха, к максимально возможному их содержанию в этом объеме) определяется психрометрами стационарным (психрометр Августа) ила аспирационным.

Для измерения движения воздуха применяются крыльчатые (предел измерения 0,3—0,5 м/с) и чашечные (1—20м/с) анемометры, а для определения малых скоростей движения воздуха (менее 0,5 м/с) — термоанемометры и кататермометры.

Современные методы и средства автоматизированного сбора и обработки информации о параметрах микроклимата в производственных помещениях позволяют получать оперативные данные о состоянии метеорологических условий среды в рабочих зонах для принятия экстренных мер. Применяются анализаторы качества микроклимата ЭМТБ-1 (электронная модель теплового баланса) и другие автоматические устройства. Для непрерывной регистрации колебаний температуры воздуха в виде записи температурной кривой в течение рабочего дня, суток, недели применяются термографы. Основной частью прибора, которая реагирует на изменения температуры воздуха, является биметаллическая пластинка.

Для систематического наблюдения за влажностью воздуха по дням и часам применяются самопишущие приборы — гигрографы, устройство которых аналогично термографам. В качестве воспринимающей части, реагирующей на изменения влажности воздуха, служит пучок волос (волос во влажном воздухе удлиняется, в сухом — укорачивается). Прибор обеспечивает непрерывную регистрацию изменений относительной влажности воздуха в течение длительного времени.

Барограф устроен по такому же принципу, как и термограф. Он используется для непрерывной регистрации колебаний атмосферного давления в течение определенного отрезка времени.

37

Отбор проб воздуха в рабочей зоне производственного помещения для лабораторного химического исследования с целью определения концентрации вредных веществ может производиться разными методами в зависимости от агрегатного состояния этих веществ,, загрязняющих воздух (в виде газа, пара, пыли или тумана). Для выделения из воздуха различных веществ пользуются поглотительными средами. Так, для отбора проб воздуха применяются электрические аспираторы Мигунова в др.

Отбор среднесуточных проб производится с помощью автоматических газоанализаторов — непрерывно действующих, автоматических, показывающих и регистрирующих приборов.

Интенсивность теплового (инфракрасного) излучения измеряется актинометрами.

Меры защиты от теплового излучения делятся на четыре группы: устраняющие источник тепловыделений;

защищающие от тепловой радиации (поглощающие и отражающие стационарные и подвижные экраны); облегчающие теплоотдачу тела человека (оазисы, души);

индивидуальная защита.

Отражающие экраны выполняются из кирпича, алюминия, жести, асбеста. Поглощающие экраны представляют собой завесы. Индивидуальная защита в горячих цехах достигается спецодеждой из сукна, брезента, шляпой из войлока, фетра, спецобувью, очками со светофильтрами. Существенное значение имеют питьевой режим и режим труда и отдыха.

3-4. Производственные пыли, пары и газы

Ряд производственных процессов сопровождается значительным выделением пыли. Пыли, взвешенные в воздухе, называются аэрозолями; скопления осевших пылей — аэрогелями. Ядовитые пыли, растворяясь в биологических средах организма, вызывают отравления. Нетоксичные пыли воздействуют на организм, раздражая кожу, глаза, уши, а проникая в легкие, вызывают профессиональные заболевания — пневмокониозы (силикоз в др.). Вредность воздействия зависит от количества вдыхаемой пыли, от степени ее дисперсности, формы пылинок и ее химического состава. Глубоко в легкие проникают пылинки размером от 0,1 до 10 мкм, мелкие выдыхаются обратно, а более крупные задерживаются в носоглотке.

По степени измельчения (дисперсности) пыли делят на две группы: видимая —с размерами частиц 10 мкм и более; микроскопическая — менее 10 мкм (по классификационной номограмме деление более подробное — на 5 групп: I—V).

Воздух рабочих помещений может оказаться насыщенным примесями вредных газов или паров, выделяющихся при производственных процессах (при зарядке аккумуляторов, гальванических и лакокрасочных покрытиях, пропиточных работах и т. п.).

Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия пыли должны быть комплексными и включать меры технологического, санитарно-технического, медико-профилактического и организационного характера. К этим мероприятиям прежде всего относят герметизацию оборудования, увлажнение материала и воздуха, автоматизацию производственных процессов, местную и общеобменную вентиляцию- Большое значение имеет применение обеспыливающих устройств, которые условно подразделяются на пылеуловители и воздушные фильтры.

По физиологическому воздействию вредные вещества подразделяют на пять групп-

раздражающие, которые поражают дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки (кислоты, щелочи, сернистые соединения, аммиак, хлор и др.);

удушающие {инертные газы, углекислый газ, метан, азот и др.);

яды, вызывающие повреждение внутренних органов, кровеносных сосудов и нервной системы (спирты, эфиры, бензол, фенол, пыль таких токсичных металлов, как олово, свинец, ртуть, марганец);

летучие наркотики, оказывающие наркотическое действие (ацетилен, летучие углеводороды);

пыли (инертные или вызывающие аллергические реакции).

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма их концентраций не должна превышать единицы:

С1ПДК1+С2ПДК2+⋯+СnПДКn≤1, (9)

где С1, С2, ..., Сn —фактические (замеренные) концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3;

ПДК1, ПДК2… ПДКn — предельно допустимые концентрации (по нормам) вредных веществ в воздухе.

Контроль за составом воздуха должен быть постоянным. Запыленность воздуха можно определить весовым, счетным, электрическим и фотоэлектрическим методами. Наиболее распространен весовой метод (прибор ИКП-1) определения массы пыли, содержащейся в единице объема воздуха. Для этого взвешивается специальный фильтр до и после просасывания через него некоторого объема запыленного воздуха, а затем подсчитывается масса пыли в миллиграммах на кубический метр.

Концентрация газов определяется методами, основанными на химических, диффузионных 'и электрических принципах.

Защита работающих от воздействия промышленных газов, паров и пыли осуществляется с помощью следующих основных мероприятий:

автоматизации и механизации процессов, сопровождающихся выделением вредностей;

совершенствования технологических процессов;

совершенствования конструкций оборудования (герметизация и др.);

устройства местной вентиляции для отсоса ядовитых веществ непосредственно от мест их образования (местные отсосы устраиваются конструктивно встроенными и сблокированными с оборудованием так, что агрегат невозможно пустить в ход при выключенном отсосе);

индивидуальных средств (в дополнение к общим защитным средствам пользуются спецодеждой, антитоксическими пастами, очками, шлемами и масками, противогазами и респираторами).

Дыхательные органы защищаются фильтрующими и изолирующими (шланговыми, кислородными) приборами.

Ядовитые газы, пары и ныли, удаляемые из производственных помещений, также загрязняют атмосферу. Очистка выбросов в атмосферу — неотъемлемая часть любого технологического процесса. Предотвратить загрязнение воздушного бассейна ядами и пылью, удаляемыми из производственных помещений, можно, пропуская загрязненный воздух через специальные очистные фильтрующие и обезвреживающие устройства; дым после очистки рассеивается в атмосфере, Достаточная высота дымовых труб обеспечивает рассеивание выбросов на. больших

40

Рис. 5. Пылеочистные устройства;

а, б — простая и лабиринтная пылеотстойные камеры; б — центробежный пылеотделитель-циклон; г — электрофильтр;  1 — изолятор;  2 — коронирующий электрод; 3 —ббункер для сбора пыли, 4—заземление

площадях, благодаря чему концентрации вредных веществ в атмосфере становятся незначительными.

Воздух, удаляемый из помещений, очищается от пыли в пылеотделителях таких конструкций (рис. 5):

пылеосадочные камеры (бункерного типа — принцип осаждения основан на резком снижении скорости движения загрязненного воздуха; лабиринтная камера — инерционные пылеотделители, где резко меняется направление движения запыленного воздуха);

центробежные пылеотделители (циклоны); загрязненный воздух, подаваемый в кольцевое пространство между цилиндрами, получает вращательное движение (пылинки центробежной силой отбрасываются к стенкам наружного цилиндра);

циклоны с гидроорошением;

электрические фильтры с устройством по оси металлического заземленного цилиндра коронирующего электрода, к которому подведена напряжение 50—100 кВ;

отрицательно заряженная частицы пыли направляются к положительному осадительному электроду, которым является цилиндр (применяется предварительная обработка воздуха ультразвуком для укрупнения пылинок);

масляные матерчатые 4>фильтры.

Очистка воздуха от газообразных примесей (рекуперация) осуществляется путем абсорбции (поглощения примесей твердыми веществами) либо переводом газообразных примесей в жидкое или твердое состояние с последующий их выводом.

3.5. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Задача вентиляции — обеспечение чистоты воздуха и заданных метеорологических условий в производственных помещениях. С помощью вентиляции удаляется загрязненный или нагретый воздух из помещения и подается свежий.

По способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным побуждением (естественной) и механическим (искусственная). Возможно также сочетание естественной и механической вентиляции (смешанная вентиляция). По назначению различают приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию (рис. 6).

По месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной. Действие общеобменной вентиляции основано на разбавлении загрязненного, нагретого, влажного воздуха помещения свежим воздухом до предельно допустимых норм. Эта система вентиляции наиболее часто применяется в случаях, когда вредные вещества, теплота, влага выделяются равномерно по всему помещению (при атом необходимые параметры воздушной среды поддерживаются во всем объеме помещения). Если помещение велико, а число людей, находящихся в нем, мало (с фиксированным местом нахождения людей), нет смысла проветривать все помещение полностью, можно ограничиться оздоровлением воздушной среды только в местах нахождения людей (кабины управления в цехах и др.).

42

Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если улавливать вредные вещества в местах их выделения, не допуская распространения по помещению. Для этого технологическое оборудование выполняется в кожухе с герметизацией и отсосом загрязненного воздуха (местная вытяжная вентиляция). В помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных газов, пыли, паров, наряду с рабочей предусматривается аварийная вентиляция.

Для эффективной работы система вентиляции должна удовлетворять следующим санитарно-гигиеническим и техническим требованиям:

количество приточного воздуха Gпр должно соответствовать количеству удаляемого Gвыт (разница между ними должна быть минимальной);

приточные и вытяжные системы в помещении должны быть правильно размещены; свежий воздух необходимо подавать в те части помещения, где количество вредных выделений минимально (или их пет вообще), а удалять, где выделения максимальны; приток воздуха должен

43

Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если улавливать вредные вещества в местах их выделения, не допуская распространения по помещению. Для этого технологическое оборудование выполняется в кожухе с герметизацией и отсосом загрязненного воздуха (местная вытяжная вентиляция). В помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух ра6oчей зоны больших количеств вредных газов, пыли, паров, наряду с рабочей предусматривается аварийная вентиляция.

Для эффективной работы система вентиляции должна удовлетворять следующим саннтарно-гигиеническим и техническим требованиям:

количество приточного воздуха Gпр должно соответствовать количеству удаляемого Gвыт (разница между ними должна быть минимальной);

приточные и вытяжные системы в помещении должны быть правильно размещены; свежий воздух необходимо подавать в те части помещения, где количество вредных выделений минимально (или их пет вообще), а удалять, где выделения максимальны; приток воздуха должен производиться, как правило, в рабочую зону, а вытяжка — из верхней зоны помещения;

системы вентиляции не должны вызывать переохлаждения или перегрева работающих и создавать на рабочих местах шум, превышающий предельно допустимые уровни; они должны быть электро-, пожаро- и взрывобезопасны, просты по устройству, надежны в эксплуатации и эффективны.

Естественная вентиляция создает необходимый воздухообмен за счет разности плотности теплого воздуха, находящегося внутри помещения, и более холодного снаружи, а также в результате ветра. Естественная вентиляция производственных помещений может быть неорганизованной и организованной .В первом случае поступление и удаление воздуха происходит через неплотности и поры наружных ограждений, окна, форточки.

Организованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией и дефлекторами. Аэрация — организованный и регулируемый естественный воздухообмен. Дефлекторы представляют собой специальные насадки, устанавливаемые на вытяжных воздухоотводах и использующие энергию ветра.

Расчет аэрации основан на обеспечении баланса воздухообмена: количество воздуха, входящее в здание за единицу времени, всегда равно количеству воздуха, выходящего из здания:

Gпр=Gвыт (10)

Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее недостаток в том, что приточный воздух вводится в помещение без предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух также не очищается и загрязняет атмосферу.

Механическая (искусственная) вентиляция обеспечивает поддержание постоянного воздухообмена независимо от внешних метеорологических условий за счет комплекса систем воздуховодов и механических вентиляторов (центробежных и осевых). Воздух, поступающий в помещение, при необходимости подогревается или охлаждается, увлажняется или осушается. Обеспечивается очистка и воздуха, выбрасываемого наружу.

Приточная общеобменная система вентиляции (рис. 6, а) производит забор воздуха извне вентилятором через

44

Рис. 7. Схема воздухообмена в помещении по принципу рециркуляции:

1 — фильтр для очистки воздуха, 2 — вытяжной воздуховод, 3— вентиляторы; 4 — вентилируемое помещение

калорифер, где воздух нагревается и увлажняется, а затем подаете я в помещение. Количество подаваемого воздуха регулируется клапанами или заслонками, устанавливаемыми в ответвлениях. Загрязненный воздух вытесняется неочищенным через двери, окна, фонари, щели.

Вытяжная система вентиляции (рис. б, б) удаляет загрязненный и перегретый воздух через сеть воздуховодов при помощи вентилятора. Чистый воздух подсасывается через окна, двери, неплотности конструкций. Загрязненный воздух перед выбросом наружу очищается.

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из двух отдельных систем — приточной и вытяжной, которые одновременно подают в помещение чистый воздух и удаляют из него загрязненный. При этом виде вентиляции целесообразно в производственных помещениях с малыми выделениями вредностей создавать небольшой подпор воздуха, а в смежных с ними помещениях со значительными выделениями вредностей такого подпора (избыточного давления) воздуха не создавать. Этим будет обеспечена своеобразная изоляция помещений с малыми выделениями вредностей от проникновения в них загрязненного воздуха из смежных помещений.

Устройства для подачи в помещение свежего воздуха располагают со стороны, противоположной фронту обслуживания оборудования. Высота устройств для забора воздуха может быть принята различной, чтобы загрязненный воздух перемещался в направлении его естественного движения. Пыль, а также пары и газы, более тяжелые, чем воздух, скапливаются в нижних зонах помещении, где и следует располагать приемные устройства.

Рециркуляция воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции (рис, 7) применяется в холодное время года в целях экономии тепла, затрачиваемого на подогрев воздуха. При рециркуляции часть воздуха, удаляемого из помещений, после соответствующей очистки от производственных вредностей снова направляется в помещение. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

количество чистого воздуха, поступающего извне, должно составлять не менее 10 % от общего количества воздуха, подаваемого в помещение; воздух, поступающий в помещение, должен содержать не более 30% вредных веществ по отношению к их предельно допустимой концентрации (ПДК). Применение рециркуляции недопустимо в производственных помещениях, в воздушной среде которых могут быть вредные вещества 1-, 2- и 3-го классов опасности, неприятные запахи и болезнетворные микроорганизмы или возможно резкое увеличение концентрации вредных и взрывоопасных пылей, паров и газов (в помещениях категории А, Б, В по взрывопожарной опасности).

Неточности, допущенные при расчете вентиляционных установок, и отклонения от проекта, возникшие при монтаже, устраняют регулировкой системы вентиляции, обеспечивая на всех участках воздуховодов предусмотренные проектом расходы воздуха. Регулирование осуществляется либо изменением характеристики вентиляционной сети за счет ее сопротивления (с помощью регулирующих устройств — шиберов, дроссель-клапанов), либо изменением характеристики вентилятора за счет увеличения или уменьшения частоты вращения (скорости) рабочего колеса. После регулирования вентиляционную систему испытывают и сдают (по акту) обслуживающему персоналу. При испытании проверяют основные показатели системы: расход воздуха, температуру нагрева, влажность. Допустимые отклонения от проектных данных — по количеству воздуха ±10 %, по температуре подаваемого воздуха ±2 °С, по влажности воздуха ±5 %. На каждую вентиляционную установку составляют паспорт, в который заносят данные, характеризующие работу основных элементов. Должно быть обеспечено также правильное обслуживание установок: своевременная очистка фильтров и воздуховодов, проведение планового ремонта и др.

Местная вентиляция обеспечивает вентиляцию непосредственно у рабочего места, улавливая вредности при их выделении и предотвращая попадание этих вредных веществ в воздух производственного помещения и рабочей зоны.

По способу организации воздухообмена .местная вентиляция разделяется на приточную и вытяжную.

46

При разработке проектов технологического оборудования машин, механизмов, станков, стендов, постов пайки необходимо предусматривать местные встроенные отсосы, которые должны обеспечить требуемый санитарно-гигиенический эффект и не препятствовать обслуживанию, наблюдению за рабочим процессом, ремонтно-монтажным работам. Таким образом, местные вентиляционные системы связаны с конструкцией оборудования, машин, станков, стендов, постов пайки и с рабочими местами обслуживания.

Отсосы, встроенные в рабочие места, применяют при пайке, сварке и пр. Различают отсосы с приемными отверстиями в вертикальной панели, в плоскости стола и над столом. Посты пайки оборудуют местными отсосами из зоны пайки и обжига. Для улавливания выделяющихся при пайке вредных паров обычно устанавливают местные отсосы в виде всасывающих круглых или прямоугольных отверстий с острыми кромками, устанавливаемых в вертикальной панели. Встроенные в инструменты (паяльники) отсосы могут быть кольцевыми или верхними. Кольцевой отсос с помощью полой трубки и гибкого шланга соединяется с магистральным воздуховодом. Верхний отсос представляет собой металлическую трубку, всасывающее отверстие которой располагают над концом паяющего стержня.

В помещениях, воздух которых загрязнен вредными парами, газами или пылью, количество приточного воздуха Gпр, м3/ч, доставляемого приточной вентиляцией, необходимого для разбавления вредных выделений до допустимых концентраций, рассчитывают по формуле

Gпр=WCуд−Спр, (11)

где W—количество поступающих вредных выделений, г/ч Суд, Спр — концентрация вредных выделений в удаляемом и приточном воздухе, г/м3.

Объем удаляемого воздуха Gвыт м3/ч, при расчете местной вытяжной вентиляции определяется из выражения

Gвыт=FV⋅3600, (12)

где F — площадь открытого сечения вытяжного устройства, м2; V — скорость движения всасываемого воздуха

в этом проеме (принимается от 0,5 до 1,7 м/с в зависимости от токсичности и летучести газов и паров).

При небольшом количестве выделяемых вредностей или если оно трудноопределимо расчет воздухообмена может быть произведен из выражения

K=±GV (13)

где К. — кратность воздухообмена — отношение объема воздуха, м3/ч, подаваемого (+) за 1 ч и помещение или удаляемого (—) из него, к объему помещения V, м3. Выбрав кратность К из справочников по проектированию промышленных зданий, можно определить G.

Кондиционирование воздуха — это создание и автоматическое поддержание в помещениях независимо от наружных условий постоянных или изменяющихся по определенной программе температуры, влажности, чистоты и скорости движения воздуха, наиболее благоприятных для людей или требуемых для нормального протекания технологического процесса. Кондиционеры бывают полного и неполного кондиционирования воздуха. Установки полного кондиционирования воздуха обеспечивают постоянство параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, подвижности и чистоты воздуха). Установки неполного кондиционирования поддерживают часть приведенных параметров.

Кондиционер состоит из трех основных частей (рис. 8): отделения смешения воздуха, промывной камеры и отделения второго подогрева. В отделении смешения воздух помещения смешивается в определенных соотношениях с наружным воздухом, а в холодное время подогревается калорифером первого подогрева. В промывной камере воздух очищается, увлажняется и охлаждается (в летнее время) водой, распыляемой форсунками. В отделении второго подогрева очищенный воздух вновь подогревается калорифером, его относительная влажность снижается до заданной, после чего воздух вентилятором направляется в воздуховод.

В СССР разработаны и используются такие новые технические средства и системы по кондиционированию воздуха:

кондиционеры, использующие так называемое «бросовое тепло» (на базе абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин);

Рис. 8. Схема автоматического кондиционера:

1  камера смешения воздуха;2—фильтр очистки воздуха от пыли; 3— калорифер первичного подогрева; 4 — каплеотделитель (осушение воздуха);5- промывная камера; 6—форсунки для охлаждения и увлажнения воздуха; 7 — камера второго подогрева с калорифером 8

локальные термоэлектрические кондиционеры для передвижных машин (на основе полупроводниковых термобатарей) и др.

Учебно-поисковая задача

Пути создания оптимальных условий труда (зоны комфорта) на рабочих местах.

Условия труда определяются технологией производства, его организацией и трудовым процессом, с одной стороны, и окружающей работающего санитарно-гигиенической обстановкой — с другой.

К организации типологических производственных процессов относятся их механизация, внедрение  полуавтоматических и автоматических способов производства, а также дистанционного управления оборудованием, применение роботов, манипуляторов и оборудования с программным управлением. Трудовой процесс требует определенного нервно-психического напряжения работающего, положения тела при работе.

К санитарно-гигиеническим условиям труда относятся метеорологические факторы (температура, влажность, скорость струи и давление воздуха), загрязнение воздуха парами, газами, пылью, а также шум, вибрация, электромагнитные и лазерные излучения, ионизирующая радиация.

Таким образом, для создания оптимальных условий труда (зоны комфорта) на рабочих местах любого производственного участка необходимо обеспечить:

механизацию и автоматизацию тяжелых и трудоемких работ, выполнение которых сопровождается избыточным теплообразованием в организме человека;

дистанционное управление теплоизлучающими процессами и аппаратами, что исключает необходимость пребывания в зоне инфракрасного излучения;

рациональное размещение и теплоизоляцию оборудования, аппаратов, коммуникаций и других источников, излучающих на рабочие места конвекционное и лучистое тепло (температура наружных стеной этого оборудования не должна превышать 45 °С);

устройство защитных экранов, водяных и воздушных завес, защищающих рабочие места от теплового облучения, а также применение душирования;

устройство рациональных систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях и др.

Пример 1. Определить требуемый воздухообмен и его кратность для вентиляционной системы цеха завода, имеющего длину 60 м, ширину 12м, высоту 6м. В воздушную среду цехи выделяется пыль в количестве Р == 120 г/ч (для данного вида пыли ПДК == 4 мг/м3), концентрация пыли в рабочей зоне Ср.з = 2,8 мг/м3, в приточном воздухе Сп == 0,3 мг/м3, концентрация

пыли в удаляемом из цеха воздухе равна концентрации ее в рабочей зоне (Сух=Ср.з), т. е. пыль равномерно распределена в воздухе. Количество воздуха, забираемого из рабочей зоны местными отсосами, равно Gм= 1500 м3/ч.

Решение. 1. Объем цеха V == 60 • 12 - 6 = 4320 м3.

2. Требуемый воздухообмен

Gпр=GM+W−GM(CР.З−СП)CР.З−СП,

то есть

Gпр=1500+120000−1500(2,8−0,3)2,8−0,3=48000 м3/ч.

Кратность воздухообмена в цехе

K=GпрV=480004320=11,1 1/ч,

то есть за 1 ч воздух в цехе должен обмениваться 11,1 раза.