Глава 10 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Опасность поражения электрическим током

Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока. Опасность электрического тока в отличие от прочих опасностей усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно, а также быстротечностью поражения — опасность обнаруживается, когда человек уже поражен. Анализ смертельных несчастных случаев показывает, что на долю поражений электрическим током приходится на производстве до 40, в энергетике — до 60 % ; большая часть поражений (до 80 %) происходит в электроустановках напряжением до 1000 В (110— 380 В).

Проходя через живые ткани человека, электрический ток оказывает термическое (ожоги), электролитическое (электролиз) и биологическое воздействие. Различают также механические повреждения от воздействия электрического тока. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местное поражение тканей и органов, так и общее поражение организма. Различают два вида поражений электрическим током: местные электрические травмы (электротравмы) и электрический удар, которые резко обличаются друг от друга.

Электротравмами являются поражения тканей и органов электрическим током: ожоги, электрические знаки (метки), электрометаллизация кожи, электроофтальмия (от греческого слова «офтальмос» — глаз) и механические повреждения. Примерное распределение электротравматизма: общие электротравмы — 25 %, местные — 20 и смешанные травмы — 55 %. Часто эти виды элекгропоражений сопутствуют друг другу.

Электрические ожоги (контактные и дуговые) происходят при значительных токах (более 1 А) и занимают преобладающий удельный вес (около 65 %) среди местных электротравм. Контактные ожоги происходят при прикосновении к сильно нагретым частям электрооборудования. Наиболее часто происходят дуговые ожоги: в электроустановках напряжением до 1000 В при попадании человека в зону действия электрической дуги, возникающей между токоведущими частями; в электроустановках напряжением свыше 1000 В — при случайном приближении к токоведущим частям на опасное расстояние, меньшее или равное разрядному (сначала возникает искровой разряд, который переходит в электрическую дугу).

Электрические знаки (метки тока) возникают при хорошем контакте с токоведущими частями. Они представляют собой припухлость с затвердевшей в виде мозоли кожей желтовато-белого цвета круглой или овальной формы.

Электрометаллизация кожи — проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока.

Электроофтальмия — поражение глаз вследствие воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги.

Механические повреждения (ушибы, переломы и т. п.) при падении с высоты вследствие резких непроизвольных движений или потери сознания, вызванных действием электрического тока.

Электрический удар наблюдается при воздействии малых токов (обычно несколько сотен миллиампер) и при напряжениях, как правило, до 1000 В, При этом происходит поражение внутренних органов — ток действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич пораженных органов. Различают четыре группы электрических ударов: судорожное сокращение мышц (фибрилл) без потери сознания;

судорожное сокращение мышц с потерей сознания; потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того и другого вместе); клиническая смерть (отсутствие дыхания и кровообращения).

Электрические удары представляют большую опасность (они вызывают 85—87 % смертельных поражений). Остановке сердца при поражении предшествует так называемое фибрилляционное состояние. Фибрилляция сердца заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон (фибрилл) сердца. Электрический ток, вызывающий такое состояние, называется пороговым фибрилляционным током. При переменном токе он находится в пределах 100 мА — 5 А, при постоянном токе — 300 мА — 5 А. При токе более 5 А происходит немедленная остановка сердца, минуя состояние фибрилляции. Если через сердце пострадавшего пропустить кратковременно (доли секунды) ток 4—5 А, мышцы сердца сокращаются и после отключения тока сердце продолжает работать. На этом принципе основано действие дефибриллятора — прибора для восстановления работы сердца, остановившегося или находящегося в состоянии фибрилляции.

Таким образом, при остановке и фибрилляции сердца работа его самостоятельно не восстанавливается, поэтому необходимо оказание первой (доврачебной) помощи в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Как известно, в состоянии клинической смерти человек может находиться в течение 3—5 мин. Если за данный промежуток времени человеку не оказывается помощь, клиническая (мнимая) смерть переходит в биологическую (истинную) смерть — необратимый процесс отмирания клеток.

При поражении электрическим током прежде всего необходимо оказать потерпевшему первую (доврачебную) помощь: освободить его от действия тока, а затем, до прибытия врача, оказать первую медицинскую помощь. Для освобождения от тока необходимо быстро выключить токоведущие части или провода, которых он касается, или оттянуть его от проводов, перерезать или перерубить провода инструментом с изолированными ручками. Чтобы самому не попасть под напряжение, надо одеть резиновые перчатки или галоши, обернуть руку сухой тканью, а под ноги подложить сухую доску, сверток одежды и т. п.:

Если потерпевший подает признаки жизни (дыхание, сердцебиение, пульс) или без сознания, необходимо расстегнуть одежду, согреть тело, сбрызнуть водой. При прекращении дыхания и остановке сердца необходимо делать искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» и непрямой (закрытый ) массаж сердца. При этом нужно за 1 мин провести 48—50 сжиманий груди и 10—12 вдуваний воздуха в легкие.

Искусственное дыхание необходимо также делать и при других несчастных случаях — отравлениях угарным газом, тепловом ударе. Оказание первой помощи в основном заключается в немедленном прекращении действия травмирующего фактора, временной остановка кровотечения, искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца и доставке пострадавшего в медпункт.

10.2. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током

На основании анализа несчастных случаев и длительного опыта эксплуатации электроустановок различают следующие факторы, от которых зависит в основном исход поражения электрическим током:

1. Значение электрического тока —главный поражающий фактор при электротравмах. При этом выделяют следующие пороговые значения тока:

порог ощущения тока — наименьший ощутимый ток (0,5—1,5 мА переменного тока и 5—7мА постоянного тока);

порог неотпускающего тока — наименьший ток, при котором человек уже не может самостоятельно освободиться от захваченных электродов действием тех мышц, через которые проходит ток (10—15 мА переменного тока и 50—80 мА постоянного тока). Меньшие токи называются отпускающими. В качестве длительно допустимого тока принимают 10 мА; смертельный ток (100 мА и более).

Опасность поражения тем больше, чем больший ток протекает через человека, но эта зависимость не однозначна, так как опасность поражения зависит не только от значения тока, но и от ряда других факторов.

2. Род и частота тока — переменный ток частотой 50—60 Гц более опасен, чем постоянный, что видно из приведенных данных. Однако при напряжении 300 В и выше опасность постоянного тока возрастает. Постоянный ток большей величины при разрыве цепи дает очень резкие удары, вызывающие судороги мышц рук (при малых значениях тока — ощущение нагрева тела).

Опасность действия переменного тока снижается с ростом частоты и становится практически заметной при частоте 1000—2000Гц, полностью исчезает при частоте 450—500 кГц (остается лишь опасность ожогов).

3. Сопротивление тела человека — переменная величина, имеющая нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния кожи, параметров электрической цени, физиологических факторов и состояния окружающей среды. Основным сопротивлением в цепи тока через тело человека является верхний роговой слой кожи (эпидермис), толщина которого составляет 0,05—0,2 мм. При сухой неповрежденной и чистой коже сопротивление тела человека колеблется и пределах от 3000 до 100000 Ом, а иногда и более.

Рис. 24- Электрическая схема замещения тела человека;

а, б—полные  эквивалентные схемы; в— упрошенная схема;Rв — сопротивление внутренних тканей; RЭ и ZЭ -соответственно активное и полное сопротивления эпидермиса; СЭ —емкость образовавшегося конденсатора; Rh — активное сопротивление тела; Сh — емкость тела

При снятом роговом слое кожи сопротивление внутренних тканей не превышает 500—700 и даже 300—500 Ом. Сопротивление тела человека (рис. 24) можно условно считать состоящим их трех последовательно включенных сопротивлений: двух одинаковых сопротивлений наружного слоя кожи (2Zн) и одного внутреннего сопротивления (Rв). Сопротивление тела человека вменяется в широких пределах в зависимости от следующих факторов:

состояния кожи (сухая или влажная, чистая или загрязненная, целая или поврежденная) — при влажной, загрязненной и поврежденной коже сопротивление тела человека снижается;

плотности и площади контакта (чем больше плотность и площадь контакта, тем сопротивление тела человека меньше);

величины тока, протекающего через человека, и приложенного напряжения;

времени воздействия тока на человека;

пути прохождения тока через тело человека;

индивидуальных особенностей человека (пол, возраст, психофизиологическое состояние человека и др.).

Обычно принято считать узаконенной величиной сопротивления тела человека 1000 Ом, что наблюдается при неотпускающих токах (при отпускающем токе сопротивление тела человека обычно 2000—2500 Ом, при смертельном токе снижается до 700 Ом).

4. Величина приложенного напряжения — один из основных факторов, от которого зависит исход поражения электрическим током, поскольку определяет значение тока, протекающего через человека. От величины напряжения зависят возможность пробоя кожи и следующее затем резкое снижение общего сопротивления тела (при больших значениях напряжения сопротивление тела человека приближается к своему наименьшему пределу 300 Ом). Пробой эпидермиса возможен при напряжении 50 В и выше, а напряжение 200 В всегда вызывает пробой наружного слоя кожи. Известны случаи поражения током (даже со смертельным исходом) при напряжениях 36 В, 65 В (холостой ход электросварочных аппаратов), однако наиболее часты случаи электротравматизма при напряжениях 127, 220 и 380 В.

Зависимость сопротивления тела человека от приложенного напряжения видна из следующих данных:

| Ток через человека, мА | 1 | 6 | 65 | 75 | 100 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложенное напряжение, В | 6 | 18 | 75 | 80 | 100 | 175 |
| Сопротивление тела человека, Ом | 6000 | 3000 | 1150 | 1065 | 1000 | 700 |

5. Путь тока в теле человека— наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и сердце. Различают 15 таких характерных путей тока в теле человека (петли тока): рука — рука, левая рука — ноги, правая рука — ноги, нога — нога и др.

6. Продолжительность воздействия тока. на организм человека — один из основных факторов поражения электротоком. Чем короче время воздействия тока, тем меньше опасность. Вероятность наступления фибрилляции и остановки сердца зависит от длительности действия тока. Нормальное сокращение сердца от 60 до 80 раз в минуту, то есть длительность полного цикла (сокращение-расширение) равна 1 с. В каждом цикле в течение промежутка времени (фазы Т) 0,15—0,2 с сердце наиболее чувствительно к току. Если время действия тока не совпадает с фазой Т, большие токи не вызывают фибрилляции; при длительности действия тока, равной длительности цикла, он проходит через сердце также и в течение фазы Т. Вероятность поражения при этом наибольшая, Таким образом, чем меньше длительность действия тока на человека, тем меньше вероятность совпадения времени, в течение которого через сердце проходит ток, с фазой Т.

7. Индивидуальные особенности людей —ток, вызывающий лишь слабые ощущения у одного человека, может быть неотпускающим для другого. Характер воздействия при одном и том же токе зависит от состояния нервной системы и всего организма в целом, от массы человека, его физического развития.

10.3. Схемы прикосновения к токоведущим частям

Если человек касается одновременно двух точек, между которыми существует напряжение, и при этом образуется замкнутая цепь, через тело человека проходит ток. Значение этого тока зависит от схемы прикосновения, то есть от того, каких частей электроустановки касается человек, а также от параметров электрической сети. Не касаясь параметров сети, рассмотрим схемы включения человека в цепь тока (схемы прикосновения).

1. Двухфазное (двухполюсное) прикосновение (рис, 25, а, б). При этом человек оказывается под рабочим напряжением сети и через него проходит ток

Ih=Uраб/Rh.	(63)

В трехфазной сети ток через человека определяется линейным (междуфазным) напряжением

I=UлRh=3UфRh. (64)

2. Однофазное (однополюсное) прикосновение. Если человек, стоя на земле, касается одного из полюсов или одной из фаз, цепь тока замыкается через землю и, далее, через сопротивление изоляции и емкости фаз в сети с изолированной нейтралью (рис. 25, в) или через заземление нейтрали (рис. 25, г). При этом через тело человека происходит замыкание на землю, так как человек, касаясь провода, соединяет его с землей. Поэтому ток, проходящий через человека, можно представить как ток замыкания на землю:

Ih=Iз. (65)

3. Прикосновение к заземленным нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением. Нетоковедущие части электроустановки нормально не находятся под напряжением. Это корпуса электрооборудования, оболочки кабелей и т. п. Они могут оказаться под напряжением лишь случайно, в результате повреждения изоляции, Прикосновение к заземленному корпусу, имеющему

Рис. 25. Схемы прикосновения к токоведущим частям и к корпусу, оказавшемуся под напряжением:

а, б —двухфазное (двухполюсное) прикосновение; в,г  однофазное (однополюсное) прикосновение в сети с изолированной и заземленной нейтралью; д, е — прикосновение к «пробитому» корпусу при исправном заземлении и отсутствии заземления

контакт с одной из фаз, показано на рис. 25, д. Часть тока замыкания на землю проходит через тело человека, то есть ток через тело человека зависит от тока замыкания на землю:

Ih=f(Iз)

Если человек касается незаземленного корпуса, оказавшегося под напряжением (рис. 25, е), через человека проходит весь ток замыкания на землю Ih=Iз, то есть это случай равноценен однополюсному прикосновению к токоведущим частям.

Uпр=IhRh. (66)Различают напряжения прикосновения и шага. Напряжение прикосновения — это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Во всех случаях контакта человека с частями, нормально или случайно находящимися под напряжением, это напряжение прикладывается ко всей цепи человека, куда входят сопротивления тела человека, обуви, пола или грунта, на котором стоит человек. Напряжение прикосновения приложено только к телу человека, а поэтому его можно определить как падение напряжения в теле человека:

При двухфазном прикосновении к токоведущим частям напряжение прикосновения равно рабочему напряжению электроустановки, а в трехфазной сети — линейному напряжению. При однофазном прикосновении к токоведущим частям напряжение прикосновения определяется фазным напряжением относительно земли. При прикосновении к заземленным нетоковедущим частям напряжение прикосновения зависят от напряжения корпуса относительно земли.

Напряжение шага — напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. Если человек находится на грунте вблизи заземлителя, с которого стекает ток, то часть этого тока может ответвляться и проходить через ноги человека по нижней петле. Ток, проходящий через человека, зависит от тока замыкания на землю: Ih=(Iз). Во всех случаях, кроме двухфазного (двухполюсного) прикосновения, в цепи тока через человека участвует грунт (земля), одна из точек касания (или обе) находится на поверхности грунта, при этом ток через человека зависит от тока замыкания на землю. Чтобы выявить эту зависимость и определить ток через человека, надо провести анализ явлений прохождения тока в грунте (тока замыкания на землю).

10.4. Растекание тока при замыкании на землю

Электрическим замыканием на землю называется случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частей электроустановки непосредственно с землей или с металлическими нетоковедущими частями, не изолированными от земли. Замыкание на землю может произойти вследствие появления контакта между токоведущими частями и заземленными корпусом или конструктивными частями оборудования, при падении на землю оборванного провода, при пробое изоляции оборудования высокого напряжения и т. п. Во всех этих случаях ток от частей, находящихся под напряжением, проходит в землю через электрод, который осуществляет контакт с грунтом. Специальный металлический электрод принято называть заземлителем. Размеры электрода могут быть различными (от нескольких сантиметров до десятков и сотен метров), форма может быть очень сложной, и закон распределения потенциалов в электрическом поле электрода определяется сложной зависимостью. Состав, а значит, и электрические свойства грунта неоднородны, особенно, если учесть слоистое строение грунта.

С целью упростить картину электрического поля и его анализ сделаем допущение, что ток стекает в землю через одиночный заземлитель полусферической формы, погруженный в однородный и изотропный грунт с удельным сопротивлением р, во много раз превышающим удельное сопротивление материала заземлителя (рис. 26). Плотность тока в точке А на поверхности грунта па расстоянии х от заземлителя определяется как отношение тока замыкания на землю к площади поверхности полушария радиусом х:

δ=Iз2πx2, (67)

Эта поверхность является эквипотенциальной поверхностью. Для определения потенциала точки А, лежащей на поверхности с радиусом х, выделим элементарный слой толщиной dx. Падение напряжения в этом слое dU = Edx. Потенциал точки А (или напряжение этой точки относительно земли) равен суммарному падению W

Рис. 26. Растекание тока в грунте через полусферический заземлитель (потенциалы точек грунта в поле растекания изменяются по гиперболическому закону)

напряжения от точки А до земли, то есть бесконечно удаленной точки с нулевым потенциалом:

ϕA=UA=x∞dU. (68)

Напряженность электрического поля в точке А определяется из закона Ома, выраженного в дифференциальной форме:

E=δρ.

Подставив это значение, получим

ϕA=UA=0∞Iзρ2πx2dx=Iзρ2πx=kx. (69)

где Iзρ2π=k=const,то есть A=UA=k/x.

Это выражение является уравнением гиперболы, а это значит, что потенциалы точек грунта в поле растекания изменяются по гиперболическому закону (рис. 26), уменьшаясь от своего максимального значения у электрода до нуля по мере удаления от электрода (заземлителя). Такое распределение потенциалов объясняется формой проводника-грунта, поперечное сечение которого возрастает пропорционально квадрату расстояния от центра заземлителя х2.

В объеме земли, где проходит ток, возникает так называемое поле растекания тока. Теоретически оно простирается до бесконечности. Однако в действительных условиях уже на расстоянии 20 м от заземлителя речение слоя земли, через который проходит ток, оказывается столь большим, что плотность тока здесь практически равна нулю, то есть поле растекания тока можно считать ограниченным объемом сферы радиусом примерно 20м. В цепи замыкания на землю наибольшим потенциалом обладает заземлитель. Точки, лежащие на поверхности грунта, имеют тем меньший потенциал, чем дальше они находятся от заземлителя.

Область поверхности грунта, потенциал которой равен нулю, называется электротехнической землей (практически она начинается с расстояния х == 10 ... 20 м от заземлителя). Область грунта, лежащая вблизи заземлителя, где потенциалы не равны нулю, называется полем растекания тока. Сопротивление заземлителя растеканию тока (сопротивление растеканию) может быть определено как суммарное сопротивление грунта от заземлителя до любой точки с нулевым потенциалом (земли). Таким образом, сопротивление току замыкания на землю оказывает грунт, находящийся в поле растекания. За пределами поля растекания грунт представляет собой проводник с бесконечно большим поперечным сечением и не оказывает сопротивления.

Человек, находящийся в поле растекания заземлителя, оказывается под напряжением, если его ноги находятся в точках с разными потенциалами. На рис. 27 показано распределение потенциалов в поле растекания одиночного заземлителя. Напряжение шага определяется как разность потенциалов между точками А и Б:

Uш=ϕA−ϕБ. (70)

Так как точка А удалена от заземлителя на расстояние х, потенциал ее при полусферическом заземлителе

ϕA=Iзρ2πx. (71)

Точка Б отстоит от заземлителя на х + а, где а — расстояние шага человека, то есть ее потенциал

ϕБ=Iзρ2π(x+а). (72)

ТогдаUш=Uзaxx2+ax, или Uш=Uзβ1. (71)

159

Рис. 27. Распределение потенциалов в поле растекания одиночного заземлителя:

а, б — напряжения шага и прикосновения: в — растекание тока в грунте с опорной поверхности ног человека, попавшего под напряжение шага; г—то же, под напряжением прикосновения

где 1, — коэффициент напряжения шага, учитывающий форму потенциальной кривой (для полу сферического заземлителя β1=axx2+ax; для заземлителей другой формы значения 1 приведены в справочных таблицах).

Напряжение шага зависит от сопротивления опорной поверхности ног Rн == s/хн, где s — удельное сопротивление поверхностного слоя грунта и хн = 7 см — эквивалентный радиус опорной поверхности ног. Влияние этого сопротивления учитывается коэффициентом

β2=RhRch=RhRh+Rоб+Rн, то есть Uш=Uзβ1β2, (74)

где Rh—сопротивление тела человека, Ом; Rch полное сопротивление цепи человека, Ом; Rоб сопротивление обуви, Ом.

Опасность представляет и напряжение прикосновения — разность потенциалов между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. В этом случае для человека, который стоит на грунте и касается оказавшегося под напряжением заземленного корпуса, напряжение прикосновения может быть определено из выражения

Uпр=ϕр−ϕн. (75)

Так как человек касается корпуса, потенциал руки р есть потенциал корпуса или напряжение относительно земли:

ϕн=Uз=Iзρ2πxз.

Ноги человека находятся в точке А и потенциал ног равен

ϕн=ϕА=Iзρ2πx.

На рис. 27, б показано несколько корпусов потребителей (электродвигателей), присоединенных к заземлителю Rз. Потенциалы на поверхности грунта при замыкании на корпус любого потребителя распределяются по кривой I. Потенциалы всех корпусов одинаковы, так как корпуса электрически связаны между собой заземляющим проводом, падением напряжения в котором можно пренебречь. Чтобы получить напряжения прикосновения корпуса, нужно из напряжения относительно земли вычесть потенциал точки грунта, на которой стоит человек. Для человека, стоящего над заземлителем, напряжение прикосновения равно нулю, так как потенциалы рук и ног одинаковы и равны потенциалу корпусов. По мере удаления от заземлителя напряжение прикосновения возрастает и у последнего (третьего) корпуса оно равно напряжению относительно земли, так как человек стоит на земле и потенциал его ног равен нулю. В общем случае напряжение прикосновения есть часть напряжения относительно земли и в поле растекания заземлителей любой конфигурации:

Uпр=Uзα1, (76)

где 1 — коэффициент напряжения прикосновения (принимается по таблице в зависимости от формы заземлителя). Напряжение прикосновения с учетом дополнительных сопротивлений в цепи человека

Uпр=Uзα1α2, (77)

гдеα2=RhRch=RhRh+Rоб+Rн; Rн=ρs4πxн;xн=7 см.

С некоторым приближением выражение для определения Rн можно использовать и для учета сопротивления пола, на котором стоит человек.

10.5. Анализ опасности электрических сетей

Анализ опасности электрических сетей практически сводится к определению значения тока, протекающего через тело человека в различных условиях, в которых может оказаться человек при эксплуатации электрических сетей и электроустановок. Поражение человека электрическим током может наступить при двухфазном и однофазном прикосновении к токоведущим частям, а также при прикосновении к заземленным нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением, и при включении на напряжение шага. Двухфазное (двухполюсное) прикосновение является наиболее опасным, так как человек оказывается под полным рабочим или междуфазным (линейным) напряжением:

Ih=UсетиRh, Ih=UфRh, Ih=UлRh. (78)

При двухфазном прикосновении к токоведущим частям значение поражающего тока зависит лишь от напряжения сети и сопротивления тела человека. Наибольшее распространение имеет однополюсное (однофазное) прикосновение к токоведущим частям, где значение тока, проходящего через человека, в трехфазной сети зависит прежде всего от режима нейтрали источника питания. Нейтраль источника питания может быть изолированная и заземленная. Изолированной считается система, когда нейтраль трансформатора или генератора не присоединена к заземляющему устройству или присоединена через аппараты, компенсирующие емкостный ток сети (трансформаторы напряжения и другие аппараты, имеющие большое сопротивление). Заземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (трансформатор тока и т. п.).

Рассмотрим наиболее распространенные трехфазные сети с изолированной и заземленной нейтралью:

1. Сети с изолированной нейтралью. Характерны тем, что ток замыкания на землю и ток через человека, касающегося фазы в таких сетях, зависят от сопротивлений изоляции и емкости фаз относительно земли. Изоляция токоведущих частей (проводов, обмоток, шин и т. п.) выполняется из реальных диэлектриков. Вследствие старения изоляции, увлажнения и других неблагоприятных условий удельное электрическое сопротивление ее снижается. Поэтому на каждом участке длины провода изоляция имеет конечное активное сопротивление. На рис. 28 приведена схема однофазного прикосновения в трехпроводных трехфазных сетях с изолированной нейтралью. Принимаем, что емкость фаз относительно земли симметрична (с1 = с2 = с3 == с; b1 = b2 = bз = b), а также симметричны сопротивления изоляции (r1 = r2 = r3 = rиз и g1 = g2 = g3 =g) то есть

Ih=UфGch3g+i3bGch+3g+j3b

или через полные проводимости

Ih=UфGch3YGch+3Y.

Заменив проводимости сопротивлениями Gch = 1/Rch и Y=1/Z, получим выражение

Ih=3Uф3Rch+Z. (79)

В высоковольтных воздушных сетях большой протяженности и кабельных сетях активные сопротивления изоляции фазных проводов невелики по отношению к емкостным сопротивлениям, а поэтому можно записать (без учета rиз)

Ih=3Uфωc9Rh2ω2C2+1=UфRh2+xc32, (80)

где хс=1/С—емкостное сопротивление, Ом; =2f—

угловая частота переменного тока, рад/с; С—емкость фаз относительно земли, Ф (фарад).

Рис.28. Олнофазное прикосновение в трехфазных сетях (50 Гц)

а  при нормальном режиме работы в сетях с изолированной нейтралью; б  то же, при аварийном режимме; в,г  то же, в сетях с заземленной нейтралью.

В сетях напряжением до 1000 В малой протяженности емкость невелика и емкостной проводимостью можно пренебречь (Y = g и Z == rиз), то есть сопротивление фазы относительно земли равно активному сопротивлению изоляции, а ток через человека определяется из выражения

Ih=3Uф3Rch+rиз, (81)

которое показывает важное значение изоляции как фактора безопасности: чем выше сопротивление изоляции rиз, тем меньше ток, проходящий через человека. При прикосновении человека к фазе в сети с малой емкостью и большим сопротивлением изоляции, если полное сопротивление фаз относительно земли значительно больше сопротивления цепи человека (Z >> Rch), выражение принимает вид

Ih=3UфZ. (82)

В этом случае ток через человека ограничивается сопротивлением фаз относительно земли и почти не зависит от сопротивления цепи человека.

2. Трехфазные сети с заземленной нейтралью. Такие сети имеют широкое применение. Ток через человека при однофазном прикосновении (рис. 28) можно определить из выражения

Ih=UфRch+Rз, (83)

где можно пренебречь сопротивлением заземления нейтрали, так как оно не превышает 10 Ом (а сопротивление цепи человека Rch не ниже 1000 Ом), то есть

Ih=UфRch. (84)

Таким образом, в сети с заземленной нейтралью ток, протекающий через человека, не зависит ни от сопротивления изоляции, ни от емкости сети относительно земли. Здесь необходимо существенно повышать, безопасность сопротивления обуви Rоб, грунта (пола) Rн и другие дополнительные сопротивления в цепи человека.

Исходя из изложенного выше анализа, можно сделать вывод, что менее опасными являются трехфазные сети с изолированной нейтралью, с хорошей изоляцией прополов, минимальными емкостями относительно земли при отсутствии замыкания фаз на землю. Такие сети правилами допускается применять в особо опасных условиях окружающей среды — в шахтах, карьерах, на торфоразработках при наличии постоянного контроля изоляции.

10.6. Классификация электроустановок

Электроустановками называются установки, предназначенные для производства, преобразования, распределения и потребления электроэнергии. В различных электроустановках различна опасность поражения электрическим током, так как параметры электроэнергии, условия эксплуатации электрооборудования и характер среды помещений, в которых оно установлено, очень разнообразны. Комплекс защитных мер должен соответствовать виду электроустановки и условиям применения электрооборудования и обеспечивать достаточную безопасность. Опасность поражения током, а также возможная его тяжесть прежде всего зависят от номинального напряжения. Различают электроустановки напряжением до 1000 В и электроустановки напряжением выше 1000 В. Применяют также малые напряжения: 42, 36, 12 В и менее.

Различают электроустановки с большими токами замыкания на землю, в которых ток однополюсного глухого замыкания на землю превышает 500 А (системы с заземленной нейтралью высокого напряжения 110 кВ и более), и электроустановки с малыми токами замыкания на землю, в которых ток однополюсного глухого замыкания на землю равен или меньше 500 А (системы с изолированной нейтралью напряжением 3, 6. 10, 20, 35 кВ).

Существенно влияние на безопасность условий среды, от которых зависит состояние изоляции, а также электрическое сопротивление тела человека. При повышенной влажности снижается сопротивление изоляции. Сухими называются такие помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %, влажными — такие, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %, а сырыми — в которых относительная влажность воздуха длительное время превышает 75, но не достигает 100 %. Особо сырыми называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %. .

Повышенная температура воздуха ускоряет старение изоляции, что приводит к снижению ее сопротивления и даже к разрушению, и снижает сопротивление тела человека вследствие смачивания кожи выделяющимся потом. По этим причинам при повышенной температуре воздуха снижается безопасность эксплуатации электрооборудования. Помещения, в которых температура воздуха длительно превышает +30 С, называются жаркими.

Токопроводящий пол (металлический, земляной, железобетонный, кирпичный и т. п.), на котором стоит человек, касающийся частей, находящихся под напряжением, резко уменьшает сопротивление цепи человека. То же самое наблюдается при одновременном прикосновении к имеющим связь с землей корпусам технологического оборудования (металлическим конструкциям зданий и сооружений) и к частям электрооборудования, нормально или случайна находящихся под напряжением. Наличие проводящей пыли, проникающей под кожухи электрооборудования и на провода, приводит к тому, что но осевшей пыли проходит ток. создавая утечки и замыкания на землю, а также между фазами. Помещения, в которых выделяется технологическая пыль в таких количествах, что она может проникать под кожухи и оседать на проводах, называются пыльными помещениями (их делят на помещения с проводящей и непроводящей пылью). Газы, пары или отложения на проводах разрушают изоляцию, снижают ее сопротивление, а также увеличивают опасность поражений током. Помещения, в воздухе которых содержатся газы, пары или образуются отложения, разрушающие изоляцию или токоведущие части оборудования, называются помещениями с химически активной средой.

На основании изложенного можно выделить признаки, по которым все помещения с электроустановками делятся ПУЭ (по опасности поражения электрическим током) на классы: без повышенной опасности, повышенной опасности и особой опасности.

Признаки повышенной опасности: наличие токопроводящих полов; наличие сырости (относительная влажность воздуха выше 75 %) или проводящей пыли; повышенная температура воздуха (более +30 °С); возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей корпусам технологического оборудования, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования или токоведущим частям — с другой-

Признаки особой опасности: наличие особой сырости (относительная влажность воздуха приближается к 100 %)', наличие химически активной среды; наличие одновременно двух и более признаков повышенной опасности. Открытые или наружные электроустановки, которые эксплуатируются на открытом воздухе, приравниваются к электроустановкам, эксплуатирующимся в особо опасных помещениях.

Учебно-поисковая задача

Первичные критерии электробезопасности.

Первичные критерии электробезопасности—это пороговые значения электрического гака, соответствующие определенным ответным реакциям организма человека и необходимые для расчета защитных мер и средств в электроустановках. По установлению этих критериев до настоящего времени нет однозначных нормативных данных по допустимым для человека токам и напряжениям. Это объясняется сложностью физиологических процессов при протекании тока через человека, неоднозначностью реакции организма отдельных лиц на одинаковые токи. С позиции практического использования следует выделить три первичных критерия электробезопасности — пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи.

Количественно эти критерии отдельными специалистами оцениваются по-разному. Наиболее обоснованными для электроустановок переменного тока частотой 50 Гц являются пороговый ощутимый ток — 0,5 мА и пороговый неотпускающий ток — 10 мА. Постоянный ток' представляет для человека  меньшую опасность, чем переменный ток промышленной частоты. Это обстоятельство всегда является важным аргументом сторонников постоянного тока. Важное практическое значение для эффективной борьбы за жизнь человека имеет установление системы, с которой начинает развиваться поражение током при электрическом ударе. Какая система является первично поражаемой — кровообращения или дыхания? Многими исследованиями случаев поражения электрическим током установлено, что причиной послужила начальная стадия развития фибрилляции, то есть нарушение системы кровообращения. Однако нередко в качестве первопричины поражения медики констатировали остановку органов дыхания. Эти проблемы требуют дальнейшего исследования.

Пример 8. Человек коснулся оборванного и лежащего на земле провода воздушной линии, находящейся под напряжением. Определить напряжение прикосновения Uпр , если длина участка провода, лежащего на земле, l == 5 м; расстояние от человека до этого участка l1 == 3 м; диаметр провода 2r = 0,01 м; ток замыкания на землю Iз =: 10 А; р = 100 Ом • м; Rh, = 1000 Ом.

Решение. 1. Определяем потенциал провода, рассматривая провод, лежащий на земле, как протяженный заземлитель круглого сечении, то есть

ϕз=Iзρ2πllnlr=10⋅100π⋅5ln50,005≈440 В.

2. Определяем потенциал на поверхности земли в том месте, где стоит человек:

ϕп.з=Iзρ2πlln2х+l2х−l=10⋅1002π⋅5ln2(2,5+3)+52(2,5+3)−5≈30 В.

3. Определяем коэффициент напряжения прикосновения 2, учитывающего падение напряжения в сопротивлении растеканию ног человека

α2=RhRh+1,5ρ=10001000+1,5⋅100=0,87

4.Определяем напряжение прикосновения

Uпр=ϕзα1α2=(ϕз−ϕп.з)α2=(440−30)0,87≈360 В,

то есть в данном случае человек подвергнут смертельной опасности поражения электрическим током.