Глава 11

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

11.1. Причины поражения электрическим током и основные меры защиты

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока:

случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

появление напряжения прикосновения на металлических конструктивных частях электрооборудования (корпусах, кожухах и т. п.) в результате повреждения изоляции и других причин;

появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых работают люди, вследствие ошибочного включения установки;

возникновение напряжения шага на , поверхности земли в результате замыкания провода на землю.

Основными мерами защиты от поражения электрическим током являются:

обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряжением, для случайного прикосновения;

электрическое разделение сети;

устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается защитным заземлением, занулением, защитным отключением;

применение малых напряжений;

защита от случайного прикосновения к токоведущим Частям применением кожухов, ограждений, двойной изоляции;

защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на низшую;

контроль и профилактика повреждений изоляции;

компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю;

применение специальных электрозащитных средств—переносных приборов и предохранительных приспособлений;

организация безопасной эксплуатации электроустановок .

Применение малых напряжений. Если номинальное напряжение электроустановки не превышает длительно допустимого напряжения прикосновения, снижается опасность поражения электрическим током. Наибольшая степень безопасности достигается при малых напряжениях 6—12 В при питании потребителей от аккумуляторов, гальванических элементов, выпрямительных установок, преобразователей частоты, понизительных трансформаторов на напряжение 12. 24, 36, 42 В. Применение малых напряжений ограничивается трудностью осуществления протяженной сети. Поэтому областью применения малых напряжений являются ручной электрифицированный инструмент, переносные лампы, лампа местного освещения, сигнализация.

Электрическое разделение сети. Разветвленная сеть большой протяженности имеет значительную емкость и малое активное сопротивление изоляции относительно земли. Ток замыкания на землю в такой сети может быть значительным. Если единую сильно разветвленную сеть с большой емкостью и малым сопротивлением изоляции разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут обладать незначительной емкостью и высоким сопротивлением изоляции, опасность поражения резко снизится. Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через разделительный трансформатор, питающийся от основной разветвленной сети.

Защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на низшую. При повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора возникает опасность перехода напряжения и, как следствие, опасность поражения человека, возникновения загорании и' пожаров. Способы защиты зависят от режима нейтрали. Сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью, связанные через трансформатор с сетями напряжением выше 1000 В, должны быть защищены пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора. Тогда в случае повреждения изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений этот предохранитель пробивается и нейтраль или фаза низшего напряжения заземляется. Напряжение нейтрали относительно земли Uз == IзR0- Мерой защиты является снижение этого напряжения до безопасного заземлением нейтрали с сопротивлением R0  4 Ом.

Пробивные предохранители применяются при высшем напряжении более 3000 В. Если высшее напряжение ниже 1000 В, пробивной предохранитель не срабатывает. Поэтому вторичные обмотки понизительных трансформаторов для питания ручного электроинструмента и ручных ламп малым напряжением заземляют.

11.2. Контроль и профилактика повреждений изоляции

Профилактика изоляции направлена на обеспечение ее надежной работы. Прежде всего необходимо исключить механические повреждения, увлажнение, химическое воздействие, запыление, перегревы. Но даже в нормальных условиях изоляция постепенно теряет свои первоначальные свойства,«стареет». С течением времени развиваются местные дефекты. Сопротивление изоляции начинает резко уменьшаться, а ток утечки — непропорционально расти. В месте дефекта появляются частичные разряды тока, изоляция выгорает. Происходит так называемый пробой изоляции, в результате чего возникает короткое замыкание, которое, в свою очередь, может привести к пожару или поражению людей током.

Чтобы поддерживать диэлектрические свойства изоляции, необходимо систематически выполнять профилактические испытания, осмотры, удалять непригодную изоляцию и заменять ее.

Периодически в помещениях без повышенной опасности и в опасных помещениях соответственно не реже одного раза в два года и в полгода проверяют соответствие сопротивления изоляции норме. При обнаружении дефектов изоляции, а также после монтажа сети или ее ремонта на отдельных участках отключенной сети между каждым проводом и землей или между проводами разных фаз проводят измерения. При этом в силовых цепях отключают электроприемники, аппараты, приборы, в осветительных — вывинчивают лампы, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки оставляют присоединенными. Перед началом измерений необходимо убедиться в том, что на исследуемом участке сети (между двумя предохранителями или за последним предохранителем) или оборудовании никто не работает и оно отключено со всех сторон. Кабели, шины, электрические машины, воздушные линии, конденсаторы «разряжают на землю», то есть касаются заземленным проводом отключенных токопроводящих частей каждой фазы, снимая остаточный емкостный заряд. Значение измеренного сопротивления изоляции должно быть не менее нормы, указанной в ПУЭ (не менее 0,5 МОм/фазу участка сети напряжением до 1000 В).

Для измерения используют прибор мегаомметр на напряжения 500, 1000, 2500 В с пределами измерении 0—100, 0—1000, 0—10000 МОм, Чтобы получить представление о сопротивлении изоляции всей сети, измерение надо производить под рабочим напряжением с подключенными потребителями. Такой контроль возможен только в сетях с изолированной нейтралью (в сети с заземленной нейтралью постоянный ток прибора контроля изоляции замыкается через заземление нейтрали и мегаомметр покажет нуль).

Применяется также постоянный (непрерывный) контроль изоляции — измерение сопротивления изоляции под рабочим напряжением в течение всего времени .работы электроустановки без автоматического отключения. Отсчет сопротивления изоляции производится по шкале прибора. При снижении сопротивления изоляции до предельно допустимого или ниже прибор подает звуковой или световой сигнал или оба сигнала вместе. Из отечественных приборов контроля изоляции наибольшее распространение получили ПКИ, РУВ, УАКИ, М-143, МКН-380, Ф 419. Наиболее простым является контроль изоляции вольтметрами. В установках напряжением до 1000 В вольтметры подключают непосредственно к фазам, а в установках выше 1000 В — через измерительный трансформатор.

На предприятиях широко применяется испытание изоляции повышенным напряжением. Этот метод наиболее эффективен для выявления местных дефектов изоляции и определения ее прочности, то есть способности длительно выдерживать рабочее напряжение. Электрические машины и аппараты испытывают током промышленной частоты, как правило, в течение 1 мин. Дальнейшее воздействие тока может повлиять на качество изоляции. Значение испытательного напряжения нормируется в зависимости от номинального напряжения электроустановки и вида изоляции.

11.3. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям

Чтобы исключить возможность прикосновения или опасного приближения к открытым токоведущим частям, должна быть обеспечена недоступность с помощью ограждения, блокировок или расположения токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте. Ограждения применяют как сплошные, так и сетчатые (сетка 25 Х 25 мм). Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек применяют в электроустановках напряжением до 1000 В. Сетчатые ограждения применяются в установках напряжением до 1000 В и выше. Блокировки применяются в электроустановках напряжением выше 250 В., в, которых часто производятся работы на ограждаемых токоведущих частях. Блокировка обеспечивает снятие напряжения с токоведущих частей электроустановок при проникновении к ним без снятия напряжения. По принципу действия блокировки делят на механические, электрические и электромагнитные. Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов. Механические блокировки применяются в электрических аппаратах (рубильниках, пускателях, автоматах). В аппаратуре автоматики, вычислительных машинах и радиоустановках применяются блочные схемы: когда блок выдвигается или удаляется со своего места, штепсельный разъем размыкается. Таким образом, блок отключается автоматически при открывании его токоведущих частей. Блокировки применяются также для предупреждения ошибочных действий персонала при переключениях в распределительных устройствах и на подстанциях.

Для защиты от прикосновения к частям, находящимся под напряжением, применяется также двойная изоляция — электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции. Рабочая изоляция — изоляция токоведущих частей электроустановки. Дополнительная изоляция наиболее просто осуществляется изготовлением корпуса из изолирующего материала ^электробытовые приборы).

11.4. Компенсация емкостей составляющей тока замыкания на землю

Ток замыкания па землю, а значит , и ток через человека в сети с изолированной нейтралью зависят не только от сопротивления изоляции, но и от емкости сети относительно земли. Контроль и профилактика повреждений изоляции позволяют поддерживать ее сопротивление на высоком уровне. Емкость фаз относительно земли не зависит от каких-либо дефектов; она определяется общей протяженностью сети, высотой подвеса проводов воздушной сети, толщиной фазной изоляции жил кабеля, то есть геометрическими параметрами. Поэтому емкость сети не может быть снижена. В процессе эксплуатации емкость сети изменяется лишь за счет отключения и включения отдельных линий, что определяется требованиями электроснабжения.

Поскольку невозможно уменьшить емкость сети, снижение тока замыкания на землю достигается путем ком-

Рис. 29. Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю:

а — принципиальная схема; б, в ~ векторные диаграммы тока замыкания на землю до и после компенсации

пенсации его емкостной составляющей индуктивностью. При этом компенсирующая катушка включается между нейтралью и землей, как показано на рис. 29. При замыкании на землю в трехпроводной сети с изолированной нейтралью ток проходит через переходное сопротивление r' (проводимость g') и далее через сопротивления изоляции двух других фаз гb и гc (проводимости gb и gc) и параллельно через емкости Сb и Сc (проводимости bb и bc). Этот ток имеет две составляющие — активную Ir и емкостную Ic (рис. 29, б). На векторной диаграмме показана сумма токов до и после компенсации.

К активной и емкостной составляющим тока замыкания на землю добавляются активный и индуктивный токи компенсирующей катушки (наличие активной составляющей объясняется активными потерями в катушке). Емкостная и индуктивная составляющие находятся в противофазе и при настройке в резонанс взаимно уничтожают друг друга, активные составляющие складываются, то есть ток замыкания на землю становится равным сумме Iзк = Ir + Iка и значительно меньшим, чем до компенсации (здесь Iка — активный ток компенсирующей катушки). В случае неполной компенсации емкости может быть некоторая емкостная составляющая тока замыкания на землю при недокомпенсации или индуктивная — при перекомпенсации. Однако в обоих случаях ток замыкания на землю снижается.

Ток замыкания на землю в трехпроводной сети (Y0 == 0) при симметричных сопротивлениях изоляций и емкостях фаз относительно земли (то есть при ra = rb = rc = r; ga = gb = gc = g0; Ca = Cb = Cc = C и ba = bb = bc = b) можно определить из выражения (79). ПУЭ предписывает компенсацию, если ток замыкания на землю превышает в сетях напряжением 35 кВ 10 А, 15-20 кВ — 15 А, 10 кВ — 20 А.

6 кВ — 30 А.

Компенсирующие катушки иногда называют дугогасящими, так как, уменьшая ток замыкания на землю, они способствуют гашению дуги между токоведущими и заземленными частями и тем самым ликвидации повреждения — замыканию на землю. Эта защитная мера применяется в дополнение к защитному отключению или заземлению.

11.5. Защитное заземление, зануление и защитное отключение

Однофазные замыкания тока, которые могут возникнуть в электрических машинах, аппаратах, приборах, на ЛЭП, опасны тем, что на корпусах и опорах появляются напряжения, достаточные для поражения человека и возникновения пожара. Ток замыкания создает опасные напряжения не только на самом оборудовании, но и возле него, растекаясь с оснований и фундаментов.

Защиту от поражения электрическим током и возгорании можно осуществить защитным отключением (отключают поврежденный участок сети быстродействующей защитой), либо защитным заземлением (снижают напряжения прикосновения и шага), либо занулением (отключают оборудование и снижают напряжения прикосновения и шага на период, пока не сработает отключающий аппарат).

Рассмотрим эти важнейшие меры защиты в электроустановках.

Защитное заземление. Главное назначение защитного

заземления — понизить потенциал на корпусе электрооборудования до безопасной величины.

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетокопроводящих частей, которые могут оказаться под напряжением. Корпуса электрических машин, трансформаторов, светильников, аппаратов и другие металлические нетоковедущие части могут оказаться под напряжением при замыкании их токоведущих частей на корпус. Если корпус при этом не имеет контакта с землей, прикосновение к нему так же опасно, как и прикосновение к фазе. Если же корпус заземлен, он окажется под напряжением Uз =Iзrз. а человек, касающийся этого корпуса; попадает под напряжение прикосновения Uпр == Uз12. Ток через человека при этом определится из выражения

Ih=IзrзRhα1α2, (85)

откуда видно, что чем меньше rз и 1 тем меньше ток через человека, стоящего на земле и касающегося корпуса оборудования. Таким образом, безопасность обеспечивается путем заземления корпуса заземлителем, имеющим малое сопротивление заземления Rз и малый коэффициент напряжения прикосновения 1 (рис. 30). Из схемы замещения цепи однофазного тока замыкания следует, что сопротивление тела человека и заземлителя параллельно. Поэтому преобладающая часть тока замыкания на землю пройдет через заземлитель (rз = 4 Ом) и только незначительная часть — через тело человека (сопротивление тела человека даже в худших условиях— Rh = 1000 Ом). В этом суть применения защитного заземления.

Защитное заземление может быть эффективно в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. Это возможно в сетях с изолированной нейтралью, где при замыкании на землю или на заземленный корпус ток не зависит от проводимости (или сопротивления) заземления, а также в сетях напряжением выше 1000 В с заземленной нейтралью. В последнем случае замыкание на землю является коротким замыканием, причем срабатывает максимальная токовая защита. В сети с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В заземление неэффективно, так как даже при глухом замыкании на землю ток зависит от сопротивления заземления и с уменьшением последнего ток возрастает.

Область применения защитного заземления:

сети до 1000 В переменного тока — трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью; однофазные двух

Рис. 30. Принципиальные схемы защитного заземления и зануления в трехфазных сетях:

а — заземление; б—зануление; 1 — корпус электроустановки; F — предохранители; rз, r0, rп  сопротивления заземления соответственно корпуса, нейтрали и повторного заземления нейтрали; Iк —ток короткого замыкания; Iз — часть тока короткого замыкания, протекающего через землю; Iн—часть тока короткого замыкания, протекающего через нулевой защитный проводник

проводные, изолированные от земли, а также постоянного тока двухпроводные с изолированной средней точкой обмоток источника тока;

сети выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым режимом нейтральной или средней точек обмоток источников тока.

Защитному заземлению подлежит оборудование:

в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных установках заземление является обязательным при номинальном напряжении электроустановки выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока;

в помещениях без повышенной опасности заземление является обязательным при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока;

во взрывоопасных помещениях заземление выполняется независимо от значения напряжения.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и соединительной полосы. Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и естественные (находящиеся в земле металлические конструкции и коммуникации другого назначения). В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы диаметром 35—50 мм и угловую сталь (40 Х 40 • • • 60 X 60 мм) с толщиной стенок не менее 3,5 мм (для сварки) и длиной 2,5—3 м; прутковую сталь диаметром не менее 10мм (длиной до 10м); стальные шины сечением не менее 100 мм3. Вертикальные заземлители соединяют в контур полосой из стали сечением не менее 4 Х 12 мм или круглого сечения диаметром не менее 6 мм с помощью сварки.

В качестве естественных заземлителей можно использовать: металлические конструкции и арматуру железобетонных конструкций зданий и сооружений, имеющих соединение с землей; проложенные в земле водопроводные трубы и свинцовые оболочки кабелей; обсадные трубы артезианских колодцев и скважин. При этом запрещается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы с пожаровзрывоопасными жидкостями и газами, алюминиевые оболочки кабелей и алюминиевые проводники.

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителей — проводников (электродов), соединенных между собой и находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземляющие части электроустановки с заземлителем.

В зависимости от места размещения заземлителя относительно заземляемого оборудования различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное.

Соответственно и заземлители бывают двух типов — выносные и контурные.

Достоинством выносного заземляющего устройства является возможность выбора места размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырое, глинистое, в низинах и т. д.). Здесь заземленные корпуса находятся вне поля растекания, т. е. выносное заземление защищает только за счет малого сопротивления заземления.

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что электроды его заземлителя размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. Здесь любая точка поверхности грунта внутри контура имеет значительный потенциал. Вследствие этого разность потенциалов между точками, находящимися внутри контура, снижена и коэффициент прикосновения 1 намного меньше единицы. Ток через человека, касающегося корпуса, меньше, чем при выносном заземлении.

Иногда при выполнении контурного заземления внутри контура прокладывают горизонтальные полосы, которые дополнительно выравнивают потенциалы внутри контура (заземлитель в виде сетки). Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным путем за счет наличия металлических конструкций, трубопроводов, кабелей и подобных им проводящих предметов, связанных с разветвленной сетью заземления. Чтобы уменьшить напряжение шага за пределами контура, вдоль проходов и проездов в грунт закладывают специальные шины.

В зданиях прокладывают магистраль заземления (внутри здания вдоль стен), к которой присоединяют параллельно заземляющие провода от корпусов электрооборудования, подлежащего заземлению (последовательное включение заземляющего оборудования не допускается). При этом присоединение заземляющей магистрали к заземлителю (искусственному или естественному) выполняется в двух местах. Соединения заземляющих проводников между собой, а также с заземлителями и заземляемыми конструкциями выполняются, как правило, сваркой, а с корпусами аппаратов, машин и другого оборудования — сваркой или с помощью болтов.

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода применяется полосовая сталь сечением 4 х 12 мм. Для установки вертикальных заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7—0,8 м, после чего производят забивку труб или уголков с помощью механизмов. Верхние концы погруженных в землю вертикальных электродов соединяют стальной полосой с помощью сварки. В таких же траншеях прокладывают горизонтальные электроды (на ребро для лучшего контакта с землей),

Поскольку заземление должно обеспечивать безопасность при прикосновения к нетоковедущим частям, случайно оказавшимся под напряжением, и при воздействии напряжения шага, нормированию подлежат наибольшее напряжение прикосновения внутри контура, наибольшее напряжение шага и напряжение относительно земли. Эти величины не должны превосходить длительно допустимых:

UпрUпр.д.д и UшUш.д.д,		(86)

где U пр. д. д — наибольшее напряжение прикосновения длительно допустимое; U ш.д. д — наибольшее напряжение шага длительно допустимое.

Исходя из приведенных условий можно нормировать сопротивление заземления rз и коэффициенты напряжения прикосновения 1, и шага 1), учитывая ток замыкания на землю Iз в данной электроустановке. Расчетный ток замыкания на землю — наибольший возможный в данной электроустановке ток замыкания на землю. В сетях напряжением до 1000 В ток однофазного замыкания на землю не превышает 10 А. В электроустановках напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью расчетный ток Iз, А, можно определить из выражения

Iз=3Uф(35lк+lв)350, (87)

где Uф — фазное напряжение сети, кВ; lк и lв —общая длина подключенных к сети кабельных и воздушных линий, км.

ПУЭ и ГОСТ 12.1.030—81 нормируют сопротивления заземления в зависимости от напряжения электроустановки. В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземления должно быть не выше 4 Ом или 100м (если суммарная мощность источников—трансформаторов. генераторов — подключенных к сети, не превышает 100 кВ А). В электроустановках напряжением выше 1000 В с большими (более 500-А) токами •замыкания на землю (распредустройства и сети с заземленной нейтралью напряжением 110 кВ и выше) сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 0,5 Ом. В электроустановках напряжением выше 1000 В с малым (менее 500 А) током замыкания на землю (сети с изолированной нейтралью напряжением 3, 6. 10, 20, 35 кВ) допускается сопротивление заземления

rз250/Iз		(88)

но не более 10 Ом (здесь допускается напряжение относительно земли до 250 В). Если заземляющее устройство используется одновременно для электроустановок напряжением до 1000 В и выше, сопротивление заземления должно быть равно или ниже

rз125/Iз		(88)

но не выше нормы для электроустановки напряжением до 1000 В (4 или 10 Ом).

Контроль заземления осуществляется осмотром и измерением сопротивления заземлителей. Внешний осмотр должен производиться не реже одного раза в шесть месяцев, а в помещениям с повышенной опасностью и особо опасных — один раз в три месяца. Измерение сопротивления заземления проводится не реже одного раза в год, а также после капитального ремонта и длительного бездействия установки.

Расчет защитного заземления имеет целью определить основные параметры заземления: число, размеры и размещение одиночных заземлителей и заземляющих проводников, при которых напряжения прикосновения и шага в период замыкания фазы на заземленный корпус не превышают допустимых значений. При этом расчет производится обычно для случаев размещения заземлителя в однородной земле (способ коэффициентов; :использования).

Порядок расчета:

1. Уточняются исходные данные.

2. Определяется расчетный ток замыкания, на землю;

3. Определяется требуемое сопротивление растеканию заземляющего устройства;

4. Определяется требуемое сопротивление искусственного заземлителя.

5. Выбирается тип заземлителя и составляется предварительная схема (проект) заземляющего устройства, то есть размещаются на плане установки принятые для сооружения заземлителя электроды и заземляющие проводники-

6. Уточняются параметры заземлителя.

Расчет простых заземлителей производится в следующей последовательности:

1. Определяется расчетный ток замыкания на землю Iз, А, и норма на сопротивление заземления rз (по ПУЭ) в зависимости от напряжения, режима нейтрали, мощности электроустановки.

2. Определяется расчетное удельное сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента  (табл. 8 и 9):

ρрасч=ρΨ, (90)

где 1 принимается при большой влажности; 2 — при средней влажности грунта; 3 — при сухом грунте.

Таблица 8. Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов (воды)

| Грунт (вода) | Удельное сопротивление , 102 Омм |  | Грунт (вода» | Удельное сопротивление , 102 Омм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возможные пределы колебаний | При влажности 10-12 %к массе грунта |  | Возможные пределы колебаний | При влажности 10-12 % к массе грунта |
| Песок | 4—7 | 7 | Чернозем | 0,09—5,3 | 2 |
| Супесок | 1,5—4 | 3 | Речная вода | 0,5 | — |
| Суглинок | 0,4-1,5 | 1 |  |  |  |
| Глина | 0,08—0,7 | 0,4 | Морская вода | 0,002—0,01 | — |

3. Рассчитывается или принимается (по данным измерения) сопротивление естественных заземлителей (формулы для расчетов приведены в табл. 10).

4. Определяется сопротивление искусственного заземлителя, если считать, что искусственные и естественные заземлители соединены параллельно и общее их сопротивление не должно превышать норму rз, то есть

rз=RеRиRе+Rи откуда Rи=RеrзRе−rз. (91)

Таблица 9. Значения расчетных климатических коэффициентов сопротивления грунта

| Грунт | Глубина заложения, м | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суглинок | 0,8—3,0 | 2 | 1,5 | 1,4 |
| Садовая земля до глубины 0,6 м, ниже—слой глины | 0 — 3 | — | 1.32 | 1,2 |
| Гравий с примесью глины, ниже — глина | 0-2 | 1,3 | 1,2 | 1.1 |
| Известняк | 0—2 | 2,5 | 1,51 | 1,2 |
| Гравий с примесью песка | 0—2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Торф | 0,2 | 1,4 . | 1.1 | 1 |
| Песок | о-з | 3,4 | 1,56 | 1,2 |
| Глина | 0—2 | 2,4 | 1,36 | 1,2 |

5. По формулам табл. 10 определяется сопротивление одного вертикального заземлителя Rв.з с учетом расчетного удельного сопротивления грунта расч.

6. Предварительно разместив заземлители на плане, определяют число вертикальных заземлителей n и расстояния между ними a, м, и по этим данным принимают коэффициент использования вертикальных стержней ст при отношении расстояния между электродами (трубами, уголками) к их длине:

при a/l = 1 для п=2...5 ст=0,87...0,67, для n=10 ст=0,56...0,62, для п = 15 ст=0,51…0,56 для n=20 ст=0,47...0,5;

при a/l = 2 для п=2...5 ст= 0,92...0,83, для n=10 ст=0,72...0,77, для п=15 ст=0,66…0,75, для n=20 ст=0,65...0,7;

при a/l = 3 для п= 2...5 ст= 0,93...0,85, для n=10 ст = 0,79...0,83, для п = 15 ст=0,76…0,8 для n=20 ст=0,74...0,79.

7. Определяется сопротивление соединительных полос (по одной из формул табл. 10) с учетом коэффициента использования полосы п, который имеет следующие значения:

Число труб (уголков) заземлителя

4 8 10 20 30 50 60

При расположении полосы в ряду труб (уголков)

1 0,77 0,67 0,62 0.42 0,31 0,21 0,2

2 0,89 0,79 0,75 0,56 0,46 0,36 0,27

3 0,92 0,85 0,82 0,68 0,58 0,49 0,36

Таблица 10. Формулы для вычисления сопротивления наиболее распространенных одиночных заземлителей растеканию тока

При расположении полосы по контуру (уголков)

| 1 | 0,45 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,55 | 0,43 | 0,4 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,27 |
| 3 | 0,7 | 0,6 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,36 |

8. Определяется сопротивление стержней Rст, (вертикальных заземлителей) с учетом параллельного соединения искусственных заземлителей Rи и полосы, то есть

Rп=RстRиRст+Rи откуда Rст=RпRиRп−Rи. (92)

9. Определяется (уточняется) число вертикальных заземлителей по формуле .

n=Rст.одRстηст. (93)

10. Повторно проверяют сопротивление заземления по приведенным выше формулам.

В сетях с большими токами замыкания на землю заземляющие устройства проверяют на термическую стойкость; при этом заземлители должны удовлетворять следующим требованиям:

S>0,00012ρt, (94)

где S — поверхность соприкосновения заземлителя с грунтом, м2;  — удельное сопротивление грунта в наиболее сухой период. Ом • м; t—длительность замыкания на землю во время срабатывания защиты, с;

заземляющие проводники должны удовлетворять условию

S≥Iз2taΘ, (95)

где а — постоянный множитель (для стали а •= 21, алюминия а = 74, меди а = 172);  — допускаемая температура кратковременного нагрева (для стали  =.400 С),

Зануление. Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Нулевой защитный проводник — это проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом.

Зануление применяется в четырехпроводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью. C целью уменьшения длительности режима замыкания на корпус прокладывается нулевой провод, соединяющийся с заземленной нейтралью источника и повторными заземлениями. При занулении корпуса электрооборудования соединяются не с заземлителями, а с нулевым проводом (рис. 30).

Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита и селективно отключает поврежденный участок сети. Кроме того, зануление снижает потенциалы корпусов, появляющиеся в момент замыкания на землю (на время, пока не срабатывает отключающий аппарат — предохранители или автомат). При замыкании на зануленный корпус ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи (цепь зануления имеет весьма малое сопротивление —доли ом): обмотки трансформатора, фазный и нулевой провод. Значение тока определяется фазным напряжением Uф и полным сопротивлением цени короткого замыкания:

Iк=UфZт3+Zф+Zн, (96)

где Zт —полное сопротивление трансформатора. Ом;

Zф, Zн — полное сопротивления фазного и нулевого проводов, Ом. Эти сопротивления имеют активную и индуктивную составляющие, то есть Zп = Zф + Zн + j Хп — комплекс полного сопротивления петли фаза-нуль, Ом.

Допустимо применять приближенную формулу для действительного значения (модуля) тока короткого замыкания Iк, А, в котором модули сопротивлений трансформатора и петли фаза-нуль Zт н Zп (в омах) складываются арифметически:

Iк=UфZт3+Zп, (97)

Величина Zп состоит из ряда последовательно включенных сопротивлений. Ом:

Zп=Rф+Rн2+Хф+Хн+Хп2, (98)

где Хп — внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль, Ом.

Зануление рассчитывается для определения условий, при которых оно надежно выполняет свои задачи — быстро отключает поврежденную установку от сети и в то же время обеспечивает безопасность прикосновения человека к запуленному корпусу в аварийный период. В соответствии с этим зануление рассчитывается на отключающую способность, а также на безопасность прикосновения к корпусу как при замыкании фазы на землю (расчет заземления нейтрали), так и при замыкании ее на корпус (расчет повторного заземления нулевого защитного проводника).

Расчет зануления на отключающую способность. При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключается, если значение тока однофазного короткого замыкания Iк, А, удовлетворяет условию Iк k Iном, или

UфZт3+Rф+Rн2+Хф+Хн+Хп2≥kIном, (99)

где k — коэффициент кратности тока (для плавких предохранителей k  3 и во взрывоопасных помещениях k  4; для автоматов k = 1,4 при Iн < 100 А и k == 1,25 при Iн  100 А); Iном —номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток срабатывания автоматического выключателя (автомата), А.

Сечение нулевого защитного проводника и его материал, согласно ПУЭ, принимаются заранее из условия, чтобы полная проводимость его была не менее 50 % полной проводимости фазного провода (Zн  2Zф). При расчетах по формуле (99) значения Zт берутся из справочных таблиц (в зависимости от мощности трансформатора, напряжения и схемы соединения его обмоток). Значения Rф и Rн, Ом, определяются по сечению S, мм2, длине l, м. и материалу проводников р (для меди р = 0,018; для алюминия ~ 0,028 Ом • мм2/м):

Rф(н)=ρlS. (100)

Значения Хф и Хн для медных и алюминиевых, проводников сравнительно малы (около 0,0156 Ом/км), поэтому ими можно пренебречь. Значение Хп, Ом, может быть определено из выражения

Хп=ωL=0,1256ln2Dd, (101)

где D и d — расстояние между проводами и их диаметр, м. При малых значениях D, соизмеримых с диаметром проводов d, сопротивление Хп незначительно (не более 0,1 Ом/км) и им можно пренебречь.

Расчет сопротивления заземления нейтрали. Сопротивление заземления нейтрали источника тока r0, Ом, должно быть таким, чтобы в случае замыкания какой-либо фазы на землю через сопротивление rзм, Ом, напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся к зануленному корпусу или к нулевому защитному проводу, не превышало некоторого допустимого напряжения прикосновения Uпр. доп, то есть

Uк12 Uпр. доп,	(102)

где Uк =Iзr0 — напряжение зануленного корпуса (нулевого защитного проводника) относительно земли, В;

Iз — ток замыкания на землю, А.

Обычно рассматривают наиболее тяжелые реальные условия, когда человек, касаясь зануленного корпуса, находится за пределами зоны растекания тока замыкания на землю (то есть 1 == 1); сопротивление растеканию ног человека незначительно по сравнению с сопротивлением тела человека Rh, и их можно пренебречь (то есть 2 = 1); в сети отсутствуют повторные заземления нулевого защитного проводника. Тогда Uпр.доп≥Iзr0=Uφr0r0+rзм,

откуда

r0=rзмUпр.допUф−Uпр.доп, (103)

где Uпр. доп = 42 В; rзм =15 Ом.

Согласно требованиям Правил техники безопасности, сопротивление заземления нейтрали источника тока (генератора, трансформатора) в любое время года должно быть не более 8 Ом при напряжении 220/127 В, 4 Ом при 380/220 В и 2 Ом при 660/380 В. При удельном электрическом сопротивлении земли р, превышающем 100 Ом • м, допускается увеличивать указанные значения до значений р/100, но не более чем в 10 раз,

Расчет сопротивления повторного заземления нулевого защитного проводника. До срабатывания защиты на всех элементах цепи зануления кратковременно появляется напряжение. Повторные заземления предназначаются для снижения этого напряжения как при исправном (целом), так и при неисправном (имеющем разрыв) нулевом защитном проводе. Повторные заземлители, устанавливаемые на воздушных линиях через 200 м, на всех ответвлениях длиной более 250 м и на вводах в здания, нормируются ПУЭ.

При замыкании фазы на корпус защитный проводник на участке за ближайшим к месту замыкания повторным заземлением и зануленное оборудование (присоединенное к этому участку провода) оказываются под некоторым напряжением относительно земли, наибольшее значение которого, В,

Uн.max=Iзnrп, (104)

где Iз — часть тока однофазного короткого замыкания, стекающая в землю через повторные заземления нулевого провода, А; n — количество повторных заземлений нулевого провода, шт.; rп— сопротивление одного (повторного заземления, Ом.

Для устранения опасности поражения людей током до момента отключения защитой поврежденной установки необходимо, чтобы Uн.mах не превышало Uпр.доп. Очевидно, это условие будет выполнено при определенном значении rп, которое может быть найдено из выражения

Uпр.доп≥Uн.max=Iзnrп=IнZнr0+rnnnrп,

откуда

rп≤nr0Uпр.допIнZн−Uпр.доп, (105)

где Iн — часть тока однофазного короткого замыкания. проходящая по нулевому проводу от места замыкания фазы на корпус до нейтральной точки источника тока, А;

Zн=Rн2+Хн+0,5Хп2, Ом

Принимая Iн == Iк, получаем выражение

rп≤nr0Uпр.допIкZн−Uпр.доп, (106)

В простейшем случае, когда Хн = Хп = 0, нс учетом того, что IкZн == 2/3 Uф, уравнение (106) принимает вид

Согласно Правилам техники безопасности, общее сопротивление растеканию тока заземлителей всех повторных заземлений нулевого провода каждой воздушной линии в наиболее неблагоприятное время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В соответственно. При этом сопротивление растеканию тока каждого из повторных заземлений не должно превышать 15, 30 и 60 Ом при тех же напряжениях.

Измерение сопротивления петли фаза-нуль необходимо проводить при приемосдаточных испытаниях периодически (один раз в пять лет), а также при капитальных ремонтах и реконструкциях сети. Эти измерения должны производиться на наиболее мощных и наиболее удаленных от источника тока электроприемниках, но не менее чем на 10 % их общего количества.

Защитное отключение. Защитное отключение — быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током. Такая опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже определенного предела и, наконец, в случае прикосновения человека непосредственно к токоведущей части, находящейся под напряжением.

Защитное отключение применяется в тех случаях, когда другие защитные мероприятия (заземление, зануление) ненадежны, трудно осуществимы (в условиях вечной мерзлоты и т. п.), дороги или когда к безопасности обслуживания предъявляются повышенные требования (в шахтах, карьерах), а также при передвижных электроустановках. Область применения устройств защитного отключения практически не ограничена: они могут применяться в сетях любого напряжения и с любым режимом нейтрали. Однако наибольшее распространение устройства защитного отключения получили в сетях до 1000 В (с заземленной и изолированной нейтралью). Защитное отключение является незаменимым для ручных электроинструментов.

Во всех этих случаях опасность поражения обусловлена напряжением прикосновения Uпр или током, проходящим через человека (Unp = IhRh). Основными элементами устройств защитного отключения являются прибор защитного отключения и автомат. Прибор защитного отключения состоит из отдельных элементов, которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и при заданном ее значении дают сигнал на отключение выключателя. Этими элементами являются:

датчик — входное устройство (как правило, реле соответствующего типа); усилитель, усиливающий сигнал датчика; цепи контроля; вспомогательные элементы (сигнальные лампы и измерительные приборы — омметры и др.).

Основные требования, которым должны удовлетворить устройства защитного отключения, такие: высокая чувствительность; малое время отключения; селективность действия; способность осуществлять самоконтроль исправности; достаточная надежность.

В зависимости от принятых входных (контролируемых) величин устройства защитного отключения условно делятся на следующие типы: реагирующие на потенциал (напряжение) корпуса относительно земли, ток замыкания на землю, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой последовательности, напряжение фазы относительно земли, оперативный ток, вентильные схемы.

Рассмотрим некоторые из перечисленных типов устройств защитного отключения (рис. 31).

1. Устройства, реагирующие на потенциал корпуса. Назначение этих устройств защитного отключения— устранение опасности поражения людей током при возникновении на заземленном или зануленном корпусе

повышенного потенциала. Обычно эти устройства являются дополнительной мерой защиты к заземлению или занулению.

Принцип действия—быстрое отключение от сети поврежденного оборудования, если возникший на его корпусе потенциал к, В, окажется выше потенциала к.доп, В, при котором напряжение прикосновения к корпусу имеет наибольшее длительно допустимое значение Uпр.доп, В.

На рис. 31 показана принципиальная схема такого устройства, в которой датчиком служит реле максимального напряжения, включенное между защищаемым корпусом и вспомогательным заземлителем 2 (непосредственно -или через трансформатор напряжения). Электроды вспомогательного заземлителя должны быть размещены вне зоны растекания токов, стекающих с заземлителя 1 корпуса или заземлителей нулевого проводника сети. При пробое фазы на заземленный или зануленный корпус вначале проявляется защитное свойство заземления (или зануления), снижающее потенциал корпуса до некоторого предела (к =Iзrк, где Iз — ток, стекающий в землю, А; rк—сопротивление заземления корпуса, а при занулении —сопротивление повторных заземлений нулевого проводника, Ом). Если к превысит к. доп, сработает устройство защитного отключения, то есть произойдет отключение поврежденной установки от сети.

2. Устройство, реагирующее на ток замыкания на землю. Назначение — устранение опасности поражения током людей при прикосновении к заземленному корпусу в период замыкания на него фазы. Принцип действия — быстрое отключение поврежденного оборудования от сети в случае, если ток, проходящий через проводник, заземляющий корпус этого оборудования, превысит некоторый предел Iз. доп, А, при котором напряжение прикосновения имеет наибольшее длительно допустимое значение Uпр.доп, В (рис. 31, б). Здесь датчиком служит токовое реле, обладающее малым сопротивлением и включенное непосредственно в рассечку заземляющего провода или во вторичную обмотку трансформатора тока, который применяется при большом токе замыкания на землю. При замыкании фазы на корпус ток, стекающий и землю, если он превышает уставку, вызывает срабатывание реле, то есть отключение, установки от сети. В схемах, применяемых с системах зануления, токовое реле включается в рассечку зануляющих проводников и срабатывает под действием однофазного короткого замыкания, Такие устройства отличаются четкостью срабатывания.

3. Устройства, реагирующие на напряжение нулевой последовательности. Назначение этих устройств защитного отключения — устранение поражения током, возникающего при глухом замыкании одной или двух фаз на .землю, в том числе при замыкании фазы на заземленный корпус. Принцип действия — быстрое отключение, сети от источника питания при возникновении напряжения нулевой последовательности, то есть несимметрии полных проводимостей проводов сети относительно земли выше некоторого предела (рис. 31, а). Здесь датчиком служит фильтр напряжения нулевой последовательности, состоящий их трех конденсаторов, соединенных в звезду. Реле напряжения, включенное между нулевой точкой фильтра и землей, срабатывает, когда напряжение нулевой последовательности (то есть напряжение между нейтральной точкой источника тока и землей U0) достигает значения, при котором напряжение на зажимах реле становится равным или превышает напряжение срабатывания его Uср. При этом происходит отключение сети от источника. Область применения таких устройств защитного отключения — трехфазные трехпроводные сети до 1000 В с изолированной нейтралью и малой протяженностью, обладающие высоким сопротивлением изоляции и небольшой емкостью относительно земли.

4. Устройства, реагирующие на ток нулевой последовательности. Назначение устройств защитного отключения этого типа — обеспечить безопасность человека в случае прикосновения к заземленному (зануленному) корпусу при замыкании на него фазы или к токоведущей части, находящейся под напряжением. Принцип действия — быстрое отключение участка сети или потребителя энергии, если ток нулевой последовательности превышает некоторое значение, при котором напряжение прикосновения к «пробитому» корпусу или токоведущей части, находящейся под напряжением, имеет наибольшее длительно допустимое значение Uпр.доп. Здесь датчиком может служить фильтр тока нулевой последовательности, который представляет собой три однотипных трансформатора тока, установленных на всех фазах сети. Одноименные зажимы их вторичных обмоток соединены параллельно и к ним подключена обмотка токового реле. В результате через реле проходит ток, равный геометрической сумме вторичных токов трансформаторов. Этот ток, достигнув значения тока срабатывания реле или превысив его, вызовет отключение защищаемого участка сети от источника питания (рис. 31, г).

5. Устройства, реагирующие на оперативный ток (рис. 31,.б). Назначение данного устройства защитного отключения, реагирующего на оперативный ток,— обеспечивать непрерывный автоматический контроль сопротивления изоляции сети, а также защиту человека, прикоснувшегося к токоведущей части, от поражения током. Следовательно, этот тип устройства защитного отключения (реле утечки) может служить самостоятельной мерой защиты от поражения током при прикосновении к «пробитому» незаземленному и незануленному корпусу или к токоведущей части, находящейся под напряжением. Оно может также служить дополнительной защитной мерой к защитному заземлению (этот принцип используется в шахтах, карьерах и др.).

Принцип действия — быстрое отключение сети от источника тока при снижении сопротивления изоляции сети относительно земли ниже некоторого предела, при котором ток Ih через человека, прикоснувшегося к токоведущей части (или напряжение прикосновения), достигает наибольшего длительно допустимого значения Ihдоп (или Uпр.доп). Здесь датчиком служит реле с малым током срабатывания (несколько миллиампер). Применяются и другие схемы защитного отключения.

11.6. Электрозащитные средства и предохранительные приспособления

Следует всегда помнить, что при наличии напряжения недопустимо проникновение людей за ограждения электроустановок, а при отсутствии ограждений необходимо выдерживать минимальное расстояние, на которое допускается приближение к токоведущим частям: при напряжении до 15 кВ — 0,7 м; от 15 до 35 кВ —'1 м; от 35 до 110 кВ —1,5 ; от 110 до 220 кВ —2,5м; от 220 до '500 кВ — 4,5м.

Согласно стандарту, электрозащитными средствами называются переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля.

Защитные средства могут быть условно разделены на три группы: изолирующие, ограждающие и предохранительные.

Изолирующие защитные средства изолируют человека от токоведущих или заземленных частей, а также от земли. Они делятся на основные и дополнительные.

Основные изолирующие защитные средства обладают изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся: в. электроустановках напряжением свыше 1000 В — изолирующие штанги. изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения. а также средства для ремонтных работ под напряжением свыше 1000 В; в электроустановках напряжением до 1000 В —изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, диэлектрические перчатки, монтерский инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения.

Дополнительные изолирующие защитные средства обладают изоляцией, не способной выдержать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому они не могут самостоятельно защитить человека от поражения электрическим током. Их назначение — усилить защитное действие основных изолирующих защитных средств. К дополнительным изолирующим защитным средствам относятся: в электроустановках напряжением свыше 1000 В— диэлектрические перчатки, боты, ковры, изолирующие подставки; в электроустановках напряжением до 1000В —диэлектрические галоши, ковры, изолирующие подставки. Ограждающие защитные средства предназначены для временного ограждения токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние, а также для предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами. К 'ним относятся: временные переносные заземления (закоротки), временные переносные ограждения (щиты и ограждения — клетки), изолирующие накладки, предупредительные плакаты.

Переносные заземления изготовляют из гибкого медного провода сечением не менее 25 мм2 для электроустановок напряжением свыше 1000 В и 16 мм2—до 1000В.

Предупредительные плакаты делятся на предостерегающие, запрещающие, разрешающие и напоминающие. Предостерегающие (постоянные) плакаты («Осторожно! Электрическое напряжение!») укрепляют на дверях камер. ограждений. Запрещающий (переносной) плакат («Не включать, работают люди!») вывешивается на ключах и рукоятках управления. Разрешающий (переносной) плакат («Работать здесь», «Влезать здесь») устанавливается на месте работ. Напоминающий (переносной) плакат («Заземлено») устанавливается на ключах и рукоятках управления.

Предохранительные защитные средства предназначены для индивидуальной защиты работающего от световых, тепловых и механических воздействий, от продуктов горения, от воздействия электрического поля, а также от падения с высоты. К ним относятся: защитные очки, защитные каски, предохранительные монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, противогазы, специальные рукавицы, а также индивидуальные экранирующие комплекты и переносные экранирующие устройства для защиты персонала от воздействия электрического поля в электроустановках сверхвысокого напряжения промышленной частоты.

11.7. Организация безопасной эксплуатации электроустановок

Оперативное обслуживание действующих электроустановок предприятий предусматривает периодические и внеочередные осмотры электрооборудования систем электроснабжения и электроприемяиков, контроль и учет i электроэнергии, оперативные переключения в электро-,сетях, обеспечивающие бесперебойное снабжение электроэнергией. Оперативное обслуживание электроустановок осуществляется инженерно-техническим, дежурным и оперативно-ремонтным электротехническим персоналом.

Оперативное обслуживание может осуществляться как одним лицом, так и бригадами из двух человек и более. При обслуживании электроустановок с напряжением свыше 1000 В старший в смене (бригадир) или одиночный дежурный должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В — не ниже III группы.

Помимо дежурного (оперативно-ремонтного) персонала единоличный осмотр электроустановок разрешается административно-техническому персоналу службы эксплуатации, имеющему квалификационную группу V (в установках напряжением до 1000 В — IV группу).

При осмотре электроустановок с напряжением свыше 1000 В одним лицом не разрешается проникать за ограждения и входить в камеры распределительного устройства (РУ). Осматривать электрооборудование следует только с порога камеры или стоя перед барьером. В случае необходимости дежурному, имеющему квалификационную группу не ниже IV, разрешается для осмотра вход в камеру РУ при условии, что в проходах расстояние от пола до нижних фланцев изоляторов аппаратов (трансформаторов и др.) не менее 2 м, а до неогражденных токоведущих частей — не менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ. Если эти расстояния меньше, то вход за ограждения допускается только в присутствии второго лица с квалификационной группой не ниже III. При обнаружении во время осмотра случайного замыкания какой-либо токоведущей части электроустановки на землю запрещается до отключения поврежденного участка приближаться к месту такого замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых РУ и 8 м на открытых подстанциях во избежание поражения напряжением шага. В случае необходимости приближения (для оказания первой помощи пострадавшему или выполнения операций с коммутационной аппаратурой) следует применить средства защиты (диэлектрические боты, галоши).

Самостоятельное единоличное обслуживание электроустановок напряжением до 1000 В, включая периодические осмотры, проверки, измерения и текущий ремонт, разрешается рабочим-электрикам, имеющим квалификационную группу не ниже III. Во время осмотра цехового электрооборудования запрещается выполнять какие-либо работы на этом оборудовании, за исключением работ, связанных с предупреждением аварии или несчастного случая. Также запрещается снимать ограждения токоведущих и вращающихся частей, касаться токоведущих частей и приближаться к ним на опасное расстояние. Дежурному электрику разрешается при необходимости открывать для осмотра дверцы распределительных шкафов, щитков, пусковых устройств и т. п., соблюдая при этом особую осторожность.

Смена сгоревших плавких вставок предохранителей, как правило, должна выполняться при снятом напряжении. Смену плавких вставок закрытых (пробочных, трубчатых) предохранителей допускается производить под напряжением, но при отключенной нагрузке. Эта работа должна выполняться в электроустановках напряжением до 1000 В в диэлектрических перчатках и предохранительных очках, а в установках напряжением свыше 1000 В — при помощи изолирующих клещей и также в перчатках и очках.

Если цеховое электрооборудование было отключено по заявке эксплуатационного неэлектротехнического персонала для каких-либо ремонтных работ, то последующее его включение может быть произведено только по требованию лица, которым была дана заявка на отключение, или лица, сменившего его. Перед включением силовой электроустановки после ремонта дежурный электрик обязан ее осмотреть и убедиться в готовности электрооборудования к приему напряжения и предупредить рабочих о предстоящем включении.

Оперативные переключения в РУ подстанций промышленных предприятий производятся дежурным или оперативно-ремонтным персоналом по распоряжению или с ведома вышестоящего дежурного электротехнического персонала. Распоряжение о переключениях может рыть передано устно или по телефону с записью его в оперативном журнале. Только в случаях, не терпящих отлагательства (авария, пожар, несчастный случай), допускаются переключения без ведома вышестоящего оперативного персонала, но с последующим его уведомлением и записью выполненных операций в оперативном журнале.

Список лиц, имеющих право производить оперативные переключения, утверждается главным энергетиком предприятия. В РУ напряжением свыше 1000 В сложные оперативные переключения, производимые более чем на одном присоединении, должны выполняться двумя лицами. Одному лицу разрешается выполнять переключения только в электроустановках, оборудованных блокировками разъединителей, не допускающими их отключения под нагрузкой (при включенном выключателе). Одному дежурному разрешается также производить переключения в РУ напряжением до 1000 В.

Сложные переключения выполняются по специальным бланкам переключении, куда записывают назначение предполагаемых переключении, порядок операций |с коммутационными аппаратами и приборами, а также действия по проверке отсутствия или наличия напряжения, наложению переносных заземлений и т. п. Бланк заполняется дежурным, получившим распоряжение о переключениях (его подписывают оба участника переключений). Во избежание ошибочного включения после ремонта или испытания необходимо включать установку только после приемки ее дежурным или оперативно-ремонтным персоналом от ответственного руководителя ремонтных или наладочных работ.

Согласно требованиям Правил техники безопасности, работы, производимые в действующих электроустановках, в отношении принятия мер безопасности разделяются на следующие четыре категории:

1. Работы, выполняемые при полном снятии напряжения, производимые в электроустановках, где со всех токоведущих частей (в том числе и вводов) снято напряжение, нет незапертого входа в помещения, в которых разметены электроустановки, находящиеся под напряжением (ревизия и очистка аппаратуры распредустройств, текущий ремонт силового трансформатора и т. п.).

2. Работы, выполняемые при частичном снятии напряжения, производимые в электроустановках в помещении, где снято напряжение только с тех присоединений, па которых производится работа, или где напряжение полностью снято, но есть незапертый вход в помещение соседней электроустановки, находящейся под напряжением.

3. Работы, выполняемые без снятия напряжения вблизи токоведущих частей и на токоведущих частях электроустановок, находящихся под напряжением (с помощью специальных приспособлений и средств защиты)— вывешивание плакатов и надписей, замена перегоревших ламп, взятие пробы и доливка масла в баки трансформаторов и выключателей, уход за электрощетками и коллекторами работающих электрических машин, измерения токоизмерительными клещами и др.

4. Работы, выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, при которых исключены случайное прикосновение или приближение к токоведущим частям на опасное расстояние (чистка от пыли кожухов электрооборудования, ремонт и окраска стен электропомещений, уборка электропомещений и др.).

До начала ремонтных или наладочных работ нербходимо вы полнить, технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности работающих.

Технические мероприятия:

отключение ремонтируемого электрооборудования и принятие мер против ошибочного его обратного включения или самовключения;

установка временные ограждений неотключенных токоведущих частей и вывешивание запрещающих плакатов «Не включать — работают люди», «Не включать — работа на линии» и др.;

присоединение переносного заземления-закоротки к заземляющей шине стационарного заземляющего устройства и проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые для безопасности производства работ подлежат замыканию накоротко и заземлению;

наложение переносных заземлений на отключенные токоведущие части электроустановки сразу после проверки отсутствия напряжения или включение специальных заземляющих ножей разъединителей, имеющихся в РУ;

ограждение рабочего места и вывешивание на нем разрешающего плаката «Работать здесь».

Перечисленные технические мероприятия выполняет (в указанной последовательности) допускающий к работе по разрешению лица, отдающего распоряжение на производство работ. Допускающим к работе в электроустановках может быть лицо из числа дежурного или оперативно-ремонтного персонала в электроустановках напряжением до 1000 В с квалификационной группой не ниже III, а в установках напряжением свыше 1000 В — с IV группой.

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках: оформление работы нарядом или распоряжением; оформление в наряде допуска рабочих к работе; надзор во время работы; оформление в наряде перерывов в работе и переходов бригады на другое рабочее место; оформление в наряде окончания работ, закрытие наряда.

Оформление наряда требуется на те работы, которые производятся с полным или частичным снятием напряжения с ремонтируемой электроустановки, а также на работы, выполняемые без снятия напряжения вблизи или непосредственно на токоведущих частях, находящихся под напряжением. Наряд—письменное задание на работу в электроустановке, оформленное на бланке установленной формы, где указываются место, время начала и окончания работы, условия ее безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы. Наряд выписывается в двух экземплярах, из которых один должен находиться у производителя работ, а другой — у дежурного персонала данной электроустановки. Срок действия наряда не должен превышать пяти дней. Срок хранения наряда — один месяц.

Другой вид задания на работу в электроустановках — распоряжение, оформленное в оперативном журнале. Право выдачи наряда или распоряжения на производство работ в электроустановках предоставляется начальнику электроцеха, начальнику службы эксплуатации, мастеру, уполномоченным на это распоряжением главного энергетика предприятия. Эти лица должны иметь квалификационную группу не ниже V в электроустановках напряжением свыше 1000 В и не ниже IV — до 1000 В.

В порядке текущей эксплуатации могут производиться следующие виды работ:

работы без снятия напряжения с токоведущих частей вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, продолжительностью не более одной смены;

при необходимости небольшие по объему работы продолжительностью до 1 ч с полным или частичным снятием напряжения и без снятия напряжения вблизи или на самых токоведущих частях, находящихся под напряжением;

некоторые виды работ в электроустановках напряжением до 1000 В с полным или частичным снятием напряжения продолжительностью не более одной смены.

Учебно-войсковая задача

Возможны ли совместные защитные заземляющие устройства установок разных напряжений и почему?'

При формулировании ответа на поставленный вопрос можно указать следующее.

Защитные заземляющие устройства установок разных напряжений (до 1000 В и выше) вследствие разных значений токов замыкания на землю, проходящих через них, оказываются под разными потенциалами; на заземленных частях установок напряжением до 1000 В возникающий потенциал не превышает нескольких десятков вольт, а на заземленных частях установок напряжением свыше 1000 В он может достигать нескольких киловольт. Это обстоятельство предполагает раздельное сооружение заземляющих устройств для установок разных напряжений.

Однако наличие в одном цехе или на одной площадке оборудования разных напряжений вынуждает размещать заземляющие проводники разных заземляющих устройств по соседству либо на одних и тех же связанных конструкциях и т. п. Вследствие этого в обычных условиях практически невозможно избежать непреднамеренных соединений между этими проводниками. В редких случаях, когда необходимая изоляция достигнута, возникает угроза поражения человека из-за возможности одновременного прикосновения в аварийный период к двум предметам, связанным с разными заземляющими устройствами и обладающими поэтому разными потенциалами. По указанным причинам заземляющие устройства установок разных напряжений. размещаемых на одной территории, выполняются совместно как единое целое.

Пример 9. Определить ток, проходящий через тело человека, коснувшегося зануленного корпуса в момент замыкания, и допустимое время срабатывания защиты.   Исходные данные: Uф=220 В; Rп = R0; Zт  0 (сопротивление обмоток трансформатора мало); Rh = 1000 Ом.

Решение. 1. Определяем ток, проходящий через тело человека при повторном заземлении нулевого провода:

Ih=IкZн.пRп[(R0+Rл)Rh],

Или

Ih=UфZф+2Zф2ZфRп2Rп⋅1Rh=Uф3Rh,

то есть

Ih= 220/31000 = 0,073 A  73 мА.

2. Допустимое время срабатывания защиты по условиям безопасности должно быть не более величины, определяемой выражением

tоткл. доп =50/ Ih =50/73  0,68 с.

3, Определяем для сравнения величину тока, проходящего через тело человека при отсутствии повторного  заземления (Rп = 0):

Ih=UфZф+2Zф2ZфRп2Rп⋅1Rh=Uф3Rh=2⋅2203⋅1000=0,146 A≈146 мА

Чтобы обеспечить безопасность в этом случае, максимально допустимое время работы защиты должно быть в два раза меньше, то есть

tоткл. доп =50/146 = 0,34 с.