- ВЫБОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СТАНЦИИ

  - Расчет перетоков мощности в структурной схеме

Найдем перетоки мощности в схеме 1 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема ГРЭС (вариант №1)

Определим мощность протекающую через блочный трансформатор

SТБЛ=РТБЛ+jQТБЛ=РГН−РС.Н.2+QГН−QС.Н.2, 1.1

где РГН и QГН – активная и реактивная мощности турбогенератора; PC.H. и QC.H. – активная и реактивная мощности собственных нужд.

Таблица 1.1 – Справочные данные турбогенератора

| Тип турбогенератора | Номинальная мощность |  | UНОМ, Г, кВ | cosϕ, о.е. | xd″, o.e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SГ, МВА | PГН, МВт |  |  |  |
| ТВВ-160-2ЕУ3 | 188 | 160 | 18 | 0.85 | 0.213 |

QГН=РГН⋅tgϕ=160⋅0.62=99.2 МВА;PC.H.=7%⋅PГН=7100⋅160=11.2 МВА;QC.H.=PC.H.⋅tgϕ=11.2⋅0.75=8.4 МВА.

Подставив значения в формулу (1.1), получим

SТБЛ=160−11.22+99.2−8.42=148.8+j90.8=174.3 МВА.

Из условия SТНОМ≥SТБЛ, выбираем блочные трансформаторы, данные которых сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Данные трансформатора

| U, кВ | Тип трансформатора | SНОМ, МВА | Потери, кВ |  | uK, % | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РХ | РК |  |  |
| 110 | ТДЦ 200000/110 | 200 | 170 | 550 | 10.5 | 222 |
| 220 | ТДЦ 200000/220 | 200 | 130 | 660 | 11 | 253 |

Произведем расчет перетока при максимальной мощности нагрузки PНГСНmax=250 МВт, получим

S1=Р1+jQ1=n⋅РГН−РС.Н.−PНГСНmax2+n⋅QГН−QС.Н.−QНГСНmax2, 1.2где n – количество блоков на среднем напряжении; QНГСНmax – реактивная мощность нагрузки.

QНГСНmax=PНГСНmax⋅tgϕ=250⋅0.54=135 МВт.

Подставив значения в формулу (1.2), получим

S1=2⋅160−11.2−2502+2⋅99.2−8.4−1352=47.6+j46.6=66.6 МВА.

Произведем расчет перетока при минимальной мощности нагрузки PНГСHmin=150 МВт, получим

S2=Р2+jQ2=n⋅РГН−РС.Н.−PНГСНmin2+n⋅QГН−QС.Н.−QНГСНmin2, 1.3где QНГСНmin – реактивная мощность нагрузки.

QНГСНmin=PНГСНmin⋅tgϕ=150⋅0.54=81 МВт.

Подставив значения в формулу (1.3), получим

S2=2⋅160−11.2−1502+2⋅99.2−8.4−812=147.6+j100.6=314.1 МВА.

Произведем расчет перетока в аварийном режиме при максимальной мощности нагрузки PНГСНmax=250 МВт, получим

S3=Р3+jQ3=n−1⋅РГН−РС.Н.−PНГСНmax2+n−1⋅QГН−QС.Н.−QНГСНmax2, 1.4Подставив значения в формулу (1.4), получим

S3=2−1⋅160−11.2−2502+2−1⋅99.2−8.4−1352=−101.2−j44.2=−110.4 МВА.

Так как S3≤0 в аварийном режиме при максимальной мощности нагрузки, то мощность потребляется от энергосистемы.

Определим перетоки находящиеся за автотрансформатором на высшем напряжении

S4=S1, S5=S2, S6=S3.

Определим максимальный переток: S2=314.1 МВА.

Выберим автотрансформаторы связи по формуле

SAT, HOM≥SmaxCHK,                                                                                                                             (1.5)

где SmaxCH – максимальный переток; K – коэффициент перегрузки (K=1.4).

SAT, HOM≥314.11.4=224.36 МВА.

Таблица 1.3 – Данные автотрансформатора

| Тип автотрансформатора |  | uK, % |  |  |  |  |  | SНОМ,МВА |  | SHH,MBA |  | Потери, кВ |  |  |  | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВС |  | ВН |  | НН |  |  |  |  |  | РХ |  | РК |  |  |
| АТДЦТН 250000/220/110 | 11 |  | 32 |  | 20 |  | 250 |  | 100 |  | 120 |  | 500 |  | 324 |  |

Найдем перетоки мощности в схеме 2 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структурная схема ГРЭС (вариант №2)

Произведем расчет перетока при максимальной мощности нагрузки PНГСНmax=250 МВт, по формуле (1.2)

S1=3⋅160−11.2−2502+3⋅99.2−8.4−1352=196.4+j137.4=239.7 МВА.

Произведем расчет перетока при минимальной мощности нагрузки PНГСHmin=150 МВт, по формуле (1.3)

S2=3⋅160−11.2−1502+3⋅99.2−8.4−812=296.4+j191.4=352.8 МВА.

Произведем расчет перетока в аварийном режиме при максимальной мощности нагрузки PНГСНmax=250 МВт, по формуле (1.4)

S3=3−1⋅160−11.2−2502+3−1⋅99.2−8.4−1352=47.6+j46.6=66.6 МВА.

Определим перетоки находящиеся за автотрансформатором на высшем напряжении

S4=S1, S5=S2, S6=S3.

Определим максимальный переток: S2=352.8 МВА.

Выберим автотрансформаторы связи по формуле (1.5)

SAT, HOM≥352.81.4=252 МВА

Выберим автотрансформатор типа АТДЦТН 250000/220/110 (таблица 1.3).

  - Выбор подключения резервных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд

Так как присутствуют генераторные выключатели, то мощность трансформаторов собственных нужд примем равным мощности резервного трансформатора собственных нужд

STCH=SCH100⋅SГ,                                                                                                                                (1.6)

где SCH – мощность собственных нужд, %.

STCH=7100⋅188=13.16 МВА.

SPTCH=STCH=25 МВА.

Таблица 1.4 – Трансформаторы собственных нужд

| № схемы |  | Тип трансформатора | PX, kB | PK, kB | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСН | ТРДНС 25000/35 | 25 | 115 | 62 |
|  | РТСН |  |  |  |  |
| 2 | ТСН | ТРДНС 25000/35 | 25 | 115 | 62 |
|  | РТСН |  |  |  |  |

1.3. Определение потерь энергии в трансформаторах и автотрансформаторах

Потери в блочных трансформаторах

ΔWБЛ. Т=РХ⋅8760−ТР БЛ+РКВ−Н⋅STБЛmaxSHOMT2⋅τ,                                                                       (1.7)

где PX – потери холостого хода; PKB−H – потери короткого замыкания; TP БЛ – время ремонта блока; SHOMT – номинальная мощность трансформатора; STБЛmax – максимальная мощность протекающая через трансформатор; τ – время максимальных потерь [1].

На стороне среднего напряжения

ΔWБЛ. Т=0.17⋅8760−1000+0.55⋅174.32002⋅7884=4612.6 МВт⋅ч;

на стороне высшего напряжения

ΔWБЛ. Т=0.13⋅8760−1000+0.66⋅174.32002⋅7884=4960.9 МВт⋅ч.

Потери в автотрансформаторе при не подключенном генераторе на низшем напряжении рисунок 1

ΔWAT=РХ⋅8760−ТР AT+РКВ−C⋅SATmaxSHOMAT2⋅τ.                                                                         (1.8)

ΔWAT=0.12⋅8760−30+0.5⋅314.12502⋅8733.8=7855.5 МВт⋅ч.

Потери в автотрансформаторе при не подключенном генераторе на низшем напряжении рисунок 2 по формуле (1.8)

ΔWAT=0.12⋅8760−30+0.5⋅352.82502⋅8733.8=9744.2 МВт⋅ч.

1.4. Определение суммарных потерь

Суммарные потери в схеме 1 по формуле (1.9)

ΔWΣ=nБЛ⋅ΔWТБЛ+тБЛ⋅ΔWТБЛ+рAT⋅ΔWAT                                                                              (1.9)

ΔWΣ=2⋅4960900+2⋅4612600+7855500=27002500 кВт⋅ч.

Определим стоимость годовых потерь электроэнергии по формуле (2.0)

ИПОТ=β⋅ΔWΣ,                                                                                                                                 (2.0)

где β=0.012 рубкВт⋅ч – себестоимость электроэнергии.

ИПОТ=0.012⋅27002500=324030 руб.

Суммарные потери в схеме 2 по формуле (1.9)

ΔWΣ=1⋅4960900+3⋅4612600+9744200=28542900 кВт⋅ч.

Определим стоимость годовых потерь электроэнергии по формуле (2.0)

ИПОТ=0.012⋅28542900=342514.8 руб.

1.5. Расчет технико-экономических показаний для выбора варианта структурной схемы

Для расчета технико-экономических показаний необходимо выбрать не только трансформаторы, но и выключатели, которые находятся по максимально рабочему току (IРАБmax).

Выберим выключатели на высшем напряжении (220 кВ) по формуле (2.1)

IРАБmax=SТБЛ3⋅UHOM,                                                                    				      (2.1)

где UHOM – номинальное напряжение.

IРАБmax=352.83⋅0.22=925.8 A.

Выберим выключатели на среднем напряжении (110 кВ) по формуле (2.1)

IРАБmax=352.83⋅0.11=1851.7 A.

Выберим выключатели на низшем напряжении (генераторном) по формуле (2.1)

IРАБmax=1883⋅0.018=6030 A.

Сведем расчетные данные трансформаторов и выключателей в таблице 1.5, 1.6 для расчета капитальных затрат.

Таблица 1.5 – Расчет капитальных затрат вариант схемы 1

| ##### Наименование оборудования | Количество, ед. | Стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Блочный трансформатор: ТДЦ 200000/220 | 2 | 253 | 506 |
| ТДЦ 200000/110 | 2 | 222 | 444 |
| 2. Автотрансформатор связи: АТДЦТН 250000/220/110 | 2 | 324 | 648 |
| 3. ТСН: ТРДНС 25000/35 | 4 | 62 | 248 |
| 4. РТНС: ТРДНС 25000/35 | 1 | 62 | 62 |
| 5. Выключатели высоковольтные: ВВБК-220Б-56/3150У1 | 4 | 33.76 | 135.04 |
| ВВБК-110Б-50/3150У1 | 4 | 26 | 104 |
| 6. Выключатели генераторные: МГУ-20-90/6300 | 4 | 4.51 | 18.04 |
| 7. Выключатель РТСН: МГУ-20-90/6300 | 1 | 4.51 | 4.51 |
| ИТОГО | ------ | ------ | 2169.59 |

Таблица 1.6 – Расчет капитальных затрат вариант схемы 2

| ##### Наименование оборудования | Количество, ед. | Стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Блочный трансформатор: ТДЦ 200000/220 | 1 | 253 | 253 |
| ТДЦ 200000/110 | 3 | 222 | 666 |
| 2. Автотрансформатор связи: АТДЦТН 250000/220/110 | 2 | 324 | 648 |
| 3. ТСН: ТРДНС 25000/35 | 4 | 62 | 248 |
| 4. РТНС: ТРДН 25000/35 | 1 | 62 | 62 |
| 5. Выключатели высоковольтные: ВВБК-220Б-56/3150У1 | 3 | 33.76 | 101.28 |
| ВВБК-110Б-50/3150У1 | 5 | 26 | 130 |
| 6. Выключатели генераторные: МГУ-20-90/6300 | 4 | 4.51 | 18.01 |
| 7. Выключатель РТСН: МГУ-20-90/6300 | 1 | 4.51 | 4.51 |
| ИТОГО | ------ | ------ | 2130.8 |

Для оценки эффективности схем электрической станции примем минимум приведенных затрат

З=ЕH+а+в⋅К+ИПОТ,                                                                                                                (2.2)

где ЕH=0.12 – нормативный коэффициент; a=0.064 – амортизационные отчисления; К – капитальные затраты в станцию; ИПОТ – суммарные расходы.

Произведем оценку эффективности схемы 1 по формуле (2.2)

З=0.12+0.064+0.02⋅2169.59+324.03=766.63 тыс. руб.

Произведем оценку эффективности схемы 2 по формуле (2.2)

З=0.12+0.064+0.02⋅2130.8+342.5148=759.2 тыс. руб.

Определим различимость вариантов схем по формуле (2.3)

ΔЗ=Зmax−ЗminЗmax⋅100%=766.63−759.2766.63⋅100%=8.9%.                                                          (2.3)

Так как ΔЗ≤15%, то варианты схем являются почти не различимыми, а, следовательно, выберим схему 2.

Потому что схема является более надежной с точки зрения эффективности.

- РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

2.1. Выбор базисных условий

Расчет проводим в относительных единицах, используя приближенные приведения к одной ступени напряжения, при базисных условий: Sб=1000 МВА, Uб=Uср, ном.

Базисное напряжение: Uб1=18 кВ; Uб2=115 кВ; Uб3=230 кВ.

- Базисные токи: Iб1=Sб3⋅Uб1=10003⋅18=32.1 кА; Iб2=Sб3⋅Uб2=10003⋅115=5 кА;

Iб3=Sб3⋅Uб3=10003⋅230=2.5 кА.

2.2. Определение параметров электрической схемы замещения

Электрическая схема замещения станции ГРЭС (рисунок 2) с указанием аварийных узлов представлена на рисунок 3.

2.3. Вычисления режимных параметров

Так как Uб=Uср, ном на всех ступенях напряжения, то величины ЭДС в относительных базисных к номинальным единицам равны: E(б)=E(Н)⋅Uср,номUб=E(Н). Значение ЭДС E(Н) приняты из [2, таблица 6.1].

G1, G2, G3, G4: E1=E2=E3=E4=1.13.

GS: E5=Uср,5Uб2=230230=1.

2.4. Определение системных параметров

G1, G2, G3, G4: X1=X2=X3=X4=Xd″⋅SбSном=0.213⋅1000188=1.13.

G5: X5=XC⋅SбSСИСТ=0.8⋅10002500=0.32.

T1: X6=uk100⋅SбSном=11100⋅1000200=0.55.T2, T3: X7=X8=X9=uk100⋅SбSном=10.5100⋅1000200=0.525.

AT: u=0.5⋅uk,BC+uk,BH−uk,CH=0.5⋅11+32−20=11.5 00; u=0.5⋅uk,BC+uk,CH−uk,BH=0.5⋅11+20−32=−0.5 00; u=0.5⋅uk,CH+uk,BH−uk,BC=0.5⋅20+32−11=20.5 00; X10=uk,B100⋅SбSном=11.5100⋅1000250=0.46; X11=uk,C100⋅SбSном=−0.5100⋅1000250≈0; X12=uk,H100⋅SбSном=20.5100⋅1000250=0.82; X10Э=X102=0.462=0.23; X11Э=0; Х12Э=X122=0.822=0.41.

Определим количество ЛЭП и сечение проводов

n=PmaxPПР+1=445.2130+1=3.43+1≈5; Pmax=n⋅PГН−РС.Н.−РНГСНmin=4⋅160−11.2−150=

=445.2 МВт,

где Pmax – максимальный переток в систему; PПР=130 МВт – придельная мощьность линии [1].

F=S⋅1033⋅U⋅j⋅n=527.1⋅1033⋅220⋅1.3⋅5=213 мм2.

Выберим провод АС 240/39.

XУД=0.43 Омкм; Х13=ХУД⋅l⋅SбUб2=0.43⋅180⋅10002302=1.46; X13Э=X135=1.465=0.292.

2.5. Расчет симметричного короткого замыкания в узле К-1

Преобразуем схему замещения (рисунок 3) к простейшему виду (рисунок 3, а).

X14=X2+X73=1.13+0.5253=1.6553=0.552 (рисунок 3, б);

E6=E2=E3=E4=1.13;

X15=X14+X11Э=0.552+0=0.552 (рисунок 3, в);

X16=X10Э+X15=0.23+0.552=0.782(рисунок 3, г);

X17=X5+X13Э=0.32+0.292=0.612(рисунок 3, д);

X18=X17⋅X16X17+X16=0.612⋅0.7820.612+0.782=0.343(рисунок 3, е);

E7=E5⋅X16+E6⋅X17X16+X17=1⋅0.782+1.13⋅0.6120.782+0.612=1.05;

X19=X1+X6=1.13+0.55=1.68 (рисунок 3, а).

Искомая величина периодической составляющей аварийного тока от эквивалентной системы

IПОС=IПСt=E7X18⋅Iб3=1.050.343⋅2.5=6.8 kA.

Начальное значение периодической слагающей аварийного тока от генераторов

IПОГ=E1X19⋅Iб3=1.131.68⋅2.5=1.7 kA.

Искомый аварийный ток

IПО=IПОС+IПОГ=6.8+1.7=8.5 kA.

Номинальный приведенный ток группы генераторов

I∘Σ,HOM=SΣ,HOM3⋅Ucp,1=1883⋅230=0.5 kA, где

SΣ,HOM=i=13Si=1⋅188=188 MBA.

Определим отношение

IПОГI∘Σ,HOM=1.70.5=3.4.

По типовым (основным) кривым [2, рисунок 3.26] для t=0.035 c определим отношение IПГIG″=0.96.

Искомый аварийный ток от генераторов

IПГt=IПГIG″⋅IПОГ=0.96⋅1.7=1.63 kA.

Искомый аварийный ток в месте КЗ

IПt=IПГt+IПСt=1.63+6.8=8.43 kA.

Определим ток апериодической составляющей по формуле (2.4)

iat=2⋅IПОГ⋅е−tТа+2⋅IПОС⋅е−tТа=2⋅1.7⋅e−0.0350.26+2⋅6.8⋅e−0.0350.03=2.1+3=5.1 kA,              (2.4)

где t=0.035 c – время срабатывания выключателя; для системы Ta=0.03 c [3]; для генератора Ta=0.26 c.

Определим ударный ток по формуле (2.5)

iУД=2⋅IПОГ⋅КУД+2⋅IПОС⋅КУД=2⋅1.7⋅1.965+2⋅6.8⋅1.72=4.7+16.5=21.2 kA,         (2.5)

где для системы КУД=1.72 [3]; для генератора КУД=1.965.

Определим процентное содержание апериодического тока

β=iat2⋅IПt⋅100%=5.12⋅8.43⋅100%=42.8%.

Определим интеграл Джоуля

B=BП+Ba=3.01+3.38=6.39 kA2⋅c, где

BП=IПОГ2+IПОС2⋅B+2⋅IПОГ⋅IПОС⋅Q⋅tОТК=1.72+6.82⋅0.33+2⋅1.7⋅6.8⋅0.55⋅0.1=3.01 kA2⋅c,

где B, Q – относительный интеграл Джоуля.

Ba=IПОС2⋅Таэс+IПОГ2⋅Таэг+4⋅IПОС⋅IПОГ1Таэс+1Таэг=6.82⋅0.03+1.72⋅0.26+4⋅6.8⋅1.710.03+10.26=3.38 kA2⋅c.

Результаты расчета всех точек короткого замыкания сведем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчетов токов короткого замыкания

| ##### Точка КЗ | источник | IПО, кА | IПt, кА | iat, кА | iУД, кА | β, % | В, кА2⋅с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 шины 220 кВ | Генер.+бл. тр-ор | 1.7 | 1.63 | 2.1 | 4.7 | 42.8 | 6.39 |
|  | Система | 6.8 | 6.8 | 3 | 16.5 |  |  |
|  | Сумма | 8.5 | 8.43 | 5.1 | 21.5 |  |  |
| К-2 шины 110 кВ | Генер.+бл. тр-ор | 10.3 | 9.9 | 2.5 | 28.3 | 47.1 | 55.6 |
|  | Система | 7.6 | 7.6 | 9.3 | 17.1 |  |  |
|  | Сумма | 17.9 | 17.5 | 11.8 | 45.4 |  |  |
| К-3 шины генератора | Генер.+бл. тр-ор | 32.1 | 23.4 | 30.1 | 88.7 | 91.8 | 1854.7 |
|  | Система | 35.9 | 35.9 | 3.5 | 92.9 | 6.9 | 5232.6 |
|  | Сумма | 68 | 59.3 | 33.6 | 181.6 | 98.7 | 7087.3 |
| К-4 шины генератора | Генер.+бл. тр-ор | 32.1 | 23.4 | 30.1 | 88.7 | 91.8 | 1854.7 |
|  | Система | 38.7 | 38.7 | 3.8 | 100.2 | 7.01 | 6054.6 |
|  | Сумма | 70.8 | 62.1 | 33.9 | 188.9 | 98.81 | 7935.3 |
| К-5 | Система | 48.6 | 48.6 | 4.7 | 125.9 | 6.9 | 9589.6 |