Коммунально-строительный техникум

Якутского государственного инженерно технического института.

Курсовой проект

по отоплению жилого района г. Чокурдах.

Выполнили: студенты 3-го курса гр. ТиТО-2000

Сорокин Андрей.

Проверил: преподаватель по курсу

“Теплоснабжение” Колодезникова А.Н.

г. Якутск 2002 г.

# Содержание.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| - Исходные данные: | 2 |
| - Определение тепловых нагрузок района: | 3 |
| - График расхода тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха: | 6 |
| - График центрального качественного регулирования отпуска теплоты: | 8 |
| - Гидравлический расчёт тепловых сетей: | 12 |
| - Разработка монтажной схемы и выбора строительных конструкций тепловой сети: | 16 |
| - Теплоизоляционная конструкция: | 16 |
| - Расчёт опор: | 20 |
| - Водоподогреватели горячего водоснабжения: | 21 |
| Библиографический список: | 28 |

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 1 |
| --- | --- |

# 1. Исходные данные.

## 1.1 Климатологические данные.

## Населённый пункт: г. Чокурдах.

- Расчётная температура самой холодной пятидневки: -48 °С.

- Расчётная температура зимняя вентиляционная: -49 °С.

- Средняя годовая температура: -14,2 °С.

- Отопительный период:

  - начало: 08.08,

  - конец: 23.06,

  - продолжительность: 318 суток,

  - средняя температура наружного воздуха: -17,4 °С,

  - градусо-дней: 11909.

## 1.2 Повторяемость температур наружного воздуха.

| tн °С. | Количество часов. |
| --- | --- |
| –50 °С и ниже. | 756 |
| –49,9 ÷ –45 °С. | 633 |
| –44,9 ÷ –40 °С. | 628 |
| –39,9 ÷ –35 °С. | 495 |
| –34,9 ÷ –30 °С. | 456 |
| –29,9 ÷ –25 °С. | 377 |
| –24,9 ÷ –20 °С. | 329 |
| –19,9÷ –15 °С. | 341 |
| –14,9÷ –10 °С. | 377 |
| –9,9 ÷ –5 °С. | 407 |
| –4,9 ÷ 0 °С. | 514 |
| +0,1 ÷ 5 °С. | 662 |
| +5,1 ÷ 8 °С. | 553 |
| Всего часов: 6528 ч. |  |

## 1.3. Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха.

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –35,5 | –33,9 | –28,3 | –18,9 | –6,1 | 5,8 | 9,7 |

| Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,9 | 0,9 | –12,4 | –25,8 | –33,3 | –14,2 |

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 2 |
| --- | --- |

## 1.4. Удельные потери тепла зданиями.

| to | Этажность. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 ÷ 2 | 3 ÷ 4 |
| –50 °С. | qo=255 В/м2 | qo=169 В/м2 |

## 1.5 Нормы расхода горячей воды.

Жилой дом:  120 л/сут.

Школы, лицеи:  8 л/сут.

Детский сад:  30 л/сут.

Столовая:  6 л/сут.

# Определение тепловых нагрузок района.

2.1. Расход тепла на отопление жилых и общественных зданий <Вт>:

Qo max=qoA(1+K1)

qo – укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление жилых и общественных зданий на 1м2  площади (прил. 2 СНиП “Тепловые сети”) <Вт> .

A  – общая площадь здания  <м2>.

К1 – коэффициент учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий (К1=0,25 – если данных нет).

2.2. Расход тепла на вентиляцию общественных зданий <Вт>:

Qv max=K1K2qoA

К2 – коэффициент учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий (К2=0,6).

2.3. Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий <Bт>:

Qh  m=1,2m(a+b)⋅(55−tx)24⋅3,6⋅С

m – число потребителей.

а – нормы расхода воды на горячее водоснабжение на 1-го человека в сутки.

b – нормы расхода воды на горячие водоснабжение в общественных зданиях при температуре наружного воздуха –55 °С (принимается равным 25л в сутки на одного человека).

tx – температура холодной воды в отопительный период.

с – теплоёмкость воды.

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 3 |
| --- | --- |

2.4. Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий <Bт>:

Qh max=2,4Qh m

2.5. Средний тепловой поток на отопление <Bт>:

Qо m=Qomaxti−tomti−to

ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений (при отсутствии данных в жилых принимается 18 °С, в производственных 16 °С).

tom – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой 8 °С и ниже.

To – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

2.6. Средний тепловой поток на вентиляцию <Bт>:

Qv m=Qv maxti−tomti−to

2.7. Средний тепловой поток на отопление <Bт>:

Qh ms=Qh m55−tсs55−tс⋅β

tсs– температура холодной водопроводной воды в неотопительный период (+15°С).

tc – температура холодной водопроводной воды в отопительный период (+5 °С).

β –коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на ГВС в неотопительный период по отношению к отопительному периоду:

0,8 – для жилищно–коммунального сектора,

1 – для предприятий.

2.8. Годовой расход тепла на отопление жилых и общественных зданий < кДж >:

Qoy=86,4Qo mno

2.9. Годовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий < кДж >:

Qv y=3,6Qv m⋅noZ

2.10. Годовой расход тепла на ГВ жилых и общественных зданий < кДж >:

Qh y=86,4Qh m⋅no+86,4Qh ms(nh y−no)

no – продолжительность отопительного периода соответствующее периоду со среднесуточной температурой наружного воздуха +8 °С и ниже.

Z – усреднённое за отопительный период число работы системы вентиляции общественных зданий в течении суток (16 часов).

nh y – расчётное число суток в году работы системы ГВ (350 суток).

| Все расчёты сведены в таблицу №1. Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 4 |
| --- | --- |

| Таблица №1 “Тепловые нагрузки района”: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование здания. | Тепловая нагрузка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qo max, Вт. | Qv max, Вт. | Qh m, Вт. | Qh max, Вт. | Qo m, Вт. | Qv m, Вт. | Qh ms, Вт. | Qoy,ГДж. | Qvy, ГДж. | Qhy, ГДж. |
| 1. Жилой дом. | 63750 | 7650 | ––––– | ––––– | 34193 | 4103 | ––––– | 939,5 | 75,15 | ––––– |
| 2. Жилой дом. | 122400 | ––––– | 12600 | 30340 | 65651 | ––––– | 8064 | 1803,7 | ––––– | 368,48 |
| 3. Лицей. | 194350 | 23322 | 18667 | 44801 | 101426 | 12171 | 14934 | 2786,7 | 223 | 554,17 |
| 5. Жилой дом. | 153000 | ––––– | 15750 | 37800 | 82064 | ––––– | 10080 | 2254,7 | ––––– | 460,6 |
| 6. Жилой дом. | 76500 | ––––– | 8050 | 19320 | 41032 | ––––– | 12365 | 1127,4 | ––––– | 255,5 |
| 7. Гараж. | 12750 | 7650 | ––––– | ––––– | 6023 | 3614 | ––––– | 165,5 | 66,2 | ––––– |
| 9. Школа. | 190125 | 22815 | 16334 | 39202 | 99222 | 11942 | 13067 | 2726,2 | 218,8 | 485 |
| 11. Школа | 395125 | 43095 | 35000 | 84000 | 187419 | 22490 | 28000 | 5149,4 | 411,95 | 1039 |
| 13. Жилой дом. | 67600 | ––––– | 10500 | 25200 | 36258 | ––––– | 6720 | 996,2 | ––––– | 307,07 |
| 15. Жилой дом. | 67600 | ––––– | 10500 | 25200 | 36258 | ––––– | 6720 | 996,2 | ––––– | 307,07 |
| сумма: | 1343200 | 104532 | 127401 | 305763 | 689546 | 54320 | 99950 | 18945,5 | 995,1 | 3776,9 |

Курсовой проект “Теплоснабжение”.

5

# 3. График расхода тепла по продолжительности стояния  температур наружного воздуха.

Для определения годового расхода тепла, планирования в течение года загрузки оборудования котельной и составления графика ремонта используют график расхода тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха.

Qo m=Qo maxti−tнti−to;  (3.1)

Qv m=Qv maxti−tнti−to;  (3.2)

tн – температура наружного воздуха (от +8 и ниже).

Все расчёты для построения графика сведены в таблицу №2.

| Таблица №2: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tн, °С. | Qo m, Вт. | Qv m, Вт. | Qh m, Вт. | Qoбщ. m, Вт. |
| +8 | 176852 | 12577 | 127401 | 316830 |
| +5 | 237406 | 17504 |  | 382311 |
| 0 | 338330 | 25713 |  | 491444 |
| –5 | 439254 | 33924 |  | 600579 |
| –10 | 540179 | 42135 |  | 709715 |
| –15 | 641102 | 50344 |  | 818847 |
| –20 | 742026 | 58555 |  | 927982 |
| –25 | 842950 | 66764 |  | 1037115 |
| –30 | 943874 | 74976 |  | 1146251 |
| –35 | 1043698 | 83185 |  | 1254284 |
| –40 | 1145721 | 91396 |  | 1364518 |
| –45 | 1246647 | 92634 |  | 1466682 |
| –48 | 1307200 | 104532 |  | 1539133 |

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 6 |
| --- | --- |

# 4. График центрального качественного регулирования отпуска теплоты.

## Регулирование отпуска тепла в закрытых системах теплоснабжения.

В водяных тепловых станциях принимают центральное качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

Центральное качественное регулирование заключается в регулировании отпуска теплоты путём изменения температуры теплоносителя на входе в прибор, при сохранении  постоянным количество теплоносителя подаваемого в регулирующую установку.

4.1. Если тепловая нагрузка на жилищно-коммунальные нужды составляет менее 65% от суммарной тепловой нагрузки, а также при отношении:

Qh mQo max<0,15   –– регулирование отпуска теплоты принимают по нагрузке на отопление.

При этом в тепловой сети поддерживается отопительно-бытовой температурный график.

Построение графика центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке основано на определении зависимости температуры сетевой воды, подающей и обратной магистрали, от температуры наружного воздуха.

Для зависимых схем присоединения отопительных установок к отопительным сетям температуру в подающей (τ1,0) и обратной (τ2,0) магистралях в течение отопительного периода, т.е. в диапазоне температур наружного воздуха от +8 до to по следующим формулам:

τ1,0=ti+Δtti−tнti−to0,8+Δτ−0,5θti−tнti−to;  (4.1.1.)

τ2,0=ti+Δtti−tнti−to0,8−0,5θti−tнti−to;  (4.1.2.)

ti – средняя температура воздуха отапливаемых зданий.

∆t – температурный напор нагреваемого прибора:

Δt=;  (4.1.3.)

τэ– температура воды в подающем трубопроводе системы отопления после элеватора при to.

to – расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

τ2– температура воды в обратном трубопроводе после системы отопления при to.

Δτ– расчётный перепад температур воды в тепловой сети:

Δτ=τ1−τ2;  (4.1.4.)

τ1– температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчётной температуре наружного воздуха (to).

θ– расчётный перепад температуры воды в местной системе отопления.

θ=τэ−τ2;  (4.1.5.)

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 8 |
| --- | --- |

При регулировании по отопительной нагрузке, водоподогреватели горячего водоснабжения присоединяются к тепловым сетям в зависимости от отношения максимальной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение (Qh max) к максимальной тепловой нагрузки на отопление (Qо max) типа регулятора, по следующим схемам:

Qh mQo max=0,2÷1 – с установкой регулятора расхода по двухступенчатой смешанной схеме.

При таком же отношении с электронным регулятором расхода по двухступенчатой смешанной  схеме  с  ограничением  максимального  расхода  воды  на  ввод.

При  остальных   отношениях   по  параллельной  схеме.

4.2.  Если в системе теплоснабжения нагрузка на жилищно-коммунальные нужды  составляет, более 65% от суммарной тепловой нагрузки принимают центральное качественное регулирование отпуска теплоты по совмещённой нагрузке горячего водоснабжения и отопления.

Применение данного метода регулирования позволяет рассчитать магистральные теплопроводы  по суммарному расходу воды на отопление и на вентиляцию, не учитывая расхода на горячее водоснабжение. Для удовлетворения нагрузки на горячее водоснабжение температура воды в подающем трубопроводе принимается выше, чем по отопительному графику и большинство абонентов системы отопления и горячего водоснабжения должны присоединятся к тепловой сети по принципу связанной подачи теплоты:

1) Qh mQo max=0,2÷1 – с установкой регулятора расхода по последовательной двухступенчатой схеме.

2)  При том же отношении с электронным регулятором расхода по двухступенчатой смешанной схеме с ограничением максимального расхода воды на ввод.

При этом способе регулирования отпуска теплоты в тепловой сети поддерживается повышенный отопительно-бытовой температурный график, который строится на основании отопительно-бытового температурного графика.

Расчёт повышенного температурного графика заключается в определении перепада температур сетевой воды в подогревателях верхней (δ1) и нижней (δ2) ступени при различных температурах наружного воздуха (tн) и балансовой нагрузки горячего водоснабжения (Qh mб):   Qh mб=X·Qh m ;  (4.2.1.)

X – балансовый коэффициент учитывающий неравномерность расхода теплоты на горячие водоснабжение в течении суток (для закрытых систем теплоснабжения X=1,2).

Суммарный перепад температур сетевой воды в подогревателях верхней и нижней ступени в течение всего отопительного периода постоянен и определяется:

δ=δ1+δ2=Qh mбQo max⋅τ1−τ2;  (4.2.2.)

Задавая величину недогрева водопроводной воды до температуры греющей воды в нижней ступени подогревателя (∆t = 5 ÷ 10 °С) определяют температуру нагреваемой воды  после первой ступени подогревателя (t') при температуре наружного воздуха, соответствующей точки излома графика (t'н):      t' = τ2– ∆t'н;  (4.2.3.)

Штрих обозначает, что значение взяты при температуре точки излома графика.

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 9 |
| --- | --- |

Перепад температур сетевой воды в нижней ступени подогревателя (δ2) при различных температурах наружного воздуха определяется:

при t'н:       δ'2 = δ·(t' – tc)/(th – tc);  (4.2.4.)

при to:        δ2 = δ'·(τ2 – tc)/(τ'2 – tc);  (4.2.5.)

th – температура воды поступающая в систему горячего водоснабжения.

tc  – температура холодной водопроводной воды в отопительный период.

Зная δ2 и δ'2 находим температуру сетевой воды от обратной магистрали по повышенному температурному графику:

τ2П = τ2 – δ2;  (4.2.6.)

τ'2П = τ'2 – δ'2;  (4.2.7.)

Перепад температур сетевой воды в верхней ступени подогревателя при t'н и tо:

δ'1 = δ – δ'2;  (4.2.8.)

δ1 = δ – δ2;  (4.2.9.)

Температуры сетевой воды подающей магистрали тепловой сети для повышенного температурного графика определяются по следующим формулам:

τ1П = τ1 – δ1;  (4.2.10.)

τ'1П = τ'1 – δ'1;  (4.2.11.)

## Расчёт графика центрального качественного регулирования отпуска теплоты.

Qh mQo max=1274011307200=0,097<0,15 – регулирование отпуска теплоты принимают по нагрузке на отопление. При этом в тепловой сети поддерживается отопительно-бытовой температурный график (формулы 4.1.)

Данные для расчёта графика: τ1 = 130 °С

τ2 = 70 °С

ti  = 18 °С

to = – 48 °С

τэ = 95 °С

Минимальную температуру сетевой воды в подающем магистрали принимается равной 70 °С (на уровне 70 °С график срезается).

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 10 |
| --- | --- |

# 5. Гидравлический расчёт тепловых сетей.

5.1. Задачи гидравлического расчёта.

В задачу гидравлического расчёта входят:

  - Определение диаметров,

  - Определение величины давлений (напоров) в различных тачках сети,

  - Определение падения давления (напора),

  - Увязка всех тачек системы при статической и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и абонентских установок.

Результаты гидравлического расчёта дают исходный материал для решения следующих задач: 1. Определение капиталовложений, расхода металла и основного объёма работ по сооружению тепловой сети,

2. Установление характеристик циркуляционных и подпиточных насосов, и. их размещение,

3. Выяснение условия работы тепловой сети и абонентских систем и выбора схем присоединения абонентских установок,

4. Выбор авторегулятора для тепловой сети и абонентских вводов,

5. Разработка режимов эксплуатации.

5.2. Основные расчётные зависимости.

При гидравлическом расчёте тепловых сетей определяют потери давления на участках трубопровода для последующей разработки гидравлических режимов и выявление располагаемых напоров на тепловых пунктах потребителей.

Гидравлический расчёт производится на суммарный расчётный расход сетевой воды, складывающийся из расчётных расходов на отопление, вентиляцию и на горячие водоснабжение.

Расчётные расходы воды определяют <кг/ч>:

- максимальный расход воды на отопление:

Go max=3,6⋅Qo maxC⋅;  (5.2.1.)

б)  максимальный расход воды на вентиляцию:

Gv max=3,6⋅Qv maxC⋅;  (5.2.2.)

в)  на горячие водоснабжение в открытых системах теплоснабжения:

G1 h m=3,6⋅Qo h mC⋅th−tc;  (5.2.3.)

G1 h max=3,6⋅Qo h maxC⋅th−tc;  (5.2.4.)

г)  на горячие водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения:

– при параллельной схеме присоединения водоподогревателей:

G2 h m=3,6⋅Qh mC⋅;  (5.2.5.)

G2 h max=3,6⋅Qh maxC⋅;  (5.2.6.)

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 12 |
| --- | --- |

- при двухступенчатой схеме присоединения водоподогревателей:

G3 h m=3,6⋅Qh mC⋅;  (5.2.7.)

G3 h max=3,6⋅0,55⋅Qh maxC⋅;  (5.2.8.)

τ1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчётной температуре наружного воздуха,

τ2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети при расчётной температуре наружного воздуха,

th – температура воды поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей,

τ'1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома графика,

τ'2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети после системы отопления здания в точке излома графика,

τ'3 – температура воды после параллельно включённого водоподогревателя горячего водоснабжения в точке излома графика температур воды (рекомендуется 30 °С),

t| – температура воды после первой ступени подогревателя при двухступенчатой схеме водоподогревателя.

Суммарный расчётный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых, сетях в закрытых и открытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты определяется:

Gd = Go max + Gv max + k3 · Gi h m ;  (5.2.9.)

k3 – коэффициент учитывающий долю среднего расхода воды на горячие водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления (таблица 2 СНиП “Тепловые сети”).

Перед гидравлическим расчётом составляют расчётную схему тепловых сетей с нанесением на ней длин, местных сопротивлений и расчётных расходов теплоносителя по всем участкам сети.

#### 5.3 Порядок гидравлического расчёта теплопроводов:

- Выбираем на трассе тепловых сетей расчётную магистраль наиболее протяжённую и загруженную соединяющую источник теплоты с дальними потребителями.

Разбивают тепловую сеть на расчётные участки, определяют расчётные расходы и измеряют по Ген. плану длину участка.

- Задавшись удельными потерями давления на трение (h) (на главной магистрали до наиболее удалённого потребителя, с учётом дополнительного подключения абонентов h принимают не более 8 мм. вод. ст./м, на ответвлениях 30 мм. вод. ст/м), исходя из расходов теплоносителя на участках по таблицам и номограммам находят диаметры теплопроводов, действительные потери давления на трение и скорость движения теплоносителя, которая должна быть не более 25 м/сек.

Следует отметить, что для районов вечно мерзлотных грунтов минимальный диаметр труб, не зависимо от расхода воды и параметров теплоносителя должен приниматься 50 мм.

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 13 |
| --- | --- |

- Определив диаметры расчётных участков, разрабатывают монтажную схему теплопроводов, размещают на трассе запорную арматуру, неподвижные опоры, компенсаторы. Монтажная схема вычерчивается в две линии, причём подающий теплопровод располагается с правой стороны по ходу движения теплоносителя от источника теплоты.

- Потери напора определяются:   H = h·(L + Lэкв)              [мм. вод. ст.]

Эквивалентной длиной (Lэкв) принято называть такую условную длину прямолинейного участка, на котором падения давления на трение равно падению вызываемого местными сопротивлениями.

При отсутствии данных о характере и количестве местных сопротивлений эквивалентная длина определяется:       Lэкв = a1·L

a1 – коэффициент учитывающий долю потерь давления в местных сопротивлениях по отношению падений давления на трение (по СНиП “Тепловые сети” приложения):  для Ду до 150 мм. a1 = 0,3

для Ду до 200 мм. a1 = 0,4

- После определения суммарного гидравлического сопротивления для всех участков расчётной магистрали необходимо сравнить располагаемым напором:

H≤ΔPc

H– суммарные гидравлические сопротивления для всех участков расчётной магистрали,

ΔP– располагаемый напор в конечной точке тепловой сети.

- Расчёт считается удовлетворительным, если гидравлическое сопротивление не превышает располагаемый перепад давлений и отличается от него не более чем на 10 %

Схема присоединения теплообменников горячего водоснабжения выбирается по следующему соотношению:

Qh maxQo max=0,2÷1   – двухступенчатая смешанная схема,

При другом отношении – одноступенчатая параллельная схема.

Гидравлический расчёт сведён в таблицу №3.

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 14 |
| --- | --- |

| ###### Таблица №3 Гидравлический расчёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № уч. | Q, ккал/ч | G, т/ч | ##### Диаметр |  | Длина |  |  | U, м/с | Потери напора |  |  |
|  |  |  | Ду | Дн х S | L, м | Lэкв | L +Lэкв |  | h, мм. вод. ст. | H, мм. вод. ст. | Hc, мм. вод. ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 17544 | 0,291 | 50 | 57 х 3,5 | 34 | 10,2 | 44,2 | 0,12 | 0,53 | 23,43 | 23,43 |
| 2 | 316909 | 4,05 | 65 | 76 х 3,5 | 68 | 20,4 | 88,4 | 0,32 | 2,58 | 228,07 | 251,5 |
| 3 | 909222 | 15,75 | 100 | 108 х 4 | 14 | 4,2 | 58,8 | 0,59 | 5,17 | 304 | 555,5 |
| 4 | 1101896 | 19,07 | 100 | 108 х 4 | 22 | 6,6 | 28,6 | 0,7 | 7,3 | 209 | 764,5 |
| 5 | 1345792 | 23,36 | 125 | 133 х 4 | 90 | 27 | 117 | 0,57 | 3,57 | 417,7 | 1182,2 |
| 6 | 1428197 | 24,8 | 125 | 133 х 4 | 26 | 7,8 | 33,8 | 0,59 | 3,88 | 131,2 | 1313,4 |
| 7 | 1508005 | 26,23 | 125 | 133 х 4 | 17 | 5,1 | 22,1 | 0,64 | 4,52 | 99,9 | 1413,3 |
| 8 | 216842 | 3,75 | 50 | 57 х 3,5 | 3 | 0,9 | 3,9 | 0,27 | 2,51 | 9,79 | ––––– |
| 9 | 449109 | 7,79 | 65 | 76 х 3,5 | 26 | 7,8 | 33,8 | 0,63 | 9,3 | 314,34 | ––––– |
| 10 | 674836 | 11,71 | 80 | 108 х 4 | 15 | 4,5 | 19,5 | 0,67 | 8,9 | 173,55 | 487,9 |
| 11 | 225727 | 3,92 | 50 | 57 х 3,5 | 5 | 1,5 | 6,5 | 0,59 | 12,9 | 83,85 | ––––– |
| 12 | 61404 | 1,02 | 50 | 57 х 3,5 | 10 | 3 | 13 | 0,15 | 0,9 | 11,7 | ––––– |
| 13 | 192674 | 3,32 | 50 | 57 х 3,5 | 20 | 6 | 26 | 0,5 | 9,34 | 242,84 | 254,54 |
| 14 | 131270 | 2,3 | 50 | 57 х 3,5 | 3 | 0,9 | 3,9 | 0,34 | 4,27 | 16,65 | ––––– |
| 15 | 79808 | 1,42 | 50 | 57 х 3,5 | 92 | 27,6 | 119,6 | 0,21 | 1,7 | 203,32 | ––––– |
| 16 | 243896 | 4,29 | 65 | 76 х 3,5 | 50 | 15 | 65 | 0,34 | 2,81 | 182,65 | 385,97 |
| 17 | 164088 | 2,87 | 50 | 57 х 3,5 | 2 | 0,6 | 2,6 | 0,43 | 6,79 | 17,65 | ––––– |
| 18 | 79808 | 1,42 | 50 | 57 х 3,5 | 83 | 24,9 | 107,9 | 0,21 | 1,7 | 183,43 | ––––– |
| 19 | 82405 | 1,44 | 50 | 57 х 3,5 | 21 | 6,3 | 27,3 | 0,21 | 1,7 | 46,41 | ––––– |

Курсовой проект “Теплоснабжение”.

15

# 6. Разработка монтажной схемы и выбор строительных конструкций тепловой сети.

Тепловая сеть представляет собой систему прочно и плотно соединёнными между собой участков теплопроводов, по которым тепло с помощью теплоносителя транспортируется от источников тепла к тепловым потребителям.

Направление теплопроводов выбирается по тепловой карте района с учётом геодезической съёмки, планов существующих и намечаемых наземных и подземных сооружений, состояния грунтовых вод.

При прокладке стремятся к: – прокладке магистральной трассы по району наиболее плотной тепловой нагрузки,

- минимальные объёмы работ по сооружению сети,

- наименьшей длины теплопровода.

Теплопроводы прокладываются прямолинейно, параллельно оси проезда или линии застройки. Нежелательно перебрасывать трассу магистрального теплопровода с одной стороны проезда на другую.

При выборе трассы следует руководствоваться следующим:

- надёжности теплоносителя,

- быстрая ликвидация возможных неполадок и аварий,

- безопасность обслуживающего персонала.

Для обеспечения опорожнения и дренажа теплопроводы прокладываются с уклоном к горизонту. Минимальная величина уклона водяных сетей принимается равной 0,002, где направление уклона безразлично.

По трассе тепловых сетей строится продольный профиль, на который наносят:

- планировочные и существующие отметки земли,

- уровень стояния грунтовых вод,

- существующие и проектируемые подземные коммуникации, сооружаемые с указанием вертикальных отметок этих сооружений.

Теплопровод состоит из трёх основных элементов:

- трубопровод,

- теплоизоляционная конструкция,

- строительная конструкция.

# 7. Теплоизоляционная конструкция.

Теплоизоляционная конструкция состоит из трёх основных слоёв:

- противокоррозионный слой,

- теплоизоляционный слой,

- покровный слой.

Противокоррозионный слой предназначен для защиты теплопровода от наружной коррозии.

Теплоизоляционный слой устраивается на трубопроводах, арматуре, фланцевых соединениях и для следующих целей:

1. уменьшение потерь тепла при его транспортировании, что снижает установочную мощность источников тепла,

2. уменьшения падения температуры теплоносителя, что снижает расход теплоносителя,

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 16 |
| --- | --- |

3. понижения температуры на поверхности теплопровода и воздуха в местах обслуживания.

Покровный слой предназначен для защиты тепловой изоляции от атмосферных осадков.

# 7.1. Расчёт тепловой изоляции.

В качестве основного теплоизоляционного материала принимаем минераловатную плиту.

При проектировании тепловых сетей толщину изоляции  определяют исходя из:

- норм потерь тепла,

- заданного перепада температур на участке тепловой сети,

- допустимой температуры на поверхности конструкции,

- технико-экономического расчёта.

Толщина тепловой изоляции определяется по формуле:

δк=de⋅e2π⋅λкRиз−12;  (7.1.1.)

λк – коэффициент теплопроводности основного слоя (для мин. ваты 0,07 Вт/м2 °С),

de – наружный диаметр теплопровода <мм>,

Rиз – термическое сопротивление основного слоя изоляции < м2°С/Вт>:

Rиз=τm−teqe⋅k1;  (7.1.2)

τm – расчётная среднегодовая температура теплоносителя (средняя за отопительный период):

τm=τm1n1+...+τm12n12n1+n2+...+n12;  (7.1.3.)

τm1 – средняя температура теплоносителя по месяцам определяемая по графику центрального качественного регулирования в зависимости от среднемесячных температур наружного воздуха,

n1 – количество часов в году по месяцам,

te – расчётная температура окружающей среды (средняя за отопительный период).

qe – норма потерь теплоты <Вт/м> (СНиП “Тепловая изоляция” приложение 4–8).

k1 – коэффициент учитывающий изменение стоимости теплоты и теплоизоляционной конструкции в зависимости от районо строительства и способа прокладки (k1 = 088).

Расчёт толщины минераловатной плиты сведён в таблицу № 4:

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 17 |
| --- | --- |

Таблица № 4  “Расчёт тепловой изоляции”:

| Трубопровод. | τm, °С | Ду | Rиз, м2°С/Вт. | δк, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий: | 87,63 | 50 | 4,34 | 163,7 |
|  |  | 65 | 3,76 | 160,6 |
|  |  | 80 | 3,46 | 159,3 |
|  |  | 100 | 3,12 | 159 |
|  |  | 125 | 2,75 | 156,4 |
| Обратный: | 54,92 | 50 | 4,4 | 168 |
|  |  | 65 | 3,93 | 176 |
|  |  | 80 | 3,56 | 204 |
|  |  | 100 | 3,12 | 159 |
|  |  | 125 | 2,77 | 158,4 |

# 7.2 Определение потерь тепла в наружных тепловых сетях.

Qпот = Σ (β·qн ·L)·a

β – коэффициент по потери тепла арматурой и компенсаторами (1,25 для наружной прокладки),

qн – потери тепла теплопроводами (ккал/ч·м),

L – протяжённость теплопровода (м),

а – поправочный коэффициент, зависит от средней годовой температуры воздуха:

–20 °С:  1,11 для Т1.                    –10 °С:  1

1,07 для Т2.                                  1

–18 °С:  1,07                                  –8 °С:   0,99

1,04                                               0,99

–15 °С:   1,04                                  –5 °С:   0,98

1,02                                               0,98

–12 °С:   1,01

1,01

Расчёт потерь тепла сведён в таблицу № 5:

| Трубопровод. | Дн | Qпот, ккал/ч. |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 57 | 9555 |
|  | 76 | 5580 |
|  | 89 | 656 |
|  | 108 | 1755 |
|  | 133 | 7149 |
| Т2 | 57 | 7166 |
|  | 76 | 5040 |
|  | 89 | 488 |
|  | 108 | 1260 |
|  | 133 | 5320 |
| ΣQпот·а = 45234 ккал/ч. |  |  |

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 18 |
| --- | --- |

7.3 Ведомость изоляционной конструкции: Курсовой проект “Теплоснабжение”.

19

| Наим. Изоляц. объекта. | Дн | τmax, °С | L, м | Окрашиваемая поверхность. |  | Основной изоляционный слой |  |  |  | Покровный слой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Толщина | Объём, м3 |  | Материал | Толщина, мм. | Поверхность |  |
|  |  |  |  | Ед., м2 | Общая, м2 |  |  | Ед. | Общ. |  |  | Ед. | Общ., м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Т1 | 57 | 130 | 273 | 0,179 | 48,9 | Маты минераловатные. | 163,7 | 0,0293 | 8 | Сталь листовая оцинкованная | 0,7 | 1,2 | 329,7 |
|  | 76 |  | 144 | 0,239 | 34,4 |  | 160,6 | 0,0383 | 5,5 |  |  | 1,25 | 179,7 |
|  | 89 |  | 15 | 0,28 | 4,2 |  | 159,3 | 0,045 | 0,6 |  |  | 1,28 | 19,2 |
|  | 108 |  | 36 | 0,34 | 12,24 |  | 159 | 0,054 | 1,94 |  |  | 1,34 | 48,2 |
|  | 133 |  | 133 | 0,418 | 55,6 |  | 156,4 | 0,065 | 8,7 |  |  | 1,4 | 186,3 |
| Т2 | 57 | 70 | 273 | 0,179 | 48,9 |  | 168 | 0,03 | 8,2 |  |  | 1,24 | 337,1 |
|  | 76 |  | 144 | 0,239 | 34,4 |  | 176 | 0,042 | 6,1 |  |  | 1,35 | 193,6 |
|  | 89 |  | 15 | 0,28 | 4,2 |  | 204 | 0,057 | 0,86 |  |  | 1,56 | 23,4 |
|  | 108 |  | 36 | 0,34 | 12,24 |  | 159 | 0,053 | 1,9 |  |  | 1,34 | 48,2 |
|  | 133 |  | 133 | 0,418 | 55,6 |  | 158,4 | 0,066 | 8,8 |  |  | 1,31 | 188 |

- π·Дн

- (5)·L

9)  π·Дн·δиз

- (9)·L

13)  2π·(Дн/2 + δиз)

14)  (13)·L

# 8. Расчёт опор.

## 8.1. Расстояние между неподвижными опорами:

| ## Ду | ## L, мм. |
| --- | --- |
| ## Ø 50 | ## 60 |
| ## Ø 65 | ## 70 |
| ## Ø 80 | ## 80 |
| ## Ø 100 | ## 80 |
| ## Ø 125 | ## 90 |
| ## Ø 150 ÷ 175 | ## 100 |
| ## Ø 200 | ## 120 |

## 8.2. Расстояние между подвижными опорами:

| Дн х S | L1, мм. |
| --- | --- |
| Ø 57 х 3,5 | 5,4 |
| Ø 76 х 3,5 | 6,2 |
| Ø 89 х 3,5 | 6,8 |
| Ø 108 х 4 | 8,3 |
| Ø 133 х 4 | 8,4 |
| Ø 159 х 4,5 | 9,3 |
| Ø 194 х 5 | 10,2 |
| Ø 219 х 6 | 11,6 |

Количество подвижных опор рассчитывается по формуле:

n = L·2:L1

L – расстояние между неподвижными опорами по монтажной схеме, или общая длина, данного диаметра, теплопровода,

L1 – расстояние между подвижными опорами.

| Расчёт количества подвижных опор сведён в таблицу № 6. Таблица № 6 “Количество подв. опор”: |  |
| --- | --- |
| Ду | n |
| Ø 50 | 101 |
| Ø 65 | 46 |
| Ø 80 | 5 |
| Ø 100 | 9 |
| Ø 125 | 32 |
| ∑ | 193 подв. опор. |

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 20 |
| --- | --- |

# 9. Водоподогреватели горячего водоснабжения.

К расчёту принимаем водоводяные кожухотрубчатые подогреватели.

В кожухотрубчатых подогревателях основным элементом является цилиндрический корпус и пучок гладких трубок размещаемых внутри корпуса. Один из теплоносителей протекает внутри трубок, другой в межтрубном пространстве – такие теплообменники называются скоростными.

Скоростные водоводяные подогреватели, у которых греющая и нагреваемая вода движутся навстречу, называются противоточными. Противоток эффективнее прямотока, т.к. обеспечивает большую среднюю разность температур и позволяет нагревать воду до более высокой температуры.

В подогревателях предназначенных для горячего водоснабжения греющую воду направляют в межтрубное пространство, нагреваемую в трубки. В подогреватели для системы отопления греющая вода направляется в трубки, а нагреваемая в межтрубное пространство.

Основным элементом подогревателя является корпус из стальной бесшовной трубы. Внутри корпуса расположены трубки из латуни Дв 16 х 1 мм., теплопроводность составляет 135 Вт/м °С, корпус теплообменника имеет длину 3 – 4 м, Ø57 – 530 мм., число трубок 4 – 450, Рр = 1 Мпа.

## Тепловой и гидравлический расчёт водоподогревательных установок.

Расчет сводится к определению: –  расчётной поверхности нагрева,

- выбора номера и количество секций.

- гидравлического сопротивления водоподогревателя по греющей и нагреваемой воде.

Расчёт подогревателя системы горячего водоснабжения при любых схемах подключения к тепловым сетям производится для самого неблагоприятного режима, соответствующего точке излома температурного графика.

Для скоростных секционных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителя, при этом греющая вода должна поступать в межтрубное пространство.

Qh maxQo max=0,2÷1   – двухступенчатая смешанная схема,

При другом отношении – одноступенчатая параллельная схема.

## 9.1 Расчёт водоподогревателя при двухступенчатой смешанной схеме.

1. В зимний период расход сетевой воды вычисляется по формуле:

–  на отопление <кг/ч>:

Go max=3,6⋅Qo max⋅103C⋅;  (9.1.1.)

- на горячие водоснабжение <кг/ч>:

G3 h max=3,6⋅Qh max⋅103C⋅;  (9.1.2.)

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 21 |
| --- | --- |

В этих формулах Qo max и Qh max в кВт.

2. Расчётный расход на абонентский ввод <кг/ч>:

Gаб. max = Go max + Gh max ;  (9.1.3.)

3. Расход нагреваемой воды для горячего водоснабжения <кг/ч>:

qh гh=3,6⋅103⋅Qh maxC⋅(th−tc);  (9.1.4.)

4. Температура нагреваемой воды на выходе из подогревателя первой ступени  <°С>:                                            t|=τ2|−5;  (9.1.5.)

5. Теплопроизводительность подогревателя Ⅰ и Ⅱ ступени <кВт>:

Qh maxΙΙ=Qh max⋅th−t|th−tc;  (9.1.6.)

Qh maxΙ=Qh max−Qh maxΙΙ;  (9.1.7.)

6. Температура сетевой воды на выходе из подогревателя Ⅰ ступени:

τ2,Ι|=τ2|−Qh maxΙ⋅3,6⋅103C⋅Gаб. max;  (9.1.8.)

7. Средне логарифмические разности температур между греющим и нагреваемым теплоносителями в подогревателях Ⅰ и Ⅱ ступени:

Δtm,Ι=τ2,Ι|−tc−τ2|−t|lnτ2,Ι|−tcτ2|−t|;  (9.1.9.)

Δtm,ΙΙ=τ1|−th−τ2|−t|lnτ1|−thτ2|−t|;  (9.1.10.)

8. Средние температуры сетевой и нагреваемой воды в подогревателях Ⅰ и Ⅱ ступени:                                      τm,Ι=0,5⋅(τ2|+τ2,Ι|);  (9.1.11.)

tm,Ι=0,5⋅(t|+tc);  (9.1.12.)

τm,ΙΙ=0,5⋅(τ1|+τ2|);  (9.1.13.)

tm,ΙΙ=0,5⋅(th+t|);  (9.1.14.)

9. Задавшись скоростью нагреваемой воды Uтр=1 м/с, определяем требуемую площадь живого сечения трубного пространства подогревателей <м2>:

fтр.=qh гh3600⋅103⋅Uтр;  (9.1.15.)

По вычисленной fтр. подбираем вид подогревателя и выписываем его характеристики.

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 22 |
| --- | --- |

10. Эквивалентный диаметр межтрубного пространства:

dee=Дi2−n⋅de2Дi+n⋅de;  (9.1.16.)

Дi – внутренний диаметр теплообменного аппарата (корпуса).

de – наружный диаметр трубок.

11. Действительная скорость нагреваемой воды в трубках подогревателей <м/с>:

Uтр.=qh гh3600⋅fтр.⋅103;  (9.1.17.)

fтр. – площадь межтрубного пространства выбранного подогревателя.

12. Скорость сетевой воды в межтрубном пространстве в подогревателях Ⅰ и Ⅱ ступени <м/с>:

Uм. тр.Ι=Gаб. max3600⋅fм.тр.⋅103;  (9.1.18.)

Uм. тр.ΙΙ=G3 h max3600⋅fм.тр.⋅103;  (9.1.19.)

13. Коэффициент теплоотдачи от сетевой воды к стенкам трубок в подогревателях Ⅰ и Ⅱ ступени <Вт/м2°С>:

αм. тр.Ι=;  (9.1.20.)

αм. тр.ΙΙ=;  (9.1.21.)

14. Коэффициент теплопередачи от стенок трубок к нагреваемой воде в подогревателях Ⅰ и Ⅱ ступени:

αтр.Ι=;  (9.1.22.)

αтр.ΙΙ=;  (9.1.23.)

15. Коэффициент теплоотдачи для подогревателей Ⅰ и Ⅱ ступени <Вт/м2°С>:

КΙ=11αтр.Ι+δλ+1αм. тр.Ι;  (9.1.24.)

КΙΙ=11αтр.ΙΙ+δλ+1αм. тр.ΙΙ;  (9.1.25.)

16. Требуемая площадь поверхности нагрева подогревателей Ⅰ и Ⅱ ступени <м2>:

FΙ=Qh maxΙ⋅103KΙ⋅Δtm,Ι⋅μ;  (9.1.26.)

FΙΙ=Qh maxΙΙ⋅103KΙΙ⋅Δtm,ΙΙ⋅μ;  (9.1.27.)

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 23 |
| --- | --- |

17. Количество секций подогревателя Ⅰ и Ⅱ ступени:

nΙ=FΙFсекц.;  (9.1.28.)

nΙΙ=FΙΙFсекц.;  (9.1.29.)

18. Потери давления в подогревателях Ⅰ и Ⅱ ступени <кПа>:

ΔPм. тр.Ι=11⋅Uм. тр.Ι 2⋅nΙ;  (9.1.30.)

ΔPтр.Ι=5,3⋅Uтр.2⋅nΙ;  (9.1.31.)

ΔPм. тр.ΙΙ=11⋅Uм. тр.ΙΙ 2⋅nΙΙ;  (9.1.32.)

ΔPтр.ΙΙ=5,3⋅Uтр.2⋅nΙΙ;  (9.1.33.)

В летний период расчётные параметры сетевой воды составляют:

τ|1 = 70 ºC,

τ|3 = 30 ºC,

tcs= 15 ºC.

19. Расход теплоты на горячие водоснабжение <кВт>:

Qh maxs=β⋅Qh max⋅th−tcsth−tc;  (9.1.34.)

20. Расход нагреваемой воды <кг/ч>:

qh гh s=Qh maxs⋅3600C⋅th−tcs;  (9.1.35.)

G3 h maxs=Qh maxs⋅3600C⋅;  (9.1.36.)

21. Средне логарифмическая разность температур теплоносителей:

Δtms=τ3|−tcs−τ1|−thlnτ3|−tcsτ1|−th;  (9.1.37.)

22. Средние температуры нагреваемой и сетевой воды в подогревателе:

tms=0,5⋅th−tcs;  (9.1.38.)

τms=0,5⋅;  (9.1.39.)

23. Скорость сетевой воды и нагреваемой в водоподогревателях <м/с>:

Uтр=qh гh s3600⋅fтр⋅103;  (9.1.40.)

Uм. тр=G3 maxs3600⋅fм. тр⋅103;  (9.1.41.)

24. Коэффициент теплоотдачи:

αтр.s=1600+21⋅tms−0,041⋅tms 2⋅Uтр.0,8di0,2;  (9.1.42.)

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 24 |
| --- | --- |

αм. тр.s=;  (9.1.43.)

25. Коэффициент теплопередачи:

Кл=11αтр.s+δλ+1αм. тр.s;  (9.1.44.)

26. Поверхность нагрева подогревателей в летний период <м2>:

Fs=Qh maxs⋅103Kл⋅Δtмs⋅μ;  (9.1.45.)

27. Количество секций подогревателя:

n=FsFсекц.;  (9.1.46.)

28. Потери давления в летний период <кПа>:

ΔPтр.s=5,3⋅Uтр.2⋅n;  (9.1.47.)

ΔPм. тр.s=11⋅Uм. тр.2⋅n;  (9.1.48.)

## 9.2 Расчёт водоподогревателя при одноступенчатой параллельной схеме.

1. Расход греющей воды <т/ч>: Gт=QT1−T2⋅103;  (9.2.1)

2. Расход нагреваемой воды <т/ч>: Gм=Qt1−t2⋅103;  (9.2.2.)

3. задавшись ориентировочно типом и номером подогревателя с диаметром корпуса Dв находим: – скорость воды в межтрубном пространстве <м/с>:

ωм. тр.=Gт3600⋅fм. тр.;  (9.2.3.)

– скорость нагреваемой воды в трубах <м/с>:

ωтр.=Gм3600⋅fтр.;  (9.2.4.)

4. Средняя температура греющей воды <°С >: Т = 0,5 · (Т1 – Т2) ;  (9.2.5.)

5. Средняя температура нагреваемой воды <°С >: t = 0,5 · (t1 – t2) ;  (9.2.6.)

6. Коэффициент теплоотдачи от греющей воды, проходящей в межтрубном пространстве, к стенкам трубок <ккал/м2ч°С >:

α2=(1400+18⋅Т−0,035⋅Т2)⋅ωм. тр0,8dэкв0,2;  (9.2.7.)

dэкв=Dв2−Z⋅dн2Dв+Z⋅dн;  (9.2.8.)    – эквивалентный диаметр межтрубного пространства <м>:

7. Коэффициент теплопередачи от стенок трубок к нагреваемой воде, проходящей по трубкам <ккал/м2ч°С >:

α1=(1400+18⋅t−0,035⋅t2)⋅ωтр0,8dв0,2;  (9.2.9.)

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 25 |
| --- | --- |

8. Коэффициент теплопередачи <ккал/м2ч°С >:

К=11α1+1α2+δстλст;  (9.2.10.)

При латунных трубках диаметром 16/14 мм значение δст/λст = 0,000011

9. Средне логарифмическая разность температур в подогревателе <°С >:

Δtср=Т1−t1−T2−t22,3⋅lgT1−t1T2−t2;  (9.2.11.)

10. Площадь поверхности нагрева подогревателя <м2>:

F=Qμ⋅K⋅Δtср;  (9.2.12.)

μ – коэффициент, учитывающий накипь и загрязнение трубок:

11. Активная длина секций подогревателя <м2>:

L=0,318⋅Fdср⋅Z;  (9.2.13.)

dср = 0,5·(dн – dв) ;  (9.2.14.)

12. Число секций подогревателя при длине секций 4 м:

n=L4;  (9.2.15.)

13. Потери давления на одну секцию 4 м определяется по формулам <кгс/см2>:

ΔPтр = 530ωтр.2;  (9.2.16.)

ΔPтр = 1100ωм. тр.2;  (9.2.17.)

В этих формулах: Q – расчётный расход тепла в ккал/ч,

Т1 – температура греющей воды на входе в подогреватель в °С,

Т2 – температура греющей воды на выходе из подогревателя в °С,

t1 – температура нагреваемой (местной) воды на выходе из подогревателя в °С (65 °С),

t2 – температура нагреваемой воды на входе в подогреватель в °С,

Dв – внутренний диаметр корпуса подогревателя в м,

dн и dв – наружный и внутренний диаметр трубок в м.

## Расчет водоподогревателя:

Qh maxQo max=3057631343200=0,23 – принимаем двухступенчатую смешанную схему присоединения теплообменников горячего водоснабжения.

Исходные данные для расчёта: Qo max = 1343,2 кВт, Qh max = 305,763 кВт, τ1|=70 °C, τ2|=44 °C, τ1 = 130 °С, τ2 = 70 °С, th = 60 °С, tc = 5 °С.

| Расчёт водоподогревателей сведён в таблицу № 7. Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 26 |
| --- | --- |

| Таблица № 7 “Расчёт водоподогревателей ГВ”: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение | Ед. измер. | Получ. значен. | № | Обозначение | Ед. измер. | Получ. значен. |
| 1 | Go max | кг/ч | 19234,4 | 20 | qh гh s | Кг/ч | 3821,3 |
|  | G3 h max | кг/ч | 5557,3 |  | G3 h maxs | кг/ч | 4299 |
| 2 | Gаб max | кг/ч | 24791,7 | 21 | Δtms | °С | 12,3 |
| 3 | qh гh | кг/ч | 4776,5 | 22 | tms | °С | 37,5 |
| 4 | t¦ | °С | 39 |  | τms | °С | 50 |
| 5 | Qh maxΙΙ | кВт | 116,75 | 23 | Uтр. | м/с | 0,574 |
|  | Qh maxΙ | кВт | 189,013 |  | Uм. тр. | м/с | 0,416 |
| 6 | τ2,Ι¦ | °С | 37,5 | 24 | αтр.s | Вт/м2°С | 3554,6 |
| 7 | Δtm,І | °С | 14,7 |  | αм. тр.s | Вт/м2°С | 3030,5 |
|  | Δtm,ІІ | °С | 7,2 | 25 | Кл | Вт/м2°С | 1602 |
| 8 | τm,І | °С | 40,75 | 26 | Fs | м2 | 12,7 |
|  | tm,І | °С | 22 | 27 | n | шт. | 6 |
|  | τm,ІІ | °С | 57 | 28 | ΔPтр.s | кПа | 10,48 |
|  | tm,ІІ | °С | 49,5 |  | ΔPм. тр.s | кПа | 11,42 |
| 9 | fтр. | м2 | 0,00133 |  |  |  |  |
| 10 | dee | м2 | 0,01333 |  |  |  |  |
| 11 | Uтр | м/с | 0,72 |  |  |  |  |
| 12 | Uм. тр.Ι | м/с | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Uм. тр.ΙΙ | м/с | 0,54 |  |  |  |  |
| 13 | αм. тр.Ι | Вт/м2°С | 11550,5 |  |  |  |  |
|  | αм. тр.ΙΙ | Вт/м2°С | 3902,2 |  |  |  |  |
| 14 | αтр.Ι | Вт/м2°С | 3741,7 |  |  |  |  |
|  | αтр.ΙΙ | Вт/м2°С | 4638,9 |  |  |  |  |
| 15 | КІ | Вт/м2°С | 2726 |  |  |  |  |
|  | КІІ | Вт/м2°С | 2062,6 |  |  |  |  |
| 16 | FІ | м2 | 5,9 |  |  |  |  |
|  | FІІ | м2 | 9,9 |  |  |  |  |
| 17 | nΙ | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | nΙΙ | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 18 | ΔPм. тр.Ι | кПа | 190,08 |  |  |  |  |
|  | ΔPтр.Ι | кПа | 8,2 |  |  |  |  |
|  | ΔPм. тр.ΙΙ | кПа | 16,04 |  |  |  |  |
|  | ΔPтр.ΙΙ | кПа | 13,74 |  |  |  |  |
| 19 | Qh maxs | кВт | 200,14 |  |  |  |  |

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 27 |
| --- | --- |

По результатам расчёта к установке принимаем скоростной водоподогреватель типа 06 по ОСТ 34 – 588 – 68 со следующими техническими характеристиками:

Дн = 89 мм.

Двн = 82 мм.

L = 4410 мм.

l = 200 мм.

Z = 12

F = 2,24 м2

fтр = 0,00185 м2

fм. тр. = 0,00287 м2

В зимний период работают 2-ва подогревателя ГВ (Ⅰ и Ⅱ ступени) соединённые по двухступенчатой смешанной схеме. Подогреватель Ⅰ ступени имеет 3 секции. Подогреватель Ⅱ ступени имеет 5 секций.

В летний период включается только подогреватель Ⅱ ступени и к нему добавляется 1 секция.

## Библиографический список.

- Теплоснабжение. Учеб. для вузов/ А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов и др. Под ред. А.А. Ионина, -М.: Стройиздат, 1989.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Учуб. для вузов, -М.: Энергоиздат, 1999.

- Расчёт и проектирование тепловых сетей. / А.Ю. Строй, В.Л. Скальский . –Киев.: Будивельник, 1981.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»./ Госстрой России, 2000.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник./ В.И. Манюк, ЯЧ.И. Каплинских и др. М.: Стройиздат, 1988.

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». / Гострой СССР. –М.: ЦИТ Госстроя СССР, 1987.

| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 28 |
| --- | --- |