| Таблица 3.1 Наименование площадки | Pуст, кВт | cosφ | Кс | tgφ | Fпл, м2 | Sp, кВа |  | Pосв, кВт | Qосв, квар | Sосв, кВА | ΔSт, кВА |  | Sp, кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | U<1кВ | U>1кВ |  |  |  | U<1кВ | U>1кВ |  |
| 1. Площадка хранения и откачки конденсатора 220 | 1327 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 105468 | 1192,37 |  | 11,3 | 0 | 11,3 | 125 |  | 1329 |
|  | 250 | 0,9 | 0,9 | 0,48 |  |  | 2246 |  |  | 11,39 |  | 235,7 | 2493,29 |
| 2. Площадка хранения ДЭГа 650 | 155 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 35625 | 156,64 |  | 3,85 | 0 | 3,85 | 16,75 |  | 177,2 |
| 3. №430 | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 24375 | 4,5 |  | 2,63 | 0 | 2,63 | 0,74 |  | 7,87 |
| 4. №551/621 | 513,9 | 0,9 | 0,9 | 0,48 | 23437,5 | 461,73 |  | 2,53 | - | 2,53 | 48,47 |  | 512,73 |
|  | 805 | 0,9 | 0,9 | 0,48 |  |  | 723 |  |  | 2,53 |  | 75,78 | 801,59 |
| 5. №420 | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 4687,5 | 4,5 |  | 0,51 | - | 0,51 | 0,52 |  | 5,53 |
| 6. №460/530/601/625 | 311 | 0,9 | 0,88 | 0,48 | 16250 | 273,57 |  | 1,76 | - | 1,76 | 28,75 |  | 304,08 |
| 7. №730/531 | 131 | 0,89 | 0,8 | 0,51 | 15625 | 105,88 |  | 1,69 | - | 1,69 | 11,23 |  | 118,8 |

Продолжение таблицы 3.1

| 8. №214 | 988 | 0,9 | 1 | 0,48 | 1562 | 986,33 |  | 0,17 | - | 0,17 | 102,9 |  | 1089 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. №410 | 261,5 | 0,93 | 0,92 | 0,395 | 2500 | 232,8 |  | 0,27 | - | 0,27 | 24,34 |  | 257,41 |
| 10. №214А | 174,2 | 0,85 | 0,7 | 0,62 | 3125 | 129,13 |  | 0,34 | - | 0,34 | 13,52 |  | 142,9 |
| 11. №561/550/562/590/230 | 1000 | 0,9 | 0,9 | 0,48 | 14843 |  | 898,4 | 1,6 | - | 1,6 |  | 93,9 | 994,1 |
| 12. п/ст 4-1 | 3980 | 0,87 | 0,83 | 0,57 | 4375 |  | 3422 | 0,47 | - | 0,47 |  | 357,33 | 3779 |
| 13. №210А | 785,8 | 0,9 | 0,88 | 0,48 | 6015 | 690,34 |  | 0,65 | - | 0,65 | 72,14 |  | 763,1 |
| 14. 213А/214А | 376,2 | 0,91 | 0,89 | 0,46 | 4687,5 | 331,69 |  | 0,51 | - | 0,51 | 34,68 |  | 366,88 |
| 15. №470 | 139 | 0,9 | 1 | 0,48 | 351,56 | 138,77 |  | 0,04 | - | 0,04 | 14,49 |  | 153,3 |
| 16. №625 | 384 | 0,86 | 0,91 | 0,59 | 703,13 | 365,15 |  | 0,08 | - | 0,08 | 38,12 |  | 403,36 |
| 17. №363 А/В/С | 395,2 | 0,6 | 0,85 | 1,33 | 9375 | 503,07 |  | 1,01 | - | 1,01 | 52,63 |  | 556,71 |
| 18. №364 А/В/С | 54 | 0,88 | 0,97 | 0,54 | 17500 | 53,58 |  | 1,89 | - | 1,89 | 5,79 |  | 61,26 |
| 19. №460 | 1503 | 0,9 | 0,85 | 0,48 | 156,2 | 1275,82 |  | 0,02 | - | 0,02 | 133,2 |  | 1409,04 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 45,33 |  |  |  |  | 15728 |