2. Паспорт станции

Общие данные.

1. Проектируемая конденсационная электрическая станция предназначена для выдачи мощности в энергосистему (на 500 кВ) и обеспечение электроэнергией промышленных потребителей (на 220 кВ).

2. Станция расположена в Западной Сибири.

3. Тип станции - конденсационная.

4. Установленная мощность 1800 МВт.

5. Основное топливо - природный газ, резервное - мазут.

6. Техническое водоснабжение производится от реки.

Котельная.

1. На проектируемой КЭС будет установлено шесть котлов типа Пп-1000-25-545-ГМ производительностью 1000 т/ч.

2. Технический минимум производительности котлов на основном топливе составляет 30 %.

Машинный зал.

1. На КЭС будет установлено шесть турбин типа К-300-240-3 ПОТ ЛМЗ номинальной мощностью Рном = 300 МВт.

2. Расход пара на турбину 259,906 кг/с. Параметры пара: р=24,5 МПа, t=545 oC. Параметры перегретого пара р=4 МПа, t=545 oC.

3. Расчетное давление в конденсаторе р=0,0036 МПа.

4. На КЭС будет установлено шесть насосов типа СВПТ-350-1350 и шесть резервных питательных насосов типа СВПЭ-320-550.

Основное электротехническое оборудование.

1. Шесть турбогенераторов типа ТГВ-300-2У3 с Рном = 300 МВт.

2. Четыре трансформатора типа ТДЦ-400000/500 с Sном =400 МВА; два

трансформатора типа ТДЦ-400000/220 с Sном =400 МВА; четыре автотрансформатор связи типа АОДЦТН-167000/500/220 с Sном =500 МВА.

3. Число, тип, мощность и напряжение трансформаторов собственных нужд:

7хТРДНС-25000/35 с Sном=25 МВА, 20/6,3-6,3;

1хТРНД-25000/220 с Sном=25 МВА, 220/6,3-6,3.

Распределительные устройства.

1. Выдача электроэнергии в энергосистему производится на напряжении 500 кВ, обеспечение электроэнергией промышленных потребителей производится на напряжении 220 кВ.

2. Распределительные устройства 500 и 220 кВ - открытые распределительные устройства (ОРУ).

3. ОРУ 500 кВ выполнено по схеме три присоединения на четыре выключателя с выключателями типа ВНВ-500Б-40/3150У1 , от него отходят три воздушных линии (ВЛ) 500 кВ, связывающие КЭС и энергосистему.

ОРУ 220 кВ выполнено по схеме одна секционнированая система сборных шин с обходной системой шин с выключателями типа ВВБ-220Б-31,5/2000У1, от него отходят четыре ВЛ 220 кВ, питающих потребителей.

4. Распределительные устройства собственных нужд 6 и 0.4 кВ выполнены по схеме с одной системой сборных шин.

Технико-экономические показатели проектируемой КЭС.

1. Годовая выработка электроэнергии:

Wý=11785,25ГВт×ч/год

2. Расход электроэнергии на собственные нужды:

=3,42%

3. Удельный расход условного топлива:

- на производство 1 кВт ч электроэнергии:

býýð=303,2 г.у.т./(кВт×ч)

- на отпуск электроэнергии:

býý=312,6 г.у.т./(кВт×ч)

4. Капитальные вложения в КЭС:

æ=3450000.ð.

5. Себестоимость производства электроэнергии:

Sý=111,163 руб/(кВт×ч)

6. Число часов использования установленной мощности:

h=7140 ч/год

7. КПД станции по отпуску электроэнергии:

h=38,0%