12. Заключение

Изученная литература и произведённые расчёты, позволяют сделать следующие выводы:

1) Поверхность НРЧ котла ПК-47, по критерию окалинообразования на нагрузках 100, 70 и 50% от номинальной – работает надёжно.

2) Т.к. основным сдерживающим фактором, при внедрении режима скользящего давления, является температурное состояние поверхностей нагрева котла, а самой опасной зоной с этой точки зрения, является парогенерирующая часть тракта [] (для прямоточных котлов докритических параметров) и ЗБТ (для котлов СКД), то при допущенных ранее предположениях, работа блока 200 МВт с котлом типа ПК-47 и турбиной К-200-130 ПО ЛМЗ – возможна.

3) Экономическая целесообразность внедрения режима разгрузок энергоблока на скользящем давлении подтверждается расчётом экономии эл.эн. на приводе ПЭНа.

4) Внедрение данного режима, кроме экономии эл.эн на приводе ПЭНа, так же приводит к следующим результатам:

a) Повышение мощности турбины на частичных нагрузках, по сравнению с режимом при номинальном давлении свежего пара перед турбиной, связанное с повышением располагаемого теплоперепада, за счёт отсутствия дросселирования в регулирующих клапанах турбины.

b) Рост энтальпии свежего пара и пара после ЦВД при неизменной энтальпии его перед ЦСД и увеличение расхода пара на промежуточный перегрев приводят к изменению количества теплоты, подводимой к пару в котле.

c) Весь тракт, после ПЭНа, в режиме скользящего давления, находится при пониженном давлении, а следовательно уменьшаются внутренние напряжения металла поверхностей нагрева, что ведёт к увеличению их срока службы. Хотя с другой стороны имеют место случаи повышения скорости среды в парообразующих поверхностях нагрева, за счёт большего, по сравнению с режимом с постоянным давлением среды, массового паросодержания на выходе из труб, что приводит к увеличению эрозионного износа, поэтому экономический эффект в этом случае может быть несколько ниже ожидаемого.

d) Пониженное давление в поверхностях нагрева, продлевает их срок службы, а следовательно снижается межремонтный период, снижаются затраты на ремонтные работы (трудозатраты, приобретение материалов и др.)

e) Кроме явного достоинства (экономии эл.эн. на приводе ПЭНа), внедрение терристорного преобразователя частоты приводит к повышению надёжности работы, как самого насоса (исключение возможности его запаривания, при внедрении скользящего давления), так и его электродвигателя (при регулировании частоты вращения эл.дв., а значит давления и подачи на напоре ПЭН – исчезает потребность в линии рециркуляции ПЭНа, срабатывающей при малых расходах, а также в защитах связанных с возможностью неоткрытия линии рециркуляции). Кроме того, за счёт того, что регулирование осуществляется ПЭНом, на РПК обоих корпусов котла срабатывается меньшее давление, что приводит к увеличению его надёжности и срока службы.

f) Реализация режима разгрузки на скользящем давлении, позволит наиболее экономично проходить минимумы электрических нагрузок, не только для данных блоков, но и для станции в целом.

Выше изложены основные достоинства режима разгрузок энергоблока на скользящем давлении среды. Основным недостатком такого режима является снижение маневренности энергоблока, причиной которого является большая инерционность котла.

Таковы основные достоинства и недостатки режима разгрузки энергоблока при скользящем давлении среды, но получение количественного выражения каждого из них, требует проведения дополнительных расчётов.

5)

Считаю, что рассмотренный вопрос заслуживает дальнейшего изучения, проведения необходимых расчётов, экспериментального их подтверждения и внедрения режима разгрузок на скользящем давлении в промышленную эксплуатацию.