6. Гидравлический расчёт котла.

6.1 Нагрузка 100%.

| Водяной экономайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозна-чение |  |  |  |  |  |  | Размер-ность |  |  |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/22 |  |  |  |  |  |  |  |
| количество параллельных труб |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |
| длина труб |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| гибы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| коллектора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| раздающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245/185 |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| отметка относит. нулевого уровня |  |  |  |  |  |  |  |  | h1 |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| собирающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245/185 |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026866625 |  |  |  |  |  |  |  |
| отметка относит. нулевого уровня |  |  |  |  |  |  |  |  | h2 |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| перепад |  |  |  |  |  |  |  |  | h=h1-h2 |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздающий коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  | Размерность |  |  |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  |  |  |  |  |  | Р'вэ |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |  |  |  |  | t'вэ |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  |  |  |  |  |  | i'пв |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0012052 |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,738 |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  |  |  |  |  | Dпв |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3308,525 |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,987 |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | п.2-60, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на входе |  |  |  |  |  |  |  | Pкол |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ркол = А/2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на входе |  |  |  |  |  |  |  | Pкол |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ркол = А×/(2g×10^4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы |  |  |  |  |  |  |  | Рсредн |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рсредн = 2Pкол/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура на выходе |  |  |  |  |  |  |  | t''вэ |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление на выходе |  |  |  |  |  |  |  | Р''вэ |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | принимаем |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия на выходе |  |  |  |  |  |  |  | i''пв |  |  | ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём на выходе |  |  |  |  |  |  |  | '' |  |  | м3/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0014022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ''')/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды на выходе |  |  |  |  |  |  |  | '' |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ''=1/'' |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ''' |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нивелирный перепад давления |  |  |  |  |  | Pнив |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pнив = h |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абсолютная шероховатость труб |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.2-37, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведённый коэффициент трения |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  | 1/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рис.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от трения |  |  |  |  |  | Pтр |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pтр = ×l×()2× / / 2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  |  |  | d/dкол |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117 > 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления входа в трубу, отнесённый к скорости в ней |  |  |  |  |  | вх |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | табл.2-2 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления выхода из трубы, отнесённый к скорости в ней |  |  |  |  |  | вых |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | табл.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  |  |  | Rгиба/dтр |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50/22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 180o) (17 шт) |  |  |  |  |  |  |  | н1 = 0,45 |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  | н2 = 0,35 |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сумма сопротивлений |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  | м = вх + вых + н1 + н2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления в местных сопротивлениях |  |  |  |  |  |  |  | Pм |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pм = м×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее сопротивление элемента |  |  |  |  |  |  |  | Рэл |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Рэл = Pм+ +Pтр+Рнив |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собирающий коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная величина |  |  |  |  |  |  |  | Обозна-чение |  |  |  |  |  |  |  | Размер-ность |  |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  |  |  |  | Dпв |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  | 3308,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  | '' |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф., учитывающий вид подвода среды |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | п.2-60, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на входе |  |  |  |  |  |  |  | Pкол |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Ркол = А/2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на входе |  |  |  |  |  |  |  | Pкол |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Ркол = А×/(2g×10^4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы |  |  |  |  |  |  |  | Рсредн |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Рсредн = 2Pкол/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее сопротивление экономайзера |  |  |  |  |  |  |  | Рэк |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Рэк = Ркол разд +Рэл +Pкол собир |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-д между экономайзером и раздающим тройником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина |  |  |  |  |  |  |  | Обозна-чение |  |  |  |  |  |  |  | Размер-ность |  |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  | 273/233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина труб |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гибы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиус гибов |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | из расчёта ВЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0014022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нивелирный перепад давления |  |  |  |  |  |  |  | Pнив |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pнив = h |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абсолютная шероховатость труб |  |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | п.2-37, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведённый коэффициент трения |  |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | 1/м |  |  |  |  |  |  | рис.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  | = D/F |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от трения |  |  |  |  |  |  | Pтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  | Pтр = ×l×()2× / 2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  |  |  |  | Fбол/ Fм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент сопротивления при резком изменении сечения |  |  |  |  | вх |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | рис.2-9 норм. метод |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  |  | Rгиба/dтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | 1000/233 |  |  |  |  |  |  | 4,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (7 шт) |  |  |  |  | н = 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сумма сопротивлений |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | м = вх + н |  |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления в местных сопротивлениях |  |  |  |  | Pм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | Pм = м×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  | 0,049174838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сопротивление РПК |  |  |  |  | Pрпк |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | принято |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее сопротивление элемента |  |  |  |  | Рэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | Рэл = Pм+ +Pтр+Рнив+Pрпк |  |  |  |  |  |  | 5,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздающий тройник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина |  |  |  |  | Обозна-чение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер-ность |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  | 273/233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | из расчёта тр-да |  |  |  |  |  |  | 192,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  | 306,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  | 0,0013306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  | 751,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  | = D/F |  |  |  |  |  |  | 2085,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления тройника, отнесённый к скорости в ответвлении |  |  |  |  | тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | табл.2-4 норм. метод |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сопротивление тройника |  |  |  |  | Ртр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | Pтр = тр×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод м.у. разд. тройником и НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина |  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  | Размерность |  |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  | 245/201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина труб |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гибы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиус гибов |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | из расчёта тройника |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  |  | = D/F |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абсолютная шероховатость труб |  |  |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | п.2-37, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведённый коэффициент трения |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  | 1/м |  |  |  |  | рис.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от трения |  |  |  |  |  |  | Pтр |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pтр = ×l×()2×/ / 2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  |  |  |  | Rгиба/dтр |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | 1000/201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (1 шт) |  |  |  |  |  |  | н = 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сумма сопротивлений |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | м = н |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления в местных сопротивлениях |  |  |  |  |  |  | Pм |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pм = м×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00266845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммарное сопротивление |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | P = Pм + Pтр |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздающий коллектор НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  | 245/201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отметка относит. нулевого уровня |  |  |  |  |  |  | h2 |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | п.2-60, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на входе |  |  |  |  | Pкол |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | Ркол = А/2g |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы |  |  |  |  | Рсредн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | Рсредн = 2Pкол/3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпорные шайбы НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр |  |  |  |  | dш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение |  |  |  |  | b/dш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | b/dш |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент сопротивления отнесённый к скорости |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | рис. 2-8 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчёт коэффициента на скорость в трубе |  |  |  |  | ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  | о × (dт / dш)4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРУБЫ НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина |  |  |  |  | Обозна-чение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер-ность |  |  |  | Формула, обоснование |  |  |  |  |  |  |  | Числ. значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубы 38х4 (экономайзерный участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  | 38/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество параллельных труб |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина труб |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гибы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  | 192,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  | 306,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  | 750,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  | 2096,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абсолютная шероховатость труб |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  | п.2-37, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведённый коэффициент трения |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/м |  |  | рис.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от трения |  |  |  | Pтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  | Pтр = ×l×()2× / /2g |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  | d/dкол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117 > 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления входа в трубу, отнесённый к скорости в ней |  |  |  | вх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  | табл.2-2 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления выхода из трубы, отнесённый к скорости в ней |  |  |  |  |  |  | вых |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | табл.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  |  |  |  |  | Rгиба/dтр |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | 300/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (12 шт) |  |  |  |  |  |  | н=0,06 |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сумма сопротивлений |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | м = вх + вых + н + ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,606 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления в местных сопротивлениях |  |  |  |  |  |  | Pм |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pм = м×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее сопротивление элемента |  |  |  |  |  |  | Рэл |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Рэл = Pм + Pтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубы 38х4 (испарительный участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество параллельных труб |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина труб |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гибы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001848771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2с |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2096,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абсолютная шероховатость труб |  |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | п.2-37, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведённый коэффициент трения |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/м |  |  |  |  | рис.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от трения |  |  | Pтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pтр = ×l×()2×/2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  | Rгиба/dтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | 300/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (4 шт) |  |  | н = 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления в местных сопротивлениях |  |  | Pм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pм = м×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от ускорения |  |  | Pуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | ×коннач 2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее сопротивление элемента |  |  | Рэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Рэл =Pм+Pтр+Руск |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубы 45х4,5 (испарительный участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  | 45/36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество параллельных труб |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина труб |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гибы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угол поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004950212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  | 1456,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абсолютная шероховатость труб |  |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | п.2-37, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведённый коэффициент трения |  |  | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/м |  |  |  |  | рис.2-3 норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от трения |  |  | Pтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pтр = ×l×()2× / 2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отношение |  |  | Rгиба/dтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | 300/36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (8шт) |  |  | н = 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | н × n |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления в местных сопротивлениях |  |  | Pм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Pм = м×2/(2g ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потеря давления от ускорения |  |  | Pуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  | Руск ×коннач2g |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нивелирный перепад давления |  |  | Pнив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  | Pнив = h |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общее сопротивление элемента |  |  | Рэл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  | Рэл = Pм + Pтр + Руск Pнив |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собирающий коллектор НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры |  |  | Dнар/Dвн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245/201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сечение элемента |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отметка относит. нулевого уровня |  |  | h2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  | из расчёта труб НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | из расчёта труб НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энтальпия |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный объём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/кг |  |  |  |  | табл. III норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004950212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плотность среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  =1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход среды |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/сек |  |  |  |  | задано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| весовая скорость среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м2сек |  |  |  |  | = Dпв/F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек |  |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | п.2-60, норм. метод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изменение статического давления на входе |  | Pкол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Ркол = А/2g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление на выходе из собирающего коллектора НРЧ |  | Рнрч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Рнрч = Р - Ркол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммарное сопротивление НРЧ |  | Рнрч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Рнрч=Рразд.кол.- Рнрч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2 Нагрузка 70% (топливо газ Gпв=224 т/ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздающий коллектор |  |  |  |  |
| Расчетная величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| давление | Р'вэ | кг/см2 | 0,4013×Nэл + 56,2085 | 112,3905 |
| температура | t'вэ | оС | задано | 225,03 |
| энтальпия | i'пв | ккал/кг | табл. III норм. метод | 231,5 |
| удельный объём | ' | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001187 |
| плотность среды | ' | кг/м3 |  =1/ | 842,460 |
| расход среды | Dпв | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 2315,967 |
| средняя скорость |  | м/сек | ' | 2,749 |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 0,800 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,026 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А×/(2g×104) | 0,026 |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы | Рсредн | кг/см2 | Рсредн = 2Pкол/3 | 0,017 |
| Трубы экономайзера |  |  |  |  |
| Расчетная величина | Обозначение | Размерность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| температура на выходе | t''вэ | оС | задано | 285,03 |
| давление на выходе | Р''вэ | кг/см2 | принимаем | 110,56 |
| энтальпия на выходе | i''пв | ккал/кг | табл. III норм. метод | 300,96 |
| удельный объём на выходе | '' | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,00134 |
| средний удельный объём |  | м3/кг |  ''')/2 | 0,0012635 |
| плотность среды на выходе | '' | кг/м3 |  ''=1/'' | 746,269 |
| средняя плотность среды |  | кг/м3 | ''' | 794,364 |
| нивелирный перепад давления | Pнив | кг/см2 | Pнив = h | 0,091 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 1,3 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 682,369 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 0,859 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,609 |
| отношение | d/dкол | ___ |  | 0,117 > 0,1 |
| коэфф. сопротивления входа в трубу, отнесённый к скорости в ней | вх | ___ | табл.2-2 норм. метод | 0,7 |
| коэфф. сопротивления выхода из трубы, отнесённый к скорости в ней | вых | ___ | табл.2-3 норм. метод | 0,8 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 50/22 | 2,273 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 180o) (17 шт) | н1 = 0,45 | ___ | н × n | 5,61 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (2 шт) | н2 = 0,35 | ___ | н × n | 0,52 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = вх + вых + н1 + н2 | 7,63 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,023 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм+ +Pтр+Рнив | 0,657 |
| Собирающий коллектор |  |  |  |  |
| Расчетная величина | Обозначение | Размерность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| расход среды | Dпв | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 2315,967 |
| средняя скорость |  | м/сек | '' | 3,103 |
| коэфф., учитывающий вид подвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 0,8 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,029 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А×/(2g×104) | 0,029 |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы | Рсредн | кг/см2 | Рсредн = 2Pкол/3 | 0,020 |
| общее сопротивление экономайзера | Рэк | кг/см2 | Рэк = Ркол разд +Рэл +Pкол собир | 0,713 |
| Тр-д между экономайзером и раздающим тройником |  |  |  |  |
| Величина | Обозначение | Размерность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 273/233 |
| сечение | F | м2 |  | 0,043 |
| длина труб | l | м |  | 35 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 7 |
| радиус гибов | R | мм |  | 1000 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| температура | t | оС | задано | 285,03 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта ВЭ | 109,847 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 300,96 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,00134 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 746,269 |
| нивелирный перепад давления | Pнив | кг/см2 | Pнив = h | -1,194 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,068 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = D/F | 1460,038 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,956 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,035 |
| отношение | Fбол/Fм | ___ |  | 0,630 |
| коэффициент сопротивления при резком изменении сечения | вх | ___ | рис.2-9 норм. метод | 0,18 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 1000/233 | 4,292 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (7 шт) | н = 0,2 | ___ | н × n | 1,4 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = вх + н | 1,58 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,023026814 |
| сопротивление РПК | Pрпк | кг/см2 | принято | 7 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм+ +Pтр+Рнив+Pрпк | 5,864 |
| Раздающий тройник |  |  |  |  |
| Величина | Обозначение | Размерность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 273/233 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,043 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| температура | t | оС | задано | 285,03 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта тр-да | 103,984 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 301,059 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013365 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 748,223 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = D/F | 1460,038 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,951 |
| коэфф. сопротивления тройника, отнесённый к скорости в ответвлении | тр | ___ | табл.2-4 норм. метод | 4,1 |
| сопротивление тройника | Ртр | кг/см2 | Pтр = тр×2/(2g ) | 0,060 |
| Трубопровод м.у. разд. тройником и НРЧ |  |  |  |  |
| Величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 245/201 |
| сечение | F | м2 |  | 0,063 |
| длина труб | l | м |  | 3,500 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90,000 |
| количество | n | шт |  | 1,000 |
| радиус гибов | R | мм |  | 1000,000 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта тройника | 103,924 |
| температура | t | оС | задано | 285,03 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 301,059 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013365 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 748,223 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = D/F | 980,966 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,311 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,075 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,002 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 1000/201 | 4,975 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (1 шт) | н = 0,2 | ___ | н × n | 0,2 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = н | 0,2 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,001312352 |
| суммарное сопротивление | P | кг/см2 | P = Pм + Pтр | 0,003 |
| НРЧ |  |  |  |  |
| Раздающий коллектор НРЧ |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 245/201 |
| количество | n | шт |  | 2,000 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,063 |
| отметка относит. нулевого уровня | h2 | м |  | 3,000 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 103,921 |
| температура | t | оС | задано | 285,03 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 301,059 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013365 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 748,223 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 980,966 |
| средняя скорость |  | м/сек | ' | 1,311 |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 0,800 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,005 |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы | Рсредн | кг/см2 | Рсредн = 2Pкол/3 | 0,003 |
| Подпорные шайбы НРЧ |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр | dш | мм | конструктивные данные | 12,000 |
| Наружный диаметр | d | мм |  | 32,000 |
| Толщина | b | мм |  | 12,000 |
| Отношение | b/dш | мм | b/dш | 1,000 |
| Коэффициент сопротивления отнесённый к скорости | о | ___ | рис. 2-8 норм. метод | 0,500 |
| Пересчёт коэффициента на скорость в трубе | ш | ___ | о × (dт / dш)4 | 0,386 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,057 |
| ТРУБЫ НРЧ |  |  |  |  |
| Величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| трубы 38х4 (экономайзерный участок) |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 38/30 |
| количество параллельных труб | n | шт |  | 60 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,04239 |
| длина труб | l | м |  | 58,5 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 12 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 103,859 |
| температура | t | оС | из теплового расчёта | 285,03 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 301,059 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013365 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 748,223 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1467,851 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,962 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,8 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2×/ /2g | 0,688 |
| отношение | d/dкол | ___ |  | 0,117 > 0,1 |
| коэфф. сопротивления входа в трубу, отнесённый к скорости в ней | вх | ___ | табл.2-2 норм. метод | 0,7 |
| коэфф. сопротивления выхода из трубы, отнесённый к скорости в ней | вых | ___ | табл.2-3 норм. метод | 0,8 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 300/30 | 10,000 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (12 шт) | н = 0,06 | ___ | н × n | 0,72 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = вх + вых + н + ш | 2,606 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,038 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм + Pтр | 0,726 |
| трубы 38х4 (испарительный участок) |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 38/30 |
| количество параллельных труб | n | шт | конструктивные данные | 60 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,04239 |
| длина труб | l | м |  | 33,5 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 4 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 103,133 |
| температура | t | оС | из теплового расчёта | 310 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 334,4 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0014406 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 694,155 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1467,851 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 2,115 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,8 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,424 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 300/30 | 10,000 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (4 шт) | н = 0,06 | ___ | н × n | 0,24 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,004 |
| потеря давления от ускорения | Pуск | кг/см2 | Руск ×коннач 2g | 0,001 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм + Pтр + Руск | 0,429 |
| трубы 45х4,5 (испарительный участок) |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 45/36 |
| количество параллельных труб | n | шт |  | 60 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,0610416 |
| длина труб | l | м |  | 52,5 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 8 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 102,704 |
| температура | t | оС | задано | 340 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 382,17 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001688 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 592,417 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1019,341 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,721 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,65 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,305 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 300/36 | 8,333 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (8 шт) | н = 0,06 | ___ | н × n | 0,48 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,004 |
| потеря давления от ускорения | Pуск | кг/см2 | Руск ×коннач 2g | 0,001 |
| нивелирный перепад давления | Pнив | кг/см2 | Pнив = h | 0,791 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм + Pтр + Руск Pнив | 1,102 |
| Собирающий коллектор НРЧ |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 245/201 |
| количество | n | шт |  | 2,000 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,063 |
| отметка относит. нулевого уровня | h2 | м |  | 14,390 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта труб НРЧ | 101,602 |
| температура | t | оС | из расчёта труб НРЧ | 340 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 382,17 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001688 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 592,417 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 980,966 |
| средняя скорость |  | м/сек | ' | 1,656 |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 2,000 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,017 |
| давление на выходе из собирающего коллектора НРЧ | Рнрч | кг/см2 | Рнрч = Р - Ркол | 101,585 |
| суммарное сопротивление НРЧ | Рнрч | кг/см2 | Рнрч=Рразд.кол.- Рнрч | 2,398 |

| 6.3 Нагрузка 50% (топливо газ Gпв=170 т/ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздающий коллектор |  |  |  |  |
| Расчетная величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| давление | Р'вэ | кг/см2 | 0,4013×Nэл + 56,2085 | 96,3385 |
| температура | t'вэ | оС | задано | 213,15 |
| энтальпия | i'пв | ккал/кг | табл. III норм. метод | 218,13 |
| удельный объём | ' | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001172 |
| плотность среды | ' | кг/м3 |  =1/ | 853,242 |
| расход среды | Dпв | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1757,654 |
| средняя скорость |  | м/сек | ' | 2,060 |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 0,800 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,015 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А×/(2g×10^4) | 0,015 |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы | Рсредн | кг/см2 | Рсредн = 2Pкол/3 | 0,010 |
| Трубы экономайзера |  |  |  |  |
| Расчетная величина | Обозначение | Размерность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| температура на выходе | t''вэ | оС | задано | 273,15 |
| давление на выходе | Р''вэ | кг/см2 | принимаем | 77 |
| энтальпия на выходе | i''пв | ккал/кг | табл. III норм. метод | 286,56 |
| удельный объём на выходе | '' | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001307 |
| средний удельный объём |  | м3/кг |  ''')/2 | 0,0012395 |
| плотность среды на выходе | '' | кг/м3 |  ''=1/'' | 765,111 |
| средняя плотность среды |  | кг/м3 | ''' | 809,177 |
| нивелирный перепад давления | Pнив | кг/см2 | Pнив = h | 0,093 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 1,3 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 517,869 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 0,640 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,344 |
| отношение | d/dкол | ___ | d/dкол | 0,117>0,1 |
| коэфф. сопротивления входа в трубу, отнесённый к скорости в ней | вх | ___ | табл.2-2 норм. метод | 0,7 |
| коэфф. сопротивления выхода из трубы, отнесённый к скорости в ней | вых | ___ | табл.2-3 норм. метод | 0,8 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 50/22 | 2,273 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 180o) (17 шт) | н1 = 0,45 | ___ | н × n | 5,61 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (2 шт) | н2 = 0,35 | ___ | н × n | 0,52 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = вх + вых + н1 + н2 | 7,63 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g) | 0,013 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм+ +Pтр+Рнив | 0,372 |
| Собирающий коллектор |  |  |  |  |
| Расчетная величина | Обозначение | Размерность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| расход среды | Dпв | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1757,654 |
| средняя скорость |  | м/сек | '' | 2,297 |
| коэфф., учитывающий вид подвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 0,8 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,016 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А×/(2g×104) | 0,016 |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы | Рсредн | кг/см2 | Рсредн = 2Pкол/3 | 0,011 |
| общее сопротивление экономайзера | Рэк | кг/см2 | Рэк = Ркол разд +Рэл +Pкол собир | 0,403 |
| Тр-д между экономайзером и раздающим тройником |  |  |  |  |
| Величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 273/233 |
| сечение | F | м2 |  | 0,043 |
| длина труб | l | м |  | 35 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 7 |
| радиус гибов | R | мм |  | 1000 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| температура | t | оС | задано | 273,15 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта ВЭ | 76,597 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 286,553 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001307 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 765,111 |
| нивелирный перепад давления | Pнив | кг/см2 | Pнив = h | -1,224 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,068 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = D/F | 1460,038 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,908 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,034 |
| отношение | Fбол/Fм | ___ |  | 0,630 |
| коэффициент сопротивления при резком изменении сечения | вх | ___ | рис.2-9 норм. метод | 0,18 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 1000/233 | 4,292 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (7 шт) | н = 0,2 | ___ | н × n | 1,4 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = вх + н | 1,58 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,022459736 |
| сопротивление РПК | Pрпк | кг/см2 | принято | 3 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм+ +Pтр+Рнив+Pрпк | 1,832 |
| Раздающий тройник |  |  |  |  |
| Величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 273/233 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,043 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 47,222 |
| температура | t | оС | задано | 273,15 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта тр-да | 74,765 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 286,5696 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013076 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 764,760 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = D/F | 1108,064 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,449 |
| коэфф. сопротивления тройника, отнесённый к скорости в ответвлении | тр | ___ | табл.2-4 норм. метод | 4,1 |
| сопротивление тройника | Ртр | кг/см2 | Pтр = тр×2/(2g ) | 0,034 |
| Трубопровод м.у. разд. тройником и НРЧ |  |  |  |  |
| Величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 245/201 |
| сечение | F | м2 |  | 0,063 |
| длина труб | l | м |  | 3,500 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90,000 |
| количество | n | шт |  | 1,000 |
| радиус гибов | R | мм |  | 1000,000 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 62,222 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта тройника | 74,731 |
| температура | t | оС | задано | 273,15 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 286,5696 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013076 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 764,760 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = D/F | 980,966 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,283 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,075 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,002 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 1000/201 | 4,975 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (1 шт) | н = 0,2 | ___ | н × n | 0,2 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = н | 0,2 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,001283974 |
| суммарное сопротивление | P | кг/см2 | P = Pм + Pтр | 0,003 |
| НРЧ |  |  |  |  |
| Раздающий коллектор НРЧ |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 245/201 |
| количество | n | шт |  | 2,000 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,063 |
| отметка относит. нулевого уровня | h2 | м |  | 3,000 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 74,728 |
| температура | t | оС | задано | 273,15 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 286,5696 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0013076 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 764,760 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 744,483 |
| средняя скорость |  | м/сек | ' | 0,973 |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 0,800 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,003 |
| изменение статического давления на участке от места ввода, до разверенной трубы | Рсредн | кг/см2 | Рсредн = 2Pкол/3 | 0,002 |
| Подпорные шайбы НРЧ |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр | dш | мм | конструктивные данные | 12,000 |
| Наружный диаметр | d | мм |  | 32,000 |
| Толщина | b | мм |  | 12,000 |
| Отношение | b/dш | мм | b/dш | 1,000 |
| Коэффициент сопротивления отнесённый к скорости | о | ___ | рис. 2-8 норм. метод | 0,500 |
| Пересчёт коэффициента на скорость в трубе | ш | ___ | о × (dт / dш)4 | 0,386 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,036 |
| ТРУБЫ НРЧ |  |  |  |  |
| Величина | Обозна-чение | Размер-ность | Формула, обоснование | Числ. значение |
| трубы 38х4 (экономайзерный участок) |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 38/30 |
| количество параллельных труб | n | шт |  | 60 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,04239 |
| длина труб | l | м |  | 58,5 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 12 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 74,689 |
| температура | t | оС | из теплового расчёта | 298,00 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 320,97 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001477 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 677,048 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1113,994 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,645 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,8 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,438 |
| отношение | d/dкол | ___ | d/dкол | 0,117>0,1 |
| коэфф. сопротивления входа в трубу, отнесённый к скорости в ней | вх | ___ | табл.2-2 норм. метод | 0,7 |
| коэфф. сопротивления выхода из трубы, отнесённый к скорости в ней | вых | ___ | табл.2-3 норм. метод | 0,8 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 300/30 | 10,000 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (12 шт) | н = 0,06 | ___ | н × n | 0,72 |
| сумма сопротивлений | м | ___ | м = вх + вых + н + ш | 2,606 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,024 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм + Pтр | 0,462 |
| трубы 38х4 (испарительный участок) |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 38/30 |
| количество параллельных труб | n | шт |  | 60 |
| сечение элемента | F | м2 | конструктивные данные | 0,04239 |
| длина труб | l | м |  | 33,5 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 4 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 74,227 |
| температура | t | оС | из теплового расчёта | 310 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 334,4 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,0014406 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 694,155 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 1113,994 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,605 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,8 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,244 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 300/30 | 10,000 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (4 шт) | н = 0,06 | ___ | н × n | 0,24 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,002 |
| потеря давления от ускорения | Pуск | кг/см2 | Руск ×коннач 2g | 0,000 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм + Pтр + Руск | 0,246 |
| трубы 45х4,5 (испарительный участок) |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 45/36 |
| количество параллельных труб | n | шт |  | 60 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,0610416 |
| длина труб | l | м |  | 52,5 |
| гибы: |  |  |  |  |
| угол поворота |  | град |  | 90 |
| количество | n | шт |  | 8 |
| давление | Р | кг/см2 | задано | 73,981 |
| температура | t | оС | задано | 343 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 371,9 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001762 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 567,537 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 773,607 |
| средняя скорость |  | м/сек |  | 1,363 |
| абсолютная шероховатость труб | К | мм | п.2-37, норм. метод | 0,08 |
| приведённый коэффициент трения | o | 1/м | рис.2-3 норм. метод | 0,65 |
| потеря давления от трения | Pтр | кг/см2 | Pтр = ×l×()2× / 2g | 0,184 |
| отношение | Rгиба/dтр | ___ | 300/36 | 8,333 |
| коэфф. сопротивления гибов (= 90o) (8 шт) | н = 0,06 | ___ | н × n | 0,48 |
| потеря давления в местных сопротивлениях | Pм | кг/см2 | Pм = м×2/(2g ) | 0,003 |
| потеря давления от ускорения | Pуск | кг/см2 | Руск ×коннач 2g | 0,001 |
| нивелирный перепад давления | Pнив | кг/см2 | Pнив = h | 0,791 |
| общее сопротивление элемента | Рэл | кг/см2 | Рэл = Pм + Pтр + Руск Pнив | 0,978 |
| Собирающий коллектор НРЧ |  |  |  |  |
| наружный и внутренний диаметры | Dнар/Dвн | мм | конструктивные данные | 245/201 |
| количество | n | шт |  | 2,000 |
| сечение элемента | F | м2 |  | 0,063 |
| отметка относит. нулевого уровня | h2 | м |  | 14,390 |
| давление | Р | кг/см2 | из расчёта труб НРЧ | 73,003 |
| температура | t | оС | из расчёта труб НРЧ | 343 |
| энтальпия | i | ккал/кг | табл. III норм. метод | 371,9 |
| удельный объём |  | м3/кг | табл. III норм. метод | 0,001762 |
| плотность среды |  | кг/м3 |  =1/ | 567,537 |
| расход среды | D | кг/сек | задано | 47,222 |
| весовая скорость среды |  | кг/м2сек | = Dпв/F | 744,483 |
| средняя скорость |  | м/сек | ' | 1,312 |
| коэфф., учитывающий вид отвода среды | А | ___ | п.2-60, норм. метод | 2,000 |
| изменение статического давления на входе | Pкол | кг/см2 | Ркол = А/2g | 0,010 |
| давление на выходе из собирающего коллектора НРЧ | Рнрч | кг/см2 | Рнрч = Р - Ркол | 72,993 |
| суммарное сопротивление НРЧ | Рнрч | кг/см2 | Рнрч=Рразд.кол.- Рнрч | 1,772 |