1. Общие сведения об оборудовании ВТГРЭС.

Верхнетагильская государственная районная электростанция (ГРЭС) пущена в эксплуатацию в 1956 году в составе районного энергетического управления (РЭУ) Свердовэнерго. Мощность первого агрегата составляла 100 МВт. В дальнейшем, в связи с ростом потребления электроэнергии мощность станции быстро увеличивалась. С пуском новых агрегатов и в 1963 году станция достигла проектной мощности, которая составляет 1521 МВт. 
      В 1992 году РЭУ Свердловэнерго преобразовано в АО открытого типа Свердловэнерго, в составе которого ГРЭС работала до 2005 года, 01 апреля 2005 г станция передана в Территориально Генерирующую Компанию №9 (ТГК-9).   
      Электростанция предназначена для снабжения электроэнергией промышленности и других потребителей Свердовской области, кроме этого электростанция снабжает тепловой энергией производство Верхнетагильского комбината строительных конструкций, а также снабжает теплом жилье и учреждения города Верхнего Тагила и промплощадку ГРЭС. 
     Первоначально на I-III и IV очереди ГРЭС в качестве топлива использовался челябинский и богословский уголь, в 1971 году, в связи с изменением топливного баланса, I-III и IV очереди переведены на сжигание экибастузского угля с соответствующей реконструкцией оборудования - котлоагрегатов, их пылесистем, золоуловителей, транспортеров топливоподачи, систем аспирации и др. 
     В 1967 году смонтировано газовое оборудование на котлах IV очереди, а в 1986 году - на котлах I-III очереди, произведены работы по реконструкции, что позволило наряду со сжиганием экибастузского угля использовать природный газ. 
     V очередь в качестве основного топлива использует природный газ, в качестве резервного топлива - мазут.

Выработка электроэнергии и тепла на электростанции осуществляется с использованием следующего основного оборудования.

I-III очереди:

- 5 котлов ПК-14 и 8 котлов ПК-14Р производительностью каждый 230 тонн в час, параметры пара 100 ата, 510 С работают на 4 турбоагрегата К-100-90 и 3-2 турбоагрегата Т-88/100-90/2.5 общей мощностью 576 МВт, выработанная электроэнергия по линиям 110 Кв. отпускается в объединенную энергосистему, выработанное тепло отпускается в виде пара давлением 6 г/кв.см и в виде горячей воды. В качестве топлива используется экибастузский каменный уголь (основное топливо) или природный газ (при наличии лимита).

IV очередь:

- 2 котла ПК-33-83 СП производительностью каждый 495 тонн в час, параметры пара 130 ата, 545 С работают каждый в блоке с турбо агрегатом К-165-130 общей мощностью 330 МВт, выработанная электроэнергия по линиям 220 Кв отпускается в энергосистему, выработанное тепло отпускается в виде горячей воды. В качестве топлива также используется экибастузский каменный уголь (основное топливо) и природный газ (при наличии лимита).

V очередь:

- 3 двухкорпусных котла ПК-47 производительностью 640 тонн в час, параметры пара 130 ата, 545 С работают каждый в блоке с турбоагрегатом К-205-130 общей мощностью 615 МВт, очередь вырабатывает только электроэнергию, отпускаемую по линиям 220 кВ. В качестве топлива используется природный газ и как резервное топливо - топочный мазут.

2. Состав оборудования бл.200МВт с котлом ПК-47 и турбиной К-200-130-1

КОТЛОАГРЕГАТ ПК – 47

Прямоточный котёл типа ПК – 47 Подольского машиностроительного завода им. Орджоникидзе имеет следующие основные расчетные характеристики:

- Паропроизводительность, т/час ……………………………………………….640

- Давление пара после первичного пароперегревателя, ати…………………..140

- Температура пара после первичного пароперегревателя, 0С……...…...…....545

- Давление за промперегревателем, ати ………………………………………...26

- КПД котла брутто, % …………………………………………………………...92,9

- Температура уходящих газов, 0С ………………………………………………138

- Температура горячего воздуха за воздухоподогревателем, 0С ………………220

- Температура питательной воды, 0С ……………………………………………240

- Температура воды за водяным экономайзером, 0С …………...………………300

- Температура пароводяной смеси за НРЧ, 0С ………….......…………………..355

- Температура пара за переходной зоной, 0С ………………...…………………360

- Температура пара за СРЧ-I, 0С ……………………………………………….....430

- Температура пара за СРЧ-II, 0С …………………………………………………480

- Температура пара за ВРЧ-I, 0С ……………………………………………….....500

- Температура пара за КПП-I, 0С ……………………………………………...….550

- Температура первичного пара за ППТО, 0С ………...…………………………460

- Температура пара за ВРЧ-II, 0С …………………………………………...……530

- Температура пара за КПП-II, 0С …………………...…………………………...545

- Расход вторичного пара, т/ч ……………………...……………………………..540

- Температура вторичного пара за ППТО, 0С …………...………………………468

- Температура вторичного пара за промперегревателем, 0С …..………….……545

Котлоагрегат ПК – 47 состоит из двух самостоятельных корпусов, объединённых в тепловой схеме блока одном потребителем. Каждый корпус имеет обычную П – образную компоновку в виде двух вертикальных шахт, объединённых вверху горизонтальной перемычкой.

Пароводяная схема котла состоит из двух самостоятельных контуров, объединённых перемычками 200мм после ГПЗ и ø200мм после стопорных клапанов турбины.

В соответствии с тепловой схемой питательная вода после ПВД поступает в общую перемычку, от которой распределяется по самостоятельным контурам обоих корпусов котла.

На каждом корпусе вода направляется к водяному экономайзеру и после подогрева в нём, через тройник с двумя отводами поступает к внутренним торцам фронтовой и задней входных камер НРЧ.

В НРЧ на экономайзерном участке происходит подогрев воды до кипения и начинается парообразование.

После НРЧ пароводяная смесь поступает в две выходные камеры (с фронта и сзади топки). От внутренних торцов этих камер отходят трубопроводы, соединяющиеся в тройник, от которого пар поступает в вертикальный раздатчик переходной зоны (ПЗ). Раздатчик ПЗ соединён 10-ю трубами с двумя входными камерами ПЗ.

В ПЗ происходит полное испарение оставшейся влаги и небольшой перегрев пара. При этом часть труднорастворимых солей выпадает на внутренней поверхности нагрева ПЗ. Это явление наиболее интенсивно происходит в момент наибольшей концентрации их в воде, т.е. перед превращением последних 5-10% воды в пар.

Размещение переходной зоны отдельным “вынесенным” пакетом в область относительно низких температур, т.е. в конвективную шахту, имеет цель облегчить условия работы труб при осаждении на внутренней их поверхности солей в виде накипи.

Освобождённый от солей и осушенный пар направляется к наружным торцам входных камер СРЧ-I, расположенных с фронта и сзади топки.

Пройдя СРЧ-I, пар поступает в СРЧ-II, после в СРЧ-II, от задних торцов выходных камер, пар двумя трубопроводами подводится к торцам выходной камеры ВРЧ-I, расположенный с фронта корпуса. Здесь пар распределяется по трубам верхней радиационной части, экранирующей полностью по всей ширине корпуса фронтовую стену топки и переднюю часть потолка горизонтального газохода и выходит через обмуровку потолка в выходную камеру ВРЧ-I, расположенную поперёк потолочного перекрытия.

От внутреннего торца выходной камеры ВРЧ-I пар поступает по трубопроводу к переднему торцу входной камеры КПП-I. На верхнем горизонтальном участке этого трубопровода установлена встроенная задвижка. Перед задвижкой установлены отводя с дроссельным клапаном Д-3А,Б к растопочному сепаратору. Наличие этих элементов позволяет в процессе растопки обеспечить в испарительной части котла растопочную нагрузку и давление, близкое к рабочему, т.е. условия, необходимые для устойчивой гидродинамики испарительной части котла.

Пройдя конвективный пароперегреватель I ступени, пар направляется к раздающей камере паро-парового теплообменника (ППТО). Его назначение состоит в предварительном подогреве вторичного пара, что позволило уменьшить поверхность нагрева промпароперегревателя и снизить высоту конвективной шахты.

Пройдя ППТО, первичный пар поступает в собирающую камеру греющего пара. Из этой камеры пар двумя трубопроводами поступает в передние торцы входных камер ВРЧ-II, расположенных по бокам корпуса котла.

Трубы от входных камер ВРЧ-II экранируют боковые стены, выходят к задней стене горизонтального газохода, экранируют её полностью, переходя по всей ширине газохода на потолок, и экранируют заднюю половину потолка, после чего проходят через потолок и присоединяются к выходной камере ВРЧ-II, расположенной на потолочном перекрытии.

От наружного торца выходной камеры ВРЧ-II пар поступает в конвективный первичный пароперегреватель II ступени.

Пройдя конвективный первичный пароперегреватель II ступени, пар поступает в выходную камеру и из неё в главный паропровод.

Пройдя ЦВД пар давлением 26 ати и температурой 3450С, возвращается по двум параллельным паропроводам к корпусу котла. На каждой “холодной нитке” вторичного пара установлены отключающие запорные задвижки – ППХ-1А,Б.

Перед корпусами котла холодная нитка каждого контура разделяется на два паропровода, по которым вторичный пар поступает в торцы входной камеры ППТО.

Вторичный пар проходит 24 секции ППТО, подогревается до 4680С и поступает в выходную камеру, из которой по двум паропроводам, идущим с обеих сторон корпуса, направляется в промпароперегреватель.

Пройдя трубный пакет вторичного перегревателя, пар с температурой 5450С и давлением 25 ати, от передних торцов выходных камер выходит в два паропровода каждого корпуса и по ним направляется в ЦСД.

Регулирование температуры первичного пара осуществляется:

- впрыском №3 за ВРЧ-I, обеспечивающим поддержание температур за КПП-I и ВРЧ-II;

- впрыском №4 за ВРЧ-II, обеспечивающим стабильность температуры первичного пара на выходе из котла.

Примечание: от впрыска №3 имеется отвод с запорным органом за СРЧ-I, который необходим для поддержания температур за СРЧ-II, ВРЧ-I при пусках из неостывшего и горячего состояний.

Регулирование температуры вторичного пара осуществляется с помощью паро-паровых байпасов ППТО, изменения тепловыделения в топке (снижения или увеличения температуры за КПП-I).

Расход мазута при номинальной нагрузке – 50 т/час.

Расход газа – 55 тыс.н.м3.

ТУРБИНА К-200-130-1

Ротор высокого давления цельнокованый из стали Р-2 (25ХIМIФ), РВД имеет одновенечную регулирующую ступень и II ступеней давления.

Диски всех ступеней РВД откованы заодно с ротором.

Полная длина РВД 4180 мм.

Критическое число оборотов РВД 1750 об/мин. Ротор гибкий, его рабочее число оборотов выше критического.

Примечание: критическое число оборотов зависит от длины и диаметра вала - прямо пропорционально диаметру и обратно пропорционально длине ротора.

Вес ротора 7,1т.

Ротор среднего давления цельнокованый из стали Р-2 (25ХIМIФ), семь дисков из II ступеней откованы заодно с валом, четыре последующих - насадные.

Полная длина РСД 6076 мм.

Критическое число оборотов РСД 1780 об/мин.

Вес ротора 16,2т.

Ротор низкого давления из стали Р-2 (25ХIМIФ), имеет 8 насадных дисков - 4 прямого и 4 обратного потока.

Полная длина РНД 7175 мм.

Критическое число оборотов РНД 1610 об/мин.

Вес ротора 36т.

Роторы турбины имеют центральное отверстие Д90+10мм для снятия концентрации напряжений, отверстия по торцам роторов закрыты специальными пробками - заглушками.

Осевые усилия роторов сведены до минимума противоположно направленными потоками пара в ЦВД-ЦСД и в двух потоках ЦНД.

Лопаточный аппарат высокого давления и обратного потока низкого давления выполнены левого вращения.

Лопатки первых 19 ступеней (цельнокованых) имеют Т-образные хвостики, все последующие (насадные) - вильчатые.

Первая ступень РВД – регулирующий (для срабатывания высокого давления), активная.

Лопатки регулирующей ступени из аустенитной и перлитной стали и чередуются между собой. Выполнено это в экспериментальных целях.

Высота лопаток регулирующей ступени 32 мм, при среднем диаметре 1100 мм.

Высота лопаток двенадцатой ступени 117 мм, при среднем диаметре 926 мм	Высота лопаток тринадцатой ступени 97 мм, при среднем диаметре 1154 мм, степень реакции лопаток 20,3%, у корня 7,2%.

Высота лопаток двадцать третьей ступени 500 мм, при среднем диаметре 1554 мм, степень реакции лопаток 57,5%, у корня 15,6%.

Ступени низкого давления имеют порядковые номера с 24 по 27 прямой поток и с 28 по 31 обратный поток.

КПД 25 и 29 ступеней В6,7%.

Высота лопаток 26,27,30 и 31 ступеней 765 мм, на ТГ 7,8,10,11 и 960 мм на ТГ9, при среднем диаметре 2100мм. Эти лопатки имеют наплавку стеллитовых пластин для защиты выходных кромок от эрозионного износа.

26 и 30 ступени - ступени Баумана. На ТГ-9 при модернизации, ступень Баумана ликвидирована.

У верхнего яруса ступени Баумана срабатывается теплоперепад 66,15 ккал/кг, у нижнего - 25,4 ккал/кг при расходе 140 т/час пара.

КПД верхнего яруса 71,5%, нижнего 78,5%.

Концевые уплотнения ротора состоят из кольцевых канавок, проточенных непосредственно по валу со стороны цельнокованых дисков, и на насадных втулках со стороны насадных дисков.

РВД и РСД соединены жесткой муфтой и имеют один общий подшипник, причем муфта находится на стороне высокого давления, а подшипник на стороне среднего давления.

РСД и РНД соединены полугибкой муфтой с двумя компенсаторами.

РНД и ротор генератора соединены полугибкой муфтой с одним компенсатором.

На ТГ-9 при модернизации установлены жесткие муфты между РСД и РНД и между РНД и ротором генератора.

На муфте между роторами низкого давления и генератора расположена шестерня для валоповоротного устройства.

Цилиндр высокого давления одностенной конструкции отлит из хромомолибденованадиевой стали перлитного класса (15ХIМIФ-Л).

ЦВД имеет 11 диафрагм с направляющими лопатками, диафрагмы размещены в трех обоймах (3-5-3 ступеней).

Вес цилиндра без диафрагм 31т.

Цилиндр среднего давления одностенной конструкции состоит из двух частей:

- передняя часть отлита из хромомолибденовой стали (15ХIМIФ-Л) с приваренными к ней паровыми коробками,

- выхлопная часть сварной конструкции из листовой углеродистой стали.

ЦСД имеет 10 диафрагм с направляющими лопатками: 13ст. - сопловой аппарат,14,15ст. непосредственно в цилиндре, замет в трех обоймах 16-18, 19-21, 22-23 ступени.

ЦСД имеет горизонтальный разъем и вертикальный.

Вес цилиндра без диафрагм: передняя литая часть 15920 кг,

выхлопная сварная часть 15485 кг

Цилиндр низкого давления сварной конструкции, двухпоточный, состоит из трех частей:

- средняя - паровпуск, отлита из чугуна (Т.Г. 11 из стали);

- выхлопные - прямого и обратного потока из углеродистой стали сварной конструкции.

ЦНД имеет два потока по четыре диафрагм с направляющими лопатками.

ЦНД имеет горизонтальный и два вертикальных разъема.

Вес цилиндра без диафрагм 212т.

Цилиндры.

Цилиндры турбин своими лапами установлены на консольные шпонки, которые совместно со стулами подшипников представляют единую базовую жесткость, связывающую турбину с фундаментом.

Общая длина турбины составляет 20552 мм.

Геометрическая ось цилиндров обеспечивается наличием направляющих шпонок, определяющих строго определенное направление перемещения цилиндров при их прогреве и остывании.

Турбина имеет комплект поперечных, продольных и вертикальных шпонок.

Фикспункт турбины находится на пересечении диагоналей передней части ЦНД (обратного потока).

Для восприятия крутящего момента ЦВД и ЦСД имеют демпферные устройства, установленные с левой стороны турбины. Новые цилиндры, установленные при замене турбин, демпферных устройств не имеют.

Концевые уплотнения цилиндров состоят из колец, набранные из сегментов, установленных в обоймах на плоских пружинах.

Концевые уплотнения ЦНД т.г. 10 имеют внутренние стяжки.

ЦВД со стороны паровпуска имеет 5 камер лабиринтовых уплотнений, со стороны выхлопа - 4 камеры.

ЦСД со стороны паровпуска имеет 4 камеры, а со стороны выхлопа - 3 камеры лабиринтовых уплотнений.

ЦНД имеет по 2 камеры лабиринтовых уплотнений.

Отборы.

Турбина имеет 7 нерегулируемых отборов.

| № отб. | за ступ. | Ду трубопр. | Р кгс/см2 | оС | расход на реген | расход сверх реген. | подогреватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 9 | 150 | 40 | 345 | 26 | - | ПВД-7 |
| II | 12 | 200 | 17 | 345 | 25 | 30 | ПВД-6 |
| III | 15 | 250 | 11,5 | 475 | 24 | 13 | ПВД-5, ДБ |
| IV | 18 | 300 | 6,06 | 378 | 24 | 13 | ПНД-4,7,8 ПБ |
| V | 21 | 300х2 | 2,64 | 290 | 13 | 20 | ПНД-3,7,8 ОБ 8-10 ИСВ |
| VI | 23 | 450х2 | 1,23 | 200 | 24 | 14,5 | ПНД-2 |
| VII | 25 и 29 | 800-1000 | 0,25-0,27 | 77 | 21 | - | ПНД-1 |

На первых (кроме второго) отборах установлены обратные клапана типа КОС.

На шестом отборе установлен обратный клапан типа "хлопушка".

На VII отборе арматуры нет.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

ПВ-480/230 М

Подогреватели высокого давления служат для подогрева питательной воды за счет использования тепла отборов из промежуточных ступеней турбины. На ПВД поступает пар I,II,III отборов.

В ПВД-5,6 часть питательной воды после собственно подогревателя поступает в один (для каждого подогревателя) раздаточный коллектор пароохладителя.

В пароохладителе установлено 6 рядов спиралей, по две спирали каждого ряда соединены последовательно, через них питательная вода поступает в сборный коллектор (один для каждого подогревателя) пароохладителя.

От сборного коллектора питательная вода выведена через днище корпусе ПВД в трубопровод после ПВД-7 до обратного клапана.

Питательная вода в ПВД-5 и 6 проходит последовательно собственно подогреватель, затем пароохладитель.

Расход питательной воды через пароохладитель ПВД-5 и 6 обусловлен диаметром шайб и перепадом давлений на последующих ПВД.

Диаметр шайб первоначально был определен в 18 и 28 мм соответственно для ПВД-5 и 6.

В процессе эксплуатации группой наладки уточнен диаметр шайб до 15 и 24 мм.

Шайбы установлены на отводящих линиях перед врезкой их в основной трубопровод после ПВД-7, здесь же врезаны гильзы для термометров.

В ПВД-7 питательная вода после собственно подогревателя поступает в центральную отводящую трубу, проходя от каждого из двух сборных коллекторов (стояков) через шайбы Д100мм.

Оба сборных коллектора подогревателя, в зоне пароохладителя являются раздающими (питающими) коллекторами для его спиралей, подключение которых выполнено аналогично самому подогревателю.

Перед общей отводящей трубой в обоих сборных коллекторах, после запитки спиралей пароохладителя установлены шайбы Д100мм.

Питательная вода из спиралей пароохладителя поступает в два своих сборных коллектора, от которых по трубопроводам Д76х11 поступает в общую отводящую трубу.

Расход питательной воды через пароохладитель ПВД-7 обусловлен перепадом давления на шайбах Д100мм.

Пар отбора, поступая в камеры пароохладителей, проходит последовательно все четыре сектора –

через окно в верхней стенке последнего сектора, выходит в корпус ПВД,

через зазор между камерой пароохладителя и корпусом ПВД поступает в подогреватель.

В модернизированных подогревателях по 68 рядов спиралей, из них по 6 рядов в пароохладителях ПВД-5 и 6 и у ПВД-7, 4 ряда в целом в каждом из ПВД по 272 спирали.

Модернизация ПВД была вызвана массовым повреждением гибов спиралей из-за эрозионного износа, обусловленного чрезмерными скоростями питательной воды.

На блоке 9 в 97г. ПВД типа ПВ-480-230 заменена на ПВД-650-23.

ПВД укомплектованы отключающей арматурой по пару, дренажу греющего пара и по питательной воде.

Для отвода конденсата греющего пара установлены регуляторы уровня, для опорожнения дренажи по пару и по воде, воздушник.

Рабочие условия ПВД

| №№ | Наименование |  | Рабочие параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПВД-5 | ПВД-6 | ПВД-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рабочее Давление | пара в корпусе воды в труб. | 11 ати 230 ати | 27 ати 230 ати | 40 ати 230 ати |
| 2. | Температура | пара в камере съема перегр. | 480оС | 345оС | 395оС |
|  |  | пара при выходе в подогрев. | 215оС | 250оС | 270оС |
|  |  | воды в трубках | 158-180оС | 180-215оС | 215-240оС |
| 3. | Емкость | парового простран. | 10,7 тн | 10 тн | 10,2 тн |
|  |  | водяного простран. | 3,3 тн | 3,3 тн | 3,3 тн |
| 4. | Давление Гидроиспытаний | парового простран. | 14 ати | 34,1 ати | 50 ати |
|  |  | водяного простран. | 290 ати | 290 ати | 290 ати |

Техническая характеристика и параметры ПВД-650-23

| № | Наименование |  |  | Обозн. | Рабочее пространство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | корпус (пар) | трубная система (вода) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Номинальный расход воды, т/к |  |  | Стн | - | +20 650 -100 |  |
| 2 | Расчетное max (избыточное) давление, МПа |  |  | Рр max | 3,5 | 23 |  |
| 3 | Рабочее (избыточное) давление, МПа |  |  | Рр ном | 2,5+0,3 | 19+4 |  |
| 4 | Максимально допустимая температура пара на входе в ПВД, оС |  |  | Тmax | 360 |  |  |
| 5 | Рабочая температура на входе в ПВД при номинальном режиме, оС |  |  | Твх | 340+20 | 180 |  |
| 6 | Рабочая температура на выходе из ПВД при номинальном режиме, оС |  |  | Твых | - | 215 |  |
| 7 | Площадь поверхности теплообмена, м2 |  | полная зоны ОП зоны ОК | Fп Fоп Fок | 506,7 47,8 47,8 |  |  |
| 8 | масса,т |  | аппарата сухого аппарата заполненного водой | м | 32,4 43,1 |  |  |
| 9 | Число ходов по нагреваемой среде в зоне конденсации пара |  |  |  | - |  | 1 |
| 10 | Объем, мз | парового пространства водяного пространства |  | Vпп Vвп | 8,5 2,2 |  |  |
| 11 | Допустимая температура стенки, оС |  |  | Трасч. | 243 |  | 298 |
| 12 | Давление гидравлического испытания, МПа |  |  | Рпр | 4,9 |  | 33 |

ДЕАЭРАТОРЫ.

Деаэраторы ДСП-400 повышенного давления, предназначены для удаления растворенных газов (кислорода, свободной углекислоты) из питательной воды, для временной компенсации небаланса между расходами питательной воды и основного конденсата и являются подогревателями смешивающего типа.

Производительность 400 т/час, емкость одного бака 90 мз, рабочее давление 5 ати, температура воды 158 оС, количество тарелок в колонке 5 шт.

Деаэратор состоит из аккумуляторного бака с приваренной к нему деаэрационной головкой, внутри которой расположены тарелки.

Котел типа ПК-47

Подольского машиностроительного

завода им.Орджоникидзе

| № | Наименование | Размер-ность | Величина | Завод № | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котел ПК-47 |  |  |  |  |
|  | Паропроизводительность | т/час | 640 | 1 |  |
|  | Давление первичного пара за котлом | кг/см2 | 140 |  |  |
|  | Температура первичного пара за котлом | оС | 540 |  |  |
|  | Расход вторичного пара за котлом | т/час | 544 |  |  |
|  | Давление вторичного пара за котлом | кг/см2 | 25 |  |  |
|  | Температура вторичного пара за котлом | оС | 540 |  |  |
|  | Температура питательной воды: а/ при включённых ПВД | " | 242 |  |  |
|  | б/ при отключенных ПВД | " | 158 |  |  |
|  | Температура горячего воздуха | " | 220 |  |  |
|  | Температура уходящих газов | " | 138 |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление котла по первичному тракту (без РПК) | кг/см2 | 44 |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление по вторичному тракту | " | 2 |  |  |
|  | Аэродинамическое сопротивление котла по газовому тракту | мм.в.ст | 205 |  |  |
|  | Аэродинамическое сопротивление котла по воздушному тракту | " | 189 |  |  |
|  | МПД брутто | % | 92,78 |  |  |
|  | Температура пароводяной смеси в водяном экономайзере: а/ вход | оС | 242 |  |  |
|  | б/ выход | " | 307 |  |  |
|  | Температура пароводяной смеси в НРЧ: |  |  |  |  |
|  | а/ вход | оС | 307 |  |  |
|  | б/ выход | " | 351 |  |  |
|  | Температура пароводяной смеси в ПХ: а/ вход | " | 351 |  |  |
|  | б/ выход | " | 359 |  |  |
|  | Температура пара в СРЧ-1 |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 359 |  |  |
|  | б/ выход | " | 413 |  |  |
|  | Температура пара в СРЧ-П |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 385 |  |  |
|  | б/ выход | " | 454 |  |  |
|  | Температура пара в ВРЧ-1 |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 454 |  |  |
|  | б/ выход | " | 493 |  |  |
|  | Температура пара в КПП-1 |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 493 |  |  |
|  | б/ выход | " | 547 |  |  |
|  | Температура пара в паропаровом теплообменнике (по первичному пару) |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 547 |  |  |
|  | б/ выход | " | 467 |  |  |
|  | Температура пара в ВРЧ-П |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 467 |  |  |
|  | б/ выход | " | 533 |  |  |
|  | Температура пара в КПП-П |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 514 |  |  |
|  | б/ выход | " | 540 |  |  |
|  | Температура пара в ППТО (вторичный пар) |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 357 |  |  |
|  | б/ выход | " | 467 |  |  |
|  | Температура пара в КПП (вторичный пар) |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 467 |  |  |
|  | б/ выход | " | 540 |  |  |
|  | Температура воздуха в воздухоподогревателе: |  |  |  |  |
|  | а/ вход | " | 110 |  |  |
|  | б/ выход | " | 220 |  |  |
|  | ТОПКА: |  |  |  |  |
|  | Обьем топки | м2 | 3990 |  |  |
|  | Сечение топки | м | 8,62х8,5х2 |  |  |
|  | Видимое теплонапряжение топки | ккал/м3 | 1,28х105 |  |  |
|  | Теплонапряжение сечения топки | " | 3,24х106 |  |  |
|  | Пароводяной объем котла по первичному тракту | м3 | 200 |  |  |
|  | Пароводяной объем котла до встроенной задвижки | " | 150 |  |  |
|  | Пароводяной объем котла по вторичному тракту | " | 150 |  |  |
|  | Дутьевой вентилятор |  |  | 803 | 16-А |
|  | Тип ВД-32Н-1 |  |  | 802 | 16-А |
|  | Производит.опред.воздуху при Р-760 мм рт.ст. 730 об/мин. = 30оС | м3/час | 400000 |  |  |
|  | Число оборотов/мин | об/мин | 748/598 |  |  |
|  | Напор | мм.в.ст | 670 |  |  |
|  | Количество на котел | шт. | 2 |  |  |
|  | Диаметр посадки раб. колеса | мм | 1070 |  |  |
|  | Подшипники: № 3 тип 66432 упорно опорный, конический | шт. | 2 |  |  |
|  | № 4 типа 10322752 опорный, роликовый цилиндрический | шт | 2 |  |  |
|  | Смазка: турбинное "Л" Индустриальное "30", солидол: "М" |  |  |  |  |
|  | Вес самой тяжелой части ротора | тн | 5,63 |  |  |
|  | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Тип Дазо 1926-8/10 | шт | 2 | 361623 | 16-А |
|  |  |  |  | 001 | 16-Б |
|  | Мощность | квт | 1100/625 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин | 748/598 |  |  |
|  | Напряжение | вольт | 6000 |  |  |
|  | Сила тока | ампер | 160/92 |  |  |
|  | Тип подшипника: скольжения 220х220 | шт | 2 |  |  |
|  | Вес электродвигателя | тн | 25,5 |  |  |
|  | Дымосос |  |  | 1191 1192 |  |
|  | Тип Д 25-2ШУ |  |  |  |  |
|  | Производительность | м3/час | 686000 |  |  |
|  | Напор | мм.в.ст. | 381 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин | 497/597 |  |  |
|  | Количество на котел | шт | 2 |  |  |
|  | Длина вала | мм | 7420 |  |  |
|  | Диаметр посадки рабочего колеса | мм | 760 |  |  |
|  | Подшипники: № 3,4 тип 3636 |  |  |  |  |
|  | Двухрядный, роликовый | шт | 2 |  |  |
|  | Смазка: индустриальное "26" турбинное "22" консистентная смазка "УС" | шт | 2 |  |  |
|  | Допускается кратковременное повышение температуры всасов, газов до 250оС в течение не более 1 часа. |  |  |  |  |
|  | Вес самой тяжелой части ротора | тн | 5,8 |  |  |
|  | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Тип ДАЗО 1914/10/12А | шт. | 2 | 361749 | 16-А |
|  |  |  |  | 361750 | 16-Б |
|  | Мощность | квт. | 1500/850 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин. | 597/497 |  |  |
|  | Сила тока | ампер | 118/204 |  |  |
|  | Напряжение | вольт | 6000 |  |  |
|  | Тип подшипника: 220х220 скольж. | шт | 2 |  |  |
|  | Вес | тн | 24,3 |  |  |
|  | Вентилятор рециркуляции |  |  |  |  |
|  | Тип Д 18х2 | шт | 1 |  |  |
|  | Производительность | м3/час | 216000 |  |  |
|  | Напор | мм.в.ст. | 328 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин | 730 |  |  |
|  | Температура воздуха | оС | 230 |  |  |
|  | Подшипники: роликовый двухрядный № 3638 | шт | 2 |  |  |
|  | Смазка: индустриальное "20", турбинное "22" консистентная смазка "УС" |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Тип ДАЗО 13-42-8 | шт | 1 | 620966 | 16-А |
|  | Мощность | квт. | 320 |  |  |
|  | Напряжение | вольт | 6000 |  |  |
|  | Сила тока | ампер | 40 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин | 740 |  |  |
|  | Горелки "Липинского" |  |  |  |  |
|  | Количество на котел | шт | 4х2 |  |  |
|  | Производительность | т/м3/час | 6,5/8000 |  |  |
|  | Сопротивление горелки (по воздуху) | мм.в.ст. | 30 |  |  |
|  | Оборудование мазутонасосной |  |  |  |  |
|  | Насос 1 подъема | шт | 6 | 488 | 1 |
|  | Тип 8 НД-6х1 | шт | 6 | 488 | 1 |
|  | Производительность дана на воде |  |  | 1554/7 | II |
|  | До 200оС | м3/час | 200 | 352 | III |
|  | Напор | м | 100 | 355 491 | IV V |
|  | Число оборотов | об/мин | 2950 | 480 | VI |
|  | Подшипники: Тип № 309 ш/подш | шт | 2 |  |  |
|  | Смазка кольцевая маслом марки "У" или УТ ГОСТ 3247 |  |  |  |  |
|  | Разница между днищем мазутных баков и всасом насосов 1-го подъема 1100 мм |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Тип КО 52-2 | шт | 6 |  |  |
|  | Мощность | кВт | 100 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин | 2970 |  |  |
|  | Напряжение | вольт | 380 |  |  |
|  | Сила тока | ампер | 188 |  |  |
|  | Вес | тн | 1,15 |  |  |
|  | Насос II-го подъема |  |  | 58/52 | 2 |
|  | Тип 5Н-5х8 | шт | 4 | 57/51 | 1 |
|  | Производительность | м3/час | 90 | 71 | 3 |
|  | Напор | м | 445 | 76 | 4 |
|  | Число оборотов | об/мин | 2950 |  |  |
|  | Рабочая температура | оС | 325 |  |  |
|  | Подшипники: Ш/под. № 66412 | шт | 2 |  |  |
|  | Смазка кольцевая: турбинное "Л" |  |  |  |  |
|  | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Тип АТД-500 | шт | 4 | 151 |  |
|  | Мощность | квт | 500 | 150 216 |  |
|  | Напряжение | вольт | 6000 | 217 |  |
|  | Сила тока | ампер | 58 |  |  |
|  | Число оборотов | об/мин. | 2975 |  |  |
|  | Подшипники скольжения |  |  |  |  |
|  | Новосибирский турбогенераторный з-д |  |  |  |  |
|  | Тип ТВТ (труба в трубе) | шт | 2 |  |  |
|  | Количество в группе | " | 2 |  |  |
|  | Температура за подогревателями по мазуту | оС | 115 |  |  |
|  | Поверхность нагрева | кв.м | 5400 |  |  |
|  | Напор мазута | ати | 16 |  |  |
|  | Давление пара | " | 16 |  |  |
|  | Расход пара | т/час | 8,6 |  |  |
|  | Фильтры 1 ступени |  |  |  |  |
|  | Количество | шт | 4 |  |  |
|  | Сетка № 2,5 ГОСТ 6613-53 |  |  |  |  |
|  | Площадь сетки | кв.м | 0,93 |  |  |
|  | Резервуар для хранения мазута |  |  |  |  |
|  | Тип - железобетонный, цилиндрический, заглубленный со сборными железо/б стенками, покрытый гидроизоляцией 2 слоя. |  |  |  |  |
|  | Количество | шт | 8 |  |  |
|  | Диаметр | мм | 42000 |  |  |
|  | Геометрическая емкость | м3 | 10000 |  |  |
|  | Высота резервуара | мм | 7200 |  |  |
|  | Полезная емкость по проекту | м3 | 9667 |  |  |
|  | Площадь зеркала жидкости | м2 | 1384 |  |  |
|  | Предельная высота слива | мм | 6700 |  |  |
|  | Температура мазута в резервуаре | оС | 60-70 |  |  |
|  | Высота от днища до верхнего обреза замерного люка | мм | 8120 | рез-р | 1 |
|  | (высота трафарета) | " | 8117 | " | 2 |

Питательные насосы.

Насосы конструктивно выполнены одинаково и отличаются друг от друга числом ступеней, концевыми уплотнениями роторов и подшипников.

| Насосы | 7"А", 9-11"А" | - типа ПЭ-580-195 |
| --- | --- | --- |
| Насосы | 7,8"В" | - ПЭ-580-185 |
| Насосы | 7-11"Б" | - ПЭ-640-180(200) |
| Насосы | 8"А", 9-11"В" | - ПЭ-430-200 |

3. Анализ режимов работы оборудования.

Анализ проведён для блоков № 9,10. Исходными данными являются показания АСКУЭ ВТГРЭС за март 2005 года.

В качестве примера приведён суточный график электрической нагрузки V очереди на 01.03.2005г (рис3.1). Из которого видно, что блочная часть ВТГРЭС работает в резко-переменном режиме изменения вырабатываемой мощности.

Суточную неравномерность можно объяснить неодинаковым потреблением электроэнергии различными группами потребителей (промышленные, коммунальные, бытовые и др.). Она характеризуется коэффициентом неравномерности суточной нагрузки – отношением минимальной нагрузки к максимальной:  fмин = Wмин / Wмакс = 137 / 205 = 0,668

Разность между максимальной и минимальной нагрузками энергосистемы определяет диапазон регулирования нагрузки: рег = Wмакс - Wмин  =  205 – 137 = 68

Коэффициент регулирования: fпер = 1 – fмин = 1 – 0,668 = 0,332

Коэффициент плотности нагрузки fср = Wср / Wмакс =  139,1 / 205 = 0,679

При этом коэффициент использования установленной мощности Куст = 49,8%

Рис 3.1

Недельное энергопотребление также характеризуется большой степенью неравномерности. В выходные и праздничные дни часть предприятий не работает, сохраняется только нагрузка непрерывных производств, при этом бытовая часть нагрузки сохраняется на том же уровне или увеличивается. Общий уровень нагрузок в выходные дни снижается.

Достаточно высокая неравномерность графиков электропотребления в ОЭС Северо-Запада, Юга, Центра и постоянный рост доли АЭС уже в настоящее время вызывают серьёзные трудности в регулировании мощности [3].

Отсутствие в течение длительного периода времени высокоманевренных энергоблоков и сохранение тенденции роста неравномерности суточного и недельного электропотребления усугубляют поставленную задачу и требуют уже в настоящее время масштабного привлечения действующих энергоблоков мощностью 150— 1200 МВт с газомазутными и пылеугольными котлами для регулирования графиков нагрузок энергосистем.

А так же, проанализирована работа ВТГРЭС за последние три года, при этом коэффициент использования  установленной мощности менялся следующим образом (табл.3.1):

Куст, по станции

| Из таблицы видно, что наметился рост коэффициента использования установленной мощности, что свидетельствует о росте потребления эл.эн., повышению загруженности оборудования, при этом темпы введения новых генерирующих мощностей значительно отстают от роста потребностей. Энергетика приближается к моменту, дефицита генерируемой мощности и, по мнению некоторых экспертов, такой энергетический кризис ожидает нас уже к 2020 году. Годы | Куст | Куст, за I квартал |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 53,1 | 54 |
| 2003 | 50,8 | 48,9 |
| 2002 | 51,4 | 48,1 |

В связи с вышеизложенным становятся весьма актуальными задачи по вводу в эксплуатацию, и в первую очередь в европейской части страны, ГАЭС, ГТУ, ПТУ, а также высокоманевренных энергоблоков. Однако темпы их освоения в настоящее время очень низкие.

За последние годы научно-исследовательскими и наладочными организациями проведен большой объем как лабораторных, так и экспериментальных работ на действующем оборудовании ТЭС, направленных на решение указанных задач, в частности расширение регулировочного диапазона работы оборудования и выбора оптимального способа прохождения минимума нагрузки, рационализация режимов пуска и останова энергоблоков, повышение скорости набора и сброса нагрузки до холостого хода при работе энергосистем в аварийных ситуациях, выявление перегрузочных возможностей энергоблоков как с включенной, так и с отключенной системой регенерации высокого давления, определение влияния частых пусков и остановов на долговечность оборудования, совершенствование схем и способов сжигания непроектных видов топлива в топках котлов и т. д. Эти работы, несомненно, направлены на повышение технического уровня оборудования и облегчают условия работы ТЭС в ОЭС при прохождении пиковой части графика нагрузок энергосистем.

Как показал анализ работы энергосистем и задач на ближайшую перспективу, вопросы эффективности работы действующих и вновь проектируемых энергоблоков на органическом топливе, как в стационарных, так и в пусковых режимах остаются актуальными не только в настоящее время, но и в будущем, поэтому необходимо решить следующие задачи [3]:

расширить регулировочный диапазон нагрузок энергоблоков как с газомазутными, так и с пылеугольными котлами;

повысить экономичность работы энергоблоков, в том числе при частичных нагрузках, исследовать способы прохождения минимумов электрических нагрузок и определить оптимальные их варианты;

исследовать и определить оптимальные методы экономичного регулирования производительности энергоблоков и др.

3.1 Режимы работы энергоблоков ТЭС

Развитие отечественной энергетики начиналось с ввода энергоустановок относительно небольшой мощности с поперечными связями котлов. Начиная с 1955—1960 гг. вновь вводимые ТЭС большой мощности строились по блочной схеме котел — турбина — генератор, при этом энергоблоки компоновались как с однокорпусными, так и с двухкорпусными котлами. Основное преимущество последних заключалось в возможности несения энергоблоком 50% номинального значения нагрузки при отключении одного из корпусов котла, однако это приводило к усложнению схемы паропроводов в связи с необходимостью установки дополнительных запорно-регулирующих органов и к удорожанию энергоблока в целом. В дальнейшем опыт эксплуатации показал, что по основным показателям, таким, как коэффициенты использования максимальной нагрузки Кмакс и установленной мощности Кисп, надежности и готовности, в работе моно- и дубль-блоков существенных отличий нет. В этой связи при проектировании более мощных энергоблоков 500—800 и 1200 МВт, как правило, разрабатывались однокорпусные котлы [3].

3.1.1 Режим работы энергоблоков с номинальным давлением свежего пара.

Относительно длительное развитие энергетики на основе строительства ТЭС с поперечными связями между котлами способствовало использованию традиционных способов регулирования мощности — поддержания номинального давления пара перед турбиной во всем диапазоне нагрузок. Регулирование мощности при этом осуществлялось путем изменения положения регулирующих клапанов турбины.

С вводом в эксплуатацию энергоблоков программа регулирования мощности при постоянном давлении свежего пара перед регулирующими клапанами турбины также получила широкое распространение [3].

В дальнейшем было установлено, что главным недостатком регулирования мощности при       р=const является то, что независимо от нагрузки энергоблока давление свежего пара перед регулирующими   клапанами   турбины   постоянное,   равное   или близкое к номинальному значению.

Поддержание р=const при частичных нагрузках приводит к появлению дополнительных потерь теплоты из-за дросселирования пара в регулирующих клапанах турбины, к ухудшению ее надежности и маневренности в связи с изменением температурного режима металла турбины. Поэтому режим работы энергоблока при номинальном давлении пара на частичных нагрузках в настоящее время применяется в основном на тех энергоблоках, где оборудование не приспособлено для работы на скользящем давлении.

В то же время переход на блочную компоновку ТЭС открыл принципиально новые возможности организации режимов работы энергоблоков.

3.1.2 Режим работы энергоблоков на скользящем давлении среды.

Еще в начале 30-х годов, компанией Siemens, был предложен один из способов регулирования мощности турбины при полностью открытых регулирующих клапанах и переменном давлении пара p = var [3]. В дальнейшем в многочисленных исследованиях была показана целесообразность применения скользящего давления для режимов работы энергоблоков на частичных нагрузках. Этот режим организуется таким образом, что в рабочем диапазоне нагрузок начиная с определенного значения положение регулирующих клапанов турбины, не изменяется (часть регулирующих клапанов турбины открыта полностью), при этом давление свежего пара перед турбиной изменяется в соответствии с изменением производительности питательных насосов. Регулирование производительности котла осуществляется основными питательными насосами.

Со снижением нагрузки энергоблока уменьшается давление пара перед турбиной, что приводит к некоторой потере приемистости энергоблока. Поэтому выбор варианта работы энергоблока на скользящем давлении (количество открытых полностью регулирующих клапанов турбины) производится с учетом надежности, экономичности и приемистости последнего. Для повышения приемистости на частичных нагрузках целесообразно использовать и другие способы форсировки турбины, например отключение части подогревателей, форсировку котла одновременно с отключением подогревателей высокого давления и открытием регулирующих клапанов турбины и т. д.

Перевод энергоблока сверхкритических параметров пара в режим скользящего давления сопровождается одновременным снижением давления среды в радиационных и конвективных поверхностях нагрева. При снижении давления среды ниже критического в экранах котла появляется экономайзерная, испарительная и перегревательная зоны, а поверхности нагрева работают в нерасчетных режимах.

Со снижением нагрузки на скользящем давлении среды увеличивается тепловосприятие испарительной зоны и уменьшается экономайзерной и перегревательной, а начало зоны кипения среды перемещается ближе к входным поверхностям нагрева котла, при этом в экранах котла могут возникнуть недопустимые нарушения их теплового и гидравлического режимов, что может привести к повреждению экранных труб котла.

3.1.3 Режим работы энергоблоков с комбинированным давлением среды.

Анализ работы энергоблоков на скользящем и постоянном давлениях среды показывает, что в ряде случаев для повышения надежности работы радиационных экранов котла целесообразно поддерживать в испарительном тракте котла сверхкритическое давление, а в перегревательном скользящее.

рис.3.1.3.1.: Термодинамические процессы в котле ТГМП – 314 и располагаемые энтальпии в ЦВД турбины К-300-240 ПО ЛМЗ при нагрузке энергоблока 80 МВт в режимах номинального и комбинированного давлений среды: 1 (а, b, c, d, e) – процесс работы энергоблока в режиме с номинальным давлением среды во всём тракте; 2 (a, a', c', d', e) – процесс работы энергоблока в режиме с комбинированным давлением среды во всём тракте.

Такой режим работы энергоблока на частичных нагрузках принято называть режимом с комбинированным давлением среды. Главным преимуществом режима работы котла с комбинированным давлением среды является возможность расширения регулировочного диапазона нагрузок энергоблока. Для реализации таких режимов необходима тщательная проверка надежности работы узла встроенного сепаратора. При внедрении режимов в промышленную эксплуатацию в целях повышения эффективности работы энергоблока и надежности работы ВС можно установить в тракте котла после ВЗ дополнительно дроссель, с помощью которого на частичных нагрузках можно поддерживать номинальное или близкое к нему давление среды.

Термодинамические процессы в прямоточном котле и располагаемые энтальпии в турбине при различных режимах работы энергоблока приведены на рис. (рис.3.1.3.1).

3.2 Надёжность оборудования при частичных нагрузках.

Многолетний опыт эксплуатации оборудования ТЭС показал, что наиболее эффективным способом работы энергоблоков на частичных нагрузках является способ с применением скользящего давления среды во всем тракте.

Работа при скользящем давлении среды благоприятно сказывается на надежности и экономичности турбин, паропроводов, снижает расход энергии на собственные нужды энергоблока. В то же время разгрузка энергоблоков и внедрение скользящего давления среды на барабанных и прямоточных котлах сопряжены с определенными трудностями, заключающимися в нарушениях температурного и гидравлического режимов работы поверхностей нагрева.

В прямоточных котлах основными элементами являются панели, которые представляют собой систему труб, объединяющихся с помощью коллекторов, раздатчиков, соединительных труб в единый тракт, поэтому оценка работы экранов прямоточных котлов определяется несколько другими показателями, такими, как коэффициенты температурной, тепловой и гидравлической разверки, максимально допустимая по условию окалинообразования температура металла экранов, отсутствие общекотловой, межпоточной, межпанельной, межвитковой пульсаций массовых скоростей в экранах и т. д.

При переводе прямоточных котлов сверхкритического давления в режим скользящего давления движение кипящей жидкости сопровождается непрерывным изменением структуры потока, характеризующегося увеличением паровой и уменьшением жидкой фаз.

Как будет показано ниже, распределение рабочего тела по трубам панелей прямоточных котлов различно, и энтальпия рабочего тела на выходе из отдельных труб отличается от среднего значения, при этом неравномерность тепловосприятия вызывается неодинаковыми тепловыми характеристиками параллельно включенных труб, а гидравлическая неравномерность — их неодинаковыми гидравлическими характеристиками.

Из всех причин, вызывающих гидравлическую неравномерность и, следовательно, тепловую разверку, рассмотрим влияние нестабильности гидравлической характеристики и пульсации потоков. Гидравлическая характеристика, т. е. зависимость ΔР = f(w, ρ) прямоточных элементов с парообразующими участками, многозначна, когда одному перепаду давлений ΔР соответствуют несколько значений расхода D. Многозначность характеристики является следствием различной закономерности гидравлического сопротивления в экономайзерном и парообразующем участках. Гидравлическая нестабильность при принудительном движении рабочего тела может быть только в парогенерирующих трубах, имеющих экономайзерный участок.

При неустойчивой гидравлической характеристике одному перепаду давлений соответствуют различные расходы пароводяной смеси с разным паросодержанием на выходе из змеевиков. Поскольку режимы течения потока при этом неустойчивы, расход через трубу может изменяться с периодической выдачей пароводяной смеси резко различного паросодержания. Такие условия работы приводят обычно к повреждению парообразующих труб. Так как основной причиной нестабильности характеристики является большая разность удельных объемов пара и воды, то с повышением давления характеристика становится более устойчивой. Повышению устойчивости гидравлической характеристики способствуют повышение энтальпии воды на входе в змеевики и увеличение сопротивления экономайзерного участка. При неустойчивой гидравлической характеристике под действием возмущений может возникнуть пульсирующий расход рабочего тела через парообразующие трубы, при этом периодическое увеличение расхода воды через одни трубы связано с периодическим снижением его через другие при сохранении общего перепада давлений между коллекторами. Это явление, получившее название межвитковой пульсации, наблюдается даже при постоянном общем расходе на выходе из параллельно работающих труб [3].

Надежная работа оборудования ТЭС на минимальных нагрузках в значительной мере предопределяется однозначностью гидравлических характеристик, относительно низкими гидравлическими и тепловыми разверками в панелях экранов и элементах в целом, поэтому еще на стадии проектирования необходимо стремиться обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление поверхностей нагрева котла.

Максимальная температура наружной поверхности труб должна быть ниже температуры окалинообразования или температуры изменения структуры металла. Это особенно важно для радиационных поверхностей нагрева, на которых при больших и сильно меняющихся тепловосприятиях окалина образуется весьма интенсивно.

Предельно допустимые температуры наружной поверхности труб котлов по их жаростойкости приведены в табл.1.

Равномерный обогрев экранов при прочих равных условиях способствует достаточно равномерному их тепловосприятию. В реальных условиях эксплуатации равномерного обогрева, а следовательно, и тепловосприятия радиационных или конвективных поверхностей нагрева достичь невозможно, в связи с чем на практике поверхности нагрева разделяют на отдельные элементы. После каждого элемента среда перемешивается в смесителях или коллекторах и поступает в последующий элемент с относительно равномерной температурой и энтальпией. Таким образом, снижаются тепловые и гидравлические разверки.

Таблица   3.2.1:   Предельно допустимые температуры поверхностей нагрева по их жаростойкости, ° С.

| Марка стали | Мазут | Эстонский сланец | Другие топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 410 | 450 | 450 |
| 12Х1МФ | 585 | 540 | 585 |
| 12Х2МФСР | 585 | 540 | 595 |
| ЭИ531 | 585 | 545 | 600 |
| ЭИ756 | 620 | 560 | 630 |
| 1Х18Н12Т | 610 | 610 | 640 |

Примечание. Допустимая температура для стали 12Х1МФ в экранах мазутных котлов с местными удельными тепловосприятиями более 350х103 ккал/(м2×ч) ограничивается 540° С.

К основным факторам, влияющим на теплогидравлическую разверку, следует отнести неравномерный обогрев экранов, неодинаковые энтальпии среды на входе при равномерном обогреве, разные длины обогреваемых труб, различные коэффициенты сопротивления труб при их одинаковых длинах.

В режимах пульсационной неустойчивости среды эффективным средством является установка дроссельных шайб в экранные или подводящие трубы к входным коллекторам экранов. Диаметр шайб следует выбирать таким, чтобы устранить пульсации и получить однозначную характеристику.

Установку шайб в элементах радиационных поверхностей целесообразно производить, если энтальпия среды ниже h = 1675 кДж/кг. Если энтальпия среды выше, установка дроссельных шайб ожидаемого эффекта не дает. Установка шайб в трубы перегревательных поверхностей нагрева тоже в некоторой степени ограничивает гидравлическую разверку.

Главным средством повышения устойчивости гидродинамики является увеличение массовой скорости в экранах котла. Увеличение массовой скорости также приводит к улучшению теплообмена в топке. В то же время с ростом массовой скорости увеличивается сопротивление тракта, а следовательно, повышаются расходы энергии на собственные нужды.   Причём, как показали исследования, для возможности снижения минимальной нагрузки энергоблока и, в частности, котла необходимо обеспечить повышенные массовые скорости не в целом тракте котла, а лишь в наиболее напряженных элементах экранов. Как правило, последними являются радиационные поверхности нагрева.

4. Примеры внедрения режима скользящего давления.

а) Энергоблоки 150 МВт с барабанными котлами ТГМ-94. В результате исследований была рекомендована минимальная нагрузка 60 МВт [10]. В целях дальнейшего расширения диапазона нагрузок и повышения маневренности блока была проведена модернизация оборудования, позволившая рекомендовать минимальную нагрузку 45 МВт [3].

b) Энергоблоки 200 МВт с барабанными котлами ТП-100 и турбиной К-200-130 ПО ЛМЗ. Допустимая нагрузка блока, определённая по условиям надёжности работы оборудования, составляет 50 МВт, а по условия экономичности работу при этом целесообразно организовать на скользящем давлении среды[3].

Режим работы элементов турбины при переходе от номинальной нагрузки, к минимальной, при работе на ней и при переходе вновь на номинальную нагрузку был надёжным, при чём при скользящем давлении свежего пара температурное состояние турбины, ОРР, осевой сдвиг, оставались практически постоянными [3].

c) Дубль блоки 300 МВт с котлами ТГМП-114. Котёл прямоточный, рассчитан на сверхкритические параметры пара, производительностью 264 кг/с, предназначен для сжигания газа и мазута. Возможна разгрузка энергоблока на скользящем давлении до нагрузки 100 МВт, что соответствует расходу питательной воды на котёл 26% номинального значения. При дальнейшей разгрузке энергоблока наблюдается выход температуры змеевиков НРЧ на перегрев, смещение зоны кипения на вход НРЧ и отсутствие запаса по недогреву среды до кипения на входе в НРЧ [3].

d) Моноблоки 300 МВт с котлами ТГМП-314 и турбинами К-300-240 ПО ЛМЗ. После реконструкции блока, минимальная нагрузка в режиме скользящего давления составляет 120 МВт, с включённым ПВД и 180 МВт с отключённой системой регенерации высокого давления [3].

e) Энергоблоки 800 МВт с прямоточными котлами типа ТГМП-204 на сверхкритические параметры пара (р=25МПа; t=545оС) и турбиной К-800-240-3. После проведённых расчётов и опытов, Главтехуправлением Минэнерго СССР было принято решение: работу энергоблока 800 МВт на скользящем давлении разрешить в интервале нагрузок от 720 – 730 до 500 – 520 МВт с тремя регулирующими клапанами турбины, при полностью закрытом четвёртом клапане. В диапазоне нагрузок от 500 – 520 до 320 МВт работа энергоблока разрешается при постоянном давлении свежего пара перед турбиной 16МПа с частичным прикрытием первых трёх регулирующих клапанов (ограничение – минимальная частота вращения ПТН 64с-1, а следовательно недопустимый рост перепада срабатываемого на РПК).

f) Энергоблок 1200 МВт с котлом ТГМП-1202 и турбиной тапа К-1200-240 ПО ЛМЗ. Регулировочный диапазон блока в режиме скользящего давления составил 500 МВт (1200-700 МВт) [3].

Для дубль блока 200 МВт с прямоточным  котлом типа ПК-47, рассчитанным на параметры свежего пара р=13МПа; t= 545оС, расчётов и опытов по переводу в режим скользящего давления найти не удалось.

5. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ ТОПКИ КОТЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ТРУБ НРЧ ПРИ НАГРУЗКАХ 100, 70 И 50% ОТ НОМИНАЛЬНОЙ.

В качестве исходных данных, для расчёта использовались нормативы ВТГРЭС в виде графиков, по которым были получены математические зависимости:

5.1) Полный расход пара на турбину Qo и нормативный расход пара Go в зависимости от электрической нагрузки блока.

5.2) Изменение давления пара за регулирующей ступенью турбины.

5.3) Изменение температуры питательной воды, в зависимости от расхода пара на турбину.

5.1)                                                           5.2)                                                       5.3)

Для получения реальной характеристики к.а., в режиме скользящего давления, необходимо произвести гидравлический расчёт, совместно с тепловым, во всём диапазоне нагрузок, поэтому условились, опираясь на [3], исходя из опыта эксплуатации энергоблоков 150, 200 и 300 МВт в режиме скользящего давления, что гидравлическая характеристика котла строится из предположения, что сопротивление тракта не изменяется и равно 50 кг/см2, как при номинальной нагрузке, по данным заводского расчёта. Таким образом, прибавляя 50 кг/см2 к давлению за регулирующей ступенью турбины, получаем уравнение [5.4)] для напора ПЭН :

Рпэн = 0,4013×Nэл + (6,2086 + 50) = 0,4013×Nэл + 56,209 [кг/см2].

5.4)

Кроме того, принимаем, что питательна вода, при прохождении ВЭ подогревается на 60оС, как при номинальной нагрузке блока в режиме с постоянным давлением свежего пара перед турбиной.

Тепловой расчёт на нагрузки ниже номинальной произведён с учётом рекомендаций [4], используемые зависимости, получены на основе анализа расчётных характеристик поверхностей нагрева от изменения тепловой нагрузки, дающие удовлетворительный результат, (отклонения не более ±5% от значения рассчитанного по нормативному методу) в диапазоне нагрузок 0,5 ÷ 1,0Dном. Принимается, что избыток воздуха в топке сохраняется постоянным, для 100 – 50% нагрузки, за счёт средств автоматического регулирования[4].

5.1. Нагрузка 100%.

D = 320 т/час;                           tпв = 242 оС;

Рпп = 130 кг/см2;                       tух г = 130 оС;

tпп = 545 оС;                              tгв = 130 оС.

Топливо – природный газ нитки Бухара - Урал.

| Состав газа по объёму, % (Бухара-Урал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН4 | С2Н6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | CO2 | H2S | O2 | CO | H2 |
| 94,9 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Энтальпия 1 нм3 газа и воздуха. ккал/нм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (С)CO2 | (С)N2 | (С)H2O | (С)ВОЗД |
| 40,6 | 31 | 36 | 31,6 |
| 85,4 | 62,1 | 72,7 | 63,6 |
| 133,5 | 93,6 | 110,5 | 96,2 |
| 184,4 | 125,8 | 149,6 | 129,4 |
| 238 | 158,6 | 189,8 | 163,4 |
| 292 | 192 | 231 | 198,2 |
| 349 | 226 | 274 | 234 |
| 407 | 261 | 319 | 270 |
| 466 | 297 | 364 | 306 |
| 526 | 333 | 412 | 343 |
| 587 | 369 | 460 | 381 |
| 649 | 405 | 509 | 419 |
| 711 | 442 | 560 | 457 |
| 774 | 480 | 611 | 496 |
| 837 | 517 | 664 | 535 |
| 900 | 555 | 717 | 574 |
| 964 | 593 | 771 | 613 |
| 1028 | 631 | 826 | 652 |
| 1092 | 670 | 881 | 692 |
| 1157 | 708 | 938 | 732 |
| 1222 | 747 | 994 | 772 |
| 1287 | 786 | 1051 | 812 |

| Объёмы в-ха и продуктов сгорания газообр. т-ва, м3/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | VRO2 | VN2 | VH2O | V0газов |
| 9,73 | 1,04 | 7,7 | 2,18 | 10,91 |

| Коэф-ты избытков в-ха, хар-ка продуктов сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемая величина | Размерность | топка | КПП1 | КПП2 | ПРОМ. | ПЗ | ВЭ | ВП |
| Коэф-ты избытков в-ха | нм3/кг | 1,1 | 1,115 | 1,145 | 1,175 | 1,205 | 1,23 | 1,255 |
| VH2O=VOH2O+0,0161(a-1)VO |  | 2,195568 | 2,197903 | 2,202574 | 2,207244 | 2,21191 | 2,21581 | 2,2197 |
| VГ=VRO2+VoN2+VH2O+(a-1)Vo |  | 11,893 | 12,03895 | 12,33085 | 12,62275 | 12,9147 | 13,1579 | 13,4012 |
| rRO2=VRO2/Vг |  | 0,087446 | 0,086386 | 0,084341 | 0,082391 | 0,08053 | 0,07904 | 0,07761 |
| rH2O=VH2O/Vг |  | 0,183301 | 0,181079 | 0,176792 | 0,172704 | 0,1688 | 0,16568 | 0,16267 |
| rn=rRO2+rH2O |  | 0,270747 | 0,267465 | 0,261134 | 0,255095 | 0,24933 | 0,24472 | 0,24028 |

| ЗНАЧЕНИЕ ЭНТАЛЬПИЙ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПРИ ИЗБЫТКАХ ВОЗДУКА (ккал/нм3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J=Joг+( -1)×Joв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t,C | Ioг | Ioв | 1,1 | 1,115 | 1,145 | 1,175 | 1,205 | 1,23 | 1,255 |
| 100 | 359,40 | 307,47 | 390,15 | 405,52 | 414,75 | 423,97 | 433,20 | 442,42 | 448,57 |
| 200 | 725,47 | 618,83 | 787,35 | 818,30 | 836,86 | 855,43 | 873,99 | 892,56 | 904,93 |
| 300 | 1100,45 | 936,03 | 1194,05 | 1240,85 | 1268,93 | 1297,02 | 1325,10 | 1353,18 | 1371,90 |
| 400 | 1486,56 | 1259,06 | 1612,47 | 1675,42 | 1713,20 | 1750,97 | 1788,74 | 1826,51 | 1851,69 |
| 500 | 1882,50 | 1589,88 | 2041,49 | 2120,99 | 2168,68 | 2216,38 | 2264,08 | 2311,77 | 2343,57 |
| 600 | 2285,66 | 1928,49 | 2478,51 | 2574,93 | 2632,79 | 2690,64 | 2748,50 | 2806,35 | 2844,92 |
| 700 | 2700,48 | 2276,82 | 2928,16 | 3042,00 | 3110,31 | 3178,61 | 3246,92 | 3315,22 | 3360,76 |
| 800 | 3128,40 | 2627,10 | 3391,11 | 3522,47 | 3601,28 | 3680,09 | 3758,90 | 3837,72 | 3890,26 |
| 900 | 3565,06 | 2977,38 | 3862,80 | 4011,67 | 4100,99 | 4190,31 | 4279,63 | 4368,95 | 4428,50 |
| 1000 | 4009,30 | 3337,39 | 4343,04 | 4509,91 | 4610,03 | 4710,15 | 4810,27 | 4910,40 | 4977,14 |
| 1100 | 4454,58 | 3707,13 | 4825,29 | 5010,65 | 5121,86 | 5233,08 | 5344,29 | 5455,51 | 5529,65 |
| 1200 | 4903,08 | 4076,87 | 5310,77 | 5514,61 | 5636,92 | 5759,22 | 5881,53 | 6003,83 | 6085,37 |
| 1300 | 5363,64 | 4446,61 | 5808,30 | 6030,63 | 6164,03 | 6297,43 | 6430,83 | 6564,22 | 6653,16 |
| 1400 | 5832,94 | 4826,08 | 6315,55 | 6556,85 | 6701,63 | 6846,42 | 6991,20 | 7135,98 | 7232,50 |
| 1500 | 6298,90 | 5205,55 | 6819,46 | 7079,73 | 7235,90 | 7392,07 | 7548,23 | 7704,40 | 7808,51 |
| 1600 | 6772,56 | 5585,02 | 7331,06 | 7610,31 | 7777,86 | 7945,41 | 8112,96 | 8280,52 | 8392,22 |
| 1700 | 7249,44 | 5964,49 | 7845,89 | 8144,11 | 8323,05 | 8501,98 | 8680,92 | 8859,85 | 8979,14 |
| 1800 | 7728,50 | 6343,96 | 8362,90 | 8680,09 | 8870,41 | 9060,73 | 9251,05 | 9441,37 | 9568,25 |
| 1900 | 8215,26 | 6733,16 | 8888,58 | 9225,23 | 9427,23 | 9629,22 | 9831,22 | 10033,2 | 10167,9 |
| 2000 | 8699,72 | 7122,36 | 9411,96 | 9768,07 | 9981,74 | 10195,42 | 10409,09 | 10622,8 | 10765,2 |
| 2100 | 9189,70 | 7511,56 | 9940,86 | 10316,43 | 10541,78 | 10767,13 | 10992,47 | 11217,8 | 11368,1 |
| 2200 | 9681,86 | 7900,76 | 10471,94 | 10866,97 | 11104,00 | 11341,02 | 11578,04 | 11815,1 | 11973,1 |

| Тепловой баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемая величина |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  | Размер-ность |  |  |  |  | Формула или обоснование |  |  |  |  | Расчёт |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Располагаемое тепло топлива |  |  |  | Qpp |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | Qрн - по характеристике топлива |  |  |  |  | 8710,00 |  |  |  |
| Температура уходящих газов |  |  |  | t ух |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |
| Энтальпия уходящих газов |  |  |  | I ух |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I-J таблице |  |  |  |  | 585,48 |  |  |  |
| Температура холодного воздуха |  |  |  | t хв |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
| Энтальпия холодного воздуха |  |  |  | I хв |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I-J таблице |  |  |  |  | 61,49 |  |  |  |
| Потери : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от химического недожога |  |  |  |  |  | q 3 |  |  | % |  |  |  |  | нормативный метод (табл. 3) |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| от механического недожога |  |  |  |  |  | q 4 |  |  | % |  |  |  |  | нормативный метод (табл. 3) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| с уходящими газами |  |  |  |  |  | q 2 |  |  | % |  |  |  |  | ((I ух- ух×Io xв) × × (100-q 4))/Qpp |  |  |  |  | 5,81 |  |  |  |
| в окружающую среду |  |  |  |  |  | q 5 |  |  | % |  |  |  |  | по рис.1 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| сумма тепловых потерь |  |  |  |  |  | q |  |  | % |  |  |  |  | q 2+q 3+q4+q 5 |  |  |  |  | 6,61 |  |  |  |
| КПД КА |  |  |  |  |  |  ка |  |  | % |  |  |  |  | 100-q |  |  |  |  | 93,39 |  |  |  |
| Расход первичного пара |  |  |  |  |  | D пп |  |  | т/ч |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 320,00 |  |  |  |
| Давление п/пара за КА |  |  |  |  |  | Р п |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |
| Температура там же |  |  |  |  |  | t пп |  |  | 0С |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 545,00 |  |  |  |
| Энтальпия |  |  |  |  |  | i пп |  |  | ккал/нм |  |  |  |  | По таблицам |  |  |  |  | 823,75 |  |  |  |
| Давление пит. воды |  |  |  |  |  | Р пв |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |
| Тем-ра пит. воды |  |  |  |  |  | t пв |  |  | 0С |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 242,00 |  |  |  |
| Энтальпия |  |  |  |  |  | i пв |  |  | ккал/нм |  |  |  |  | По таблицам |  |  |  |  | 250,62 |  |  |  |
| расход вторичного пара на котел |  |  |  |  |  | D вт |  |  | т/ч |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |
| Давление вторичного пара за котлом |  |  |  |  |  | Р'' вт |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| температура втор. Пара за котлом |  |  |  |  |  | t'' вт |  |  | 0С |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 545,00 |  |  |  |
| Энтальпия |  |  |  |  |  | i'' вт |  |  | ккал/нм |  |  |  |  | По таблицам |  |  |  |  | 850,90 |  |  |  |
| Давление вторичного пара до котла |  |  |  |  |  | Р'вт |  |  | кгс/см2 |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |
| температура втор. Пара до котла |  |  |  |  |  | t вт' |  |  | 0С |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 467,00 |  |  |  |
| Энтальпия |  |  |  |  |  | i вт |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | По таблицам |  |  |  |  | 809,40 |  |  |  |
| Тепло, полезно используемое в КА |  |  |  |  |  | Q ка |  |  | ккал/ч |  |  |  |  | D пп(i пп-i пв)+Dвт(i'' вт-i' вт) |  |  |  |  | 1,95E+08 |  |  |  |
| Полный расход топлива |  |  |  |  |  | В |  |  | м3/ч |  |  |  |  | (Q ка×100)/(Qpp× ка) |  |  |  |  | 23924,58 |  |  |  |
| Расчётный расход топлива |  |  |  |  |  | В p |  |  | м3/ч |  |  |  |  | B × (1-q 4 / 100) |  |  |  |  | 23924,58 |  |  |  |
| Коэф. сохранения тепла |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |  |  |  |  | 1-(q 5/( ка+q 5)) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Воздухоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | Диаметр труб |  |  |  |  | d 1 |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | из констр. данных |  |  |  | 40,00 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
|  |  | Диаметр труб |  |  |  |  |  | d 2 |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  | из констр. данных |  |  |  | 37,00 |
|  |  | Шаги труб |  |  |  |  |  | S 1 |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S 2 |  |  |  |  | мм. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | Поверхность нагрева |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19356,00 |
|  |  | Сечение для прохода газов |  |  |  |  |  | F г |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,85 |
|  |  | Сечение для прохода воздуха |  |  |  |  |  | Fв |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,10 |
|  |  | Температура воздуха на входе |  |  |  |  |  | t' |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  | задано |  |  |  | 20,00 |
|  |  | Энтальпия воздуха на входе |  |  |  |  |  | I'хв |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  | 71,48 |
|  |  | Температура газов на выходе |  |  |  |  |  | J'' |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  | задано |  |  |  | 130,00 |
|  |  | Энтальпия газов на выходе |  |  |  |  |  | I''г |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  | 590,23 |
|  |  | Относительное количество воздуха |  |  |  |  |  |  ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  т -  т +  вп/2+ вп |  |  |  | 0,93 |
|  |  | Температура воздуха на выходе |  |  |  |  |  | t'' |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  | задаёмся |  |  |  | 290,00 |
|  |  | Энтальпия воздуха на выходе |  |  |  |  |  | I''хв |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  | 899,66 |
|  |  | Тепловосприятие по балансу |  |  |  |  |  | Q б |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  |  ср( I'' хв - I' хв ) |  |  |  | 770,21 |
|  |  | Энтальпия газов на входе |  |  |  |  |  | I'г |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | I'' хв + Q б/j |  |  |  | 1364,60 |
|  |  | Температура газов на входе |  |  |  |  |  | J'г |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  | 296,10 |
|  |  | Средняя температура воздуха |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  | (t'+t'')/2 |  |  |  | 155,00 |
|  |  | Средняя температура газов |  |  |  |  |  | J |  |  |  |  | 0С |  |  |  |  | J'/2 + J''/2 |  |  |  | 213,05 |
|  |  | Средняя скорость газов |  |  |  |  |  |  г |  |  |  |  | м/с |  |  |  |  | (В р×V г× (273 + J))/ /3600×273×F г |  |  |  | 12,06 |
|  |  | Коэффициент теплоотдачи с газовой стороны |  |  |  |  |  |  1 |  |  |  |  | ккал/0С ×м2×ч |  |  |  |  | 1 = C ф × С е ×  н (рис.16) |  |  |  | 42,00 |
|  |  | Средняя скорость воздуха |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  | м/с |  |  |  |  | Вр×Vo(t+273) ×bср/ /3,6×273×F в |  |  |  | 3,87 |
|  |  | Коэффициент отдачи с воздушной стороны |  |  |  |  |  |  2 |  |  |  |  | ккал/0С ×м2×ч |  |  |  |  | н×Cz×C1×Cф |  |  |  | 47,52 |
|  |  | Коэффициент использования поверхности нагрева |  |  |  |  |  | z |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | нормативный метод (табл. 9) |  |  |  | 0,70 |
| Коэффициент теплоотдачи |  |  |  |  | k |  |  |  |  | ккал/ /оС×м2×ч |  |  |  |  |  | z × (( 1 × 2) / ( 1+2)) |  |  |  | 15,61 |  |  |
| Температурный напор на входе газов |  |  |  |  | t' |  |  |  |  | oC |  |  |  |  |  | J' - t'' |  |  |  | 6,10 |  |  |
| Температурный напор на выходе газов |  |  |  |  | t'' |  |  |  |  | oC |  |  |  |  |  | J'' - t' |  |  |  | 110,00 |  |  |
| Средний температурный напор |  |  |  |  | t |  |  |  |  | oC |  |  |  |  |  | (t' + t'')/2 |  |  |  | 52,25 |  |  |
| Тепловосприятие воздухоподогревателя |  |  |  |  | Q т |  |  |  |  | ккал/ /оС×м2×ч |  |  |  |  |  | k×H×t/Bp |  |  |  | 767,35 |  |  |
| Расхождение с ранее принятым тепловосприятием |  |  |  |  | dQ |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | (Qm/Qб) ×100 |  |  |  | 99,63 |  |  |
| Тепловой расчёт топочной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| Объём топки |  |  |  |  | V т |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | из констр. данных |  |  |  |  | 1998,000 |  |  |
| Угловой коэфф. экрана |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | норм. метод номогр. 1 поз а-3 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |
| Полная лучевоспринимающая поверхность |  |  |  |  | H л |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | Fст × Х |  |  |  |  | 850,000 |  |  |
| Полная поверхность стен |  |  |  | F ст |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 2Fбок + Fфронт + Fзадн |  |  |  |  | 652,000 |  |  |  |
| Степень экранирования топки |  |  |  | c |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | Нл / Fст |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Эффективная толщина излучающего слоя |  |  |  | S |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 3,6×Vт/Fст |  |  |  |  | 8,462 |  |  |  |
| Температура горячего в-ха |  |  |  | tг.в |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | задаёмся |  |  |  |  | 220,000 |  |  |  |
| Энтальпия воздуха на входе |  |  |  | Iг.в |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 682,268 |  |  |  |
| Температура воздуха на входе |  |  |  | tхв |  |  |  |  | оС |  |  |  |  | задано |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |
| Энтальпия воздуха на входе |  |  |  | Iхв |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 71,480 |  |  |  |
| Тепло вносимое в топку с воздухом |  |  |  | Q в |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | ( т -  т) ×I гв +  т×I хв |  |  |  |  | 689,416 |  |  |  |
| Полезное тепловыделение в топке |  |  |  | Q т |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | Qpp× ((100-q3-q4-q5)/ /(100-q4))+Qв |  |  |  |  | 9329,736 |  |  |  |
| Теоретическая температура горения |  |  |  | t а |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 1984,290 |  |  |  |
| Температура газов на выходе из топки |  |  |  | t"т |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | задаёмся |  |  |  |  | 1150,000 |  |  |  |
| Энтальпия газов на выходе из топки |  |  |  | I"т |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 5068,030 |  |  |  |
| Средняя суммарная теплоёмкость |  |  |  | Cф |  |  |  |  | ккал/кгоС |  |  |  |  | (Q т-I"т)/(t а-t'' т) |  |  |  |  | 5,108 |  |  |  |
| Относительное положение максимальной температуры по высоте топки |  |  |  | Х т |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | hгор / Нт |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |
| Коэф. учитывающий относительное положение ядра факела по высоте топки |  |  |  | М |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | пункт 6-13 0,54 - 0,2×Хт |  |  |  |  | 0,516 |  |  |  |
| Произведение |  |  |  | PnS |  |  |  |  | м×кгс/см2 |  |  |  |  | P× r n× S |  |  |  |  | 2,291 |  |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами |  |  |  | K r |  |  |  |  | cм2/кгс×м |  |  |  |  | номогр.3, норм. метод |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |
| Оптическая толщина |  |  |  | KpS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P × S ×r n×K г |  |  |  |  | 0,573 |  |  |  |
| Соотношение содержаний углерода и водорода в рабочей массе топлива |  |  |  | Ср / Нр |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | 0,12×сумма{m/n}×CmHn |  |  |  |  | 3,003 |  |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами |  |  |  | K с |  |  |  |  | cм2/кгс×м |  |  |  |  | 0,03× (2-т) × ×(1,6×t''т/1000 - 0,5) × ×Cр/Нр |  |  |  |  | 0,109 |  |  |  |
| Степень черноты какой бы обладал факел при заполнении всей топки только светящимся пламенем |  |  |  | а св |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | 1 - е-(Кг×rп + Кс) ×pS |  |  |  |  | 0,775 |  |  |  |
| Степень черноты какой бы обладал факел при заполнении всей топки только несветящимся пламенем |  |  |  | а г |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | 1 - е-(Кг×rп×pS) |  |  |  |  | 0,436 |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий относительное заполнение топки светящимся пламенем |  |  |  | m |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | норм. метод стр. 25 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |
| Эффективная степень черноты факела |  |  |  | а ф |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | m×aсв + (1-m) ×аг |  |  |  |  | 0,470 |  |  |  |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  |  |  |  |  | _____ |  |  |  |  | X×× |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  |
|  | Степень черноты топочной камеры |  |  |  |  |  | а т |  |  |  | _____ |  |  |  |  |  | номогр.6, норм. метод |  |  |  | 0,640 |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Температура газов на выходе из топки |  |  |  |  | t"т |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | Та/(М× (((4,9×ср×Fст×aт× ×(Тa^3))/(108×B p× ×C ф×))^0,6)+1)-273 |  |  |  |  | 1145,531 |  |  |
| Энтальпия газов на выходе из топки |  |  |  |  | I" т |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 5990,910 |  |  |
| Кол-во тепла воспринятого в топке |  |  |  |  | Qтл |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | (Q т - I" т) |  |  |  |  | 3328,134 |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка лучевоспринимающей поверхности |  |  |  |  | q л |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  |  p×Qтл/Hл |  |  |  |  | 93675,557 |  |  |
| Теплонапряжённость топочного объёма |  |  |  |  | q v |  |  |  |  | ккал/м3ч |  |  |  |  | B p×Qрн/Vт |  |  |  |  | 104295,85 |  |  |
| ПОЗОННЫЙ РАСЧЁТ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона I - под топки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Суммарная экранированная поверхность стен |  |  |  |  | Fст |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  | 65,245 |  |  |
| Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху |  |  |  |  | FcI |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  | 72,250 |  |  |
| Относительная высота зоны |  |  |  |  | x |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | hI / Hт = 4,3 / 29 |  |  |  |  | 0,154 |  |  |
| Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  |  |  |  |  сгI |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | табл.XXII, норм. метод |  |  |  |  | 0,900 |  |  |
| Тепло вносимое в топку воздухом |  |  |  |  | Q в |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | из расчёта топки в целом |  |  |  |  | 689,416 |  |  |
| Температура газов на выходе из зоны |  |  |  |  | t"I |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | задаёмся |  |  |  |  | 1800,000 |  |  |
| Энтальпия газов на выходе из зоны |  |  |  |  | I"I |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 8362,896 |  |  |
| Теплоёмкость продуктов сгорания |  |  |  |  | C" |  |  |  |  | ккал/кгоС |  |  |  |  | I"I / t"I |  |  |  |  | 4,646 |  |  |
| Произведение |  |  |  |  | PnS |  |  |  |  | м×кгс/см2 |  |  |  |  | P× r n× S |  |  |  |  | 2,291 |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами |  |  |  |  | K r |  |  |  |  | cм2/кгс×м |  |  |  |  | номогр.3, норм. метод |  |  |  |  | 0,500 |  |  |
| Оптическая толщина |  |  |  |  | KpS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P × S ×r n×K г |  |  |  |  | 0,135 |  |  |
| Эффективная степень черноты факела |  |  |  |  | а ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номогр.2, норм. метод |  |  |  |  | 0,126 |  |  |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X×× |  |  |  |  | 0,650 |  |  |
| Степень черноты топки в зоне |  |  |  |  | а т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аф/(аф+(1-аф) ×) |  |  |  |  | 0,182 |  |  |
| Температура газов на выходе из зоны |  |  |  |  | t"I |  |  |  |  | oC |  |  |  |  |  сгI×Qрн+Qв)/C" - - о×ат×Т"I4×F/(Вр×C") |  |  |  |  | 1772,954 |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны |  |  |  |  | qлI |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  | о××ат×Т"I4 |  |  |  |  | 101307,39 |  |  |
| Тепловосприятие пода НРЧ |  |  |  |  | Qпнрч |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | (qл × Fпнрч / Вр) |  |  |  |  | 276,28 |  |  |
| Степень черноты топки последней зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура газов на выходе из последней зоны |  |  |  | t'' |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | принята предварительно |  |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |
| Произведение |  |  |  | PnS |  |  |  |  | м×кгс/см2 |  |  |  |  | P× r n× S |  |  |  |  | 2,291 |  |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами |  |  |  | K r |  |  |  |  | cм2/кгс×м |  |  |  |  | номогр.3, норм. метод |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
| Оптическая толщина |  |  |  | KpS |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | P × S ×r n×K г |  |  |  |  | 1,146 |  |  |  |
| Эффективная степень черноты факела |  |  |  | а ф |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | номогр.2, норм. метод |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | X×× |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |
| Степень черноты топки в зоне |  |  |  | а т |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | номогр.6, норм. метод |  |  |  |  | 0,275 |  |  |  |
| Зона II - от начала пода топки до линии перехода тр. 38х4 на тр. 45х4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Суммарная экранированная поверхность стен |  |  |  | Fст |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  | 178,024 |  |  |  |
| Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху |  |  |  | FcII |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  | 72,250 |  |  |  |
| Относительная высота зоны |  |  |  | x |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | hII / Hт = 9,384 / 29 |  |  |  |  | 0,324 |  |  |  |
| Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  |  |  |  сгII |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | табл.XXII, норм. метод |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  |
| То же на сгоревшее топливо |  |  |  |  сгII р |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  сгII / (1 - q4 / 100) |  |  |  |  | 0,950 |  |  |  |
| Доля сгоревшего топлива в зоне |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | сгсгр |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Температура газов на входе в зону |  |  |  | t II |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | из расчёта первой зоны |  |  |  |  | 1772,954 |  |  |  |
| Энтальпия газов на входе в зону |  |  |  | I II |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 7985,720 |  |  |  |
| Теплоёмкость продуктов сгорания |  |  |  | C |  |  |  |  | ккал/кгоС |  |  |  |  | I II / t II |  |  |  |  | 4,504 |  |  |  |
| Температура газов на выходе из зоны |  |  |  | t"II |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | задаёмся |  |  |  |  | 1725,000 |  |  |  |
| Энтальпия газов на выходе из зоны |  |  |  | I"II |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 7975,141 |  |  |  |
| Теплоёмкость продуктов сгорания |  |  |  | C" |  |  |  |  | ккал/кгоС |  |  |  |  | I"II / t"II |  |  |  |  | 4,623 |  |  |  |
| Отношение теплоёмкостей |  |  |  | C/ C" |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | C/ C" |  |  |  |  | 0,974 |  |  |  |
| Средняя температура газов в зоне |  |  |  | t |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | (t"II + tII) / 2 |  |  |  |  | 1748,977 |  |  |  |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | X×× |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  |
| Степень черноты топки в зоне |  |  |  | а т |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | по линейной интерполяции |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  |
| Коэффициент переизлучения в данную зону |  |  |  | II |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | по п. 6-39 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Температура газов на выходе из зоны |  |  |  | t"II |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | ×Qрн/C" + С/C"×t II - - [1+ (T"/T)4] × (4,9× ×10-8×aт×Т4 / 2×Вр× × C") × ×Fст |  |  |  |  | 1727,288 |  |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны |  |  |  |  | qлII |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  | о××ат×Т"II4 |  |  |  |  | 122445,3 |  |  |
| Тепловосприятие второй зоны НРЧ |  |  |  |  | QII нрч |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | qл II × FII нрч / Вр |  |  |  |  | 911,12 |  |  |
| Зона III - от начала линии перехода тр. 38х4 на тр. 45х4,5, до выхода НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Суммарная экранированная поверхность стен |  |  |  |  | Fст |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  | 104,311 |  |  |
| Сечение топочной камеры, ограничивающее зону сверху |  |  |  |  | FcIII |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | конструктивные данные |  |  |  |  | 72,250 |  |  |
| Относительная высота зоны |  |  |  |  | x |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | hIII/ Hт = 12,9 / 29 |  |  |  |  | 0,445 |  |  |
| Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  |  |  |  |  сгIII |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | табл.XXII, норм. метод |  |  |  |  | 0,980 |  |  |
| То же на сгоревшее топливо |  |  |  |  |  сгIII р |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  |  сгIII / (1 - q4 / 100) |  |  |  |  | 0,980 |  |  |
| Доля сгоревшего топлива в зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | сгсгр |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Температура газов на входе в зону |  |  |  |  | t III |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | из расчёта второй зоны |  |  |  |  | 1727,288 |  |  |
| Энтальпия газов на входе в зону |  |  |  |  | I III |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 7986,971 |  |  |
| Теплоёмкость продуктов сгорания |  |  |  |  | C |  |  |  |  | ккал/кгоС |  |  |  |  | I III / t III |  |  |  |  | 4,624 |  |  |
| Температура газов на выходе из зоны |  |  |  |  | t"III |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | задаёмся |  |  |  |  | 1620,000 |  |  |
| Энтальпия газов на выходе из зоны |  |  |  |  | I"III |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 7434,027 |  |  |
| Теплоёмкость продуктов сгорания |  |  |  |  | C" |  |  |  |  | ккал/кгоС |  |  |  |  | I"III / t"III |  |  |  |  | 4,589 |  |  |
| Отношение теплоёмкостей |  |  |  |  | C/  C" |  |  |  |  | ___ |  |  |  |  | C/ C" |  |  |  |  | 1,008 |  |  |
| Средняя температура газов в зоне |  |  |  |  | t |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | (t"III + tIII) / 2 |  |  |  |  | 1673,644 |  |  |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X×× |  |  |  |  | 0,650 |  |  |
| Степень черноты топки в зоне |  |  |  |  | а т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по линейной интерполяции |  |  |  |  | 0,260 |  |  |
| Коэффициент переизлучения в данную зону |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6-39 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Температура газов на выходе из зоны |  |  |  |  | t"III |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | ×Qрн/C"+ С/C"×t III - [1 + (T"/T)4] × (4,9×10-8 ×aт×Т4 / 2×Вр× × C") × ××Fст |  |  |  |  | 1638,693 |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева третьей зоны |  |  |  |  | qлIII |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  | о××ат×Т"III4 |  |  |  |  | 118912,9 |  |  |
| Тепловосприятие третьей зоны НРЧ |  |  |  |  | QIII нрч |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | qл III × FIII нрч / Вр |  |  |  |  | 518,46 |  |  |
| Распределение тепловосприятия по ходам НРЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны |  |  |  | qлI |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  | о××ат×Т"I4 |  |  |  |  | 101307,4 |  |  |  |
| Тепловосприятие первой зоны НРЧ |  |  |  | QI нрч |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | qл I × FI нрч / Вр |  |  |  |  | 276,28 |  |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны |  |  |  | qлII |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  | о××ат×Т"II4 |  |  |  |  | 122445,3 |  |  |  |
| Тепловосприятие второй зоны НРЧ |  |  |  | QII нрч |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | qл II × FII нрч / Вр |  |  |  |  | 911,12 |  |  |  |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева третьей зоны |  |  |  | qлIII |  |  |  |  | ккал/м2ч |  |  |  |  | о××ат×Т"III4 |  |  |  |  | 118912,9 |  |  |  |
| Тепловосприятие третьей зоны НРЧ |  |  |  | QIII нрч |  |  |  |  | ккал/нм3 |  |  |  |  | qл III × FIII нрч / Вр |  |  |  |  | 518,46 |  |  |  |
| Энтальпия среды на входе в НРЧ |  |  |  | Iнрч |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 306,45 |  |  |  |
| Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ первой зоны |  |  |  |  IнрчI |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | QнрчI × Вр / Dнрч |  |  |  |  | 20,66 |  |  |  |
| Энтальпия среды на выходе первой зоны НРЧ |  |  |  | IIIнрчI |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | Iнрч + IнрчI |  |  |  |  | 327,11 |  |  |  |
| Давление среды в первой зоне |  |  |  | РI |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Из гидравлического расчёта |  |  |  |  | 190,90 |  |  |  |
| Температура среды на выходе из первой зоны НРЧ |  |  |  | tI |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | по таблицам воды и пара |  |  |  |  | 307,00 |  |  |  |
| Энтальпия среды на входе во вторую зону НРЧ |  |  |  | IнрчII |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 327,11 |  |  |  |
| Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ второй зоны |  |  |  |  IнрчII |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | QнрчII × Вр / Dнрч |  |  |  |  | 68,12 |  |  |  |
| Энтальпия среды на выходе из второй зоны НРЧ |  |  |  | IIIнрчII |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | IнрчI + IнрчII |  |  |  |  | 395,23 |  |  |  |
| Давление среды во второй зоне |  |  |  | РII |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Из гидравлического расчёта |  |  |  |  | 190,90 |  |  |  |
| Температура среды на выходе из первой зоны НРЧ |  |  |  | tII |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | по таблицам воды и пара |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |
| Энтальпия среды на входе в третью зону НРЧ |  |  |  | IнрчIII |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | по I - J таблице |  |  |  |  | 395,23 |  |  |  |
| Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ третьей зоны |  |  |  |  IнрчIII |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | QнрчIII × Вр / Dнрч |  |  |  |  | 38,76 |  |  |  |
| Энтальпия среды на выходе из третьей зоны НРЧ |  |  |  | IIIнрчIII |  |  |  |  | ккал/кг |  |  |  |  | IнрчII + IнрчIII |  |  |  |  | 433,99 |  |  |  |
| Давление среды в третьей зоне |  |  |  | РIII |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  |  | Из гидравлического расчёта |  |  |  |  | 187,27 |  |  |  |
| Температура среды на выходе из третьей зоны НРЧ |  |  |  | tIII |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | по таблицам воды и пара |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |

| Определение расчётной температуры металла стенки труб НРЧ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемая величина | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчёт |  |  |
|  |  |  |  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |
| Диаметр и толщина стенки труб | dх | мм | Конструктивные данные | 38х4 | 38х4 | 45х4,5 |
| Отношение наружного диаметра к внутреннему |  | ___ | dнар / dвн | 1,27 | 1,27 | 1,25 |
| Материал | ___ | ___ | Конструктивные данные | Ст 20 | Ст 20 | Ст 20 |
| Энтальпия среды на входе | Iнрч | ккал/кг | по I - J таблице | 306,45 | 327,11 | 395,23 |
| Коэффициент распределения тепловосприятия м/у стенами топки |  ст | ___ | По табл. IV-3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент неравномерности тепловосприятия по ширине стены топки |  ш | ___ | По табл. IV-2 (2 элемента по ширине стены) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Тепловосприятие зон НРЧ | Qзоны нрч | ккал/кг | qл I × FI нрч / Вр | 276,28 | 911,12 | 518,46 |
| Приращение энтальпии (с учётом разверки по элементам) |  I | ккал/кг | ш×Qзонынрч×ст×Вр / Dнрч | 20,66 | 68,12 | 38,76 |
| Энтальпия среды на выходе | III | ккал/кг | Iнрч +  I | 327,11 | 395,23 | 433,99 |
| Давление среды в расчётном сечении | Р | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 190,90 | 190,90 | 187,27 |
| Температура среды в расчётном сечении | t | oC | по таблицам воды и пара | 307,00 | 350,00 | 360,00 |
| Коэффициент конструктивной нетождественности для параллельных лент |  к | ___ | с учётом обводки труб вокруг горелок | 1,06 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент гидравлической разверки для данной трубы | г | ___ | Из гидравлического расчёта | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент неравномерности для определения максимального удельного тепловосприятия по ширине стены |  ш max | ___ | Приложение IV, п.6 и табл. IV-4 | 1,3 (Нижняя часть топки расстояние от оси горелок до расчётного сечения более 4Da) | 1,4 (Расстояние от оси горелок до расчётного сечения менее 4Da) | 1,4 (Расстояние от оси горелок до расчётного сечения менее 4Da) |
| Коэффициент неравномерности суммарного тепловосприятия в расчётном сечении |  т | ___ | Приложение IV, п.6 и табл. IV-4 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент неравномерности суммарного тепловосприятия на рассчитываемом участке |  т.уч | ___ | (т1×H1 + т2×H2 + +т3×H3) / ΣH | 1,30 | 1,38 | 1,38 |
| Максимальная энтальпия среды в расчётном сечении | Imax | ккал/кг | I + ((туч × к / г) -1) × I | 336,10 | 433,02 | 454,34 |
| Давление среды в расчётном сечении | P | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 190,90 | 190,90 | 187,27 |
| Максимальная температура среды в расчётном сечении | tmax | oC | по таблицам воды и пара | 314,50 | 363,00 | 372,60 |
| Превышение температуры среды в расчётном сечении над средней | tт | oC | tmax - t | 7,50 | 13,00 | 12,60 |
| Температура газов в расчётном сечении |  | oC | Из позонного расчёта | 1772,95 | 1727,29 | 1638,69 |
| Удельное тепловосприятие поверхности нагрева в расчётном сечении | qс | ккал/м2ч | Из позонного расчёта | 101307,39 | 122445,26 | 118912,92 |
| Максимальное расчётное удельное тепловосприятие | qmax р | ккал/м2ч | шmax × ст × qс | 131699,60 | 171423,36 | 166478,08 |
| Принятое максимальное удельное тепловосприятие | qmax | ккал/м2ч | Принимаем по табл. IV-5 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| Сечение для прохода среды каждой зоны | f | м2 | 0,785×d2вн × nтр | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Массовая скорость среды с учётом разверки |  | кг/м2сек | D×г / F×3600 | 2013,053 | 2034,023 | 2013,053 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенки к среде | 2 | ккал / (м2чоС) | Принимаем предварительно | 18500,00 | 18700,00 | 18600,00 |
| Коэффициент теплопроводности металла стенки | м | ккал / (м×чоС) | По табл. IV-1 | 37,00 | 36,00 | 36,00 |
| Критерий Био | Bi | ___ | dнар×2 / (2××м) | 7,50 | 7,79 | 9,30 |
| Относительный шаг | s / d | ___ | s / d | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Коэффициент растечки |  | ___ | По номограмме 42 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Внутренняя тепловая нагрузка | qвн.max | ккал/м2ч |  ×  × qmax | 163483,11 | 212793,54 | 203935,65 |
| Расчётный коэффициент теплоотдачи от стенки к среде | 2 | ккал / (м2чоС) | По номограмме 36 | 18500,000 | 18900,000 | 19100,000 |
| Средняя по толщине температура металла стенки | tст | оС | t + tт + qmax + (/м × 1/(1+)+1/2) | 331,13 | 384,69 | 393,35 |
| Температура наружной поверхности стенки | tст.н | оС | t + tт + qmax + (/м × 2/(1+)+1/2) | 338,93 | 395,12 | 403,42 |
| Температура окалинообразования | tок | оС | Табл. 3-1 гидравлический расчёт котельных агрегатов | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Недогрев до температуры окалинообразования | t | оС | tок - tст.н | 111,07 | 54,88 | 46,58 |

| 5.2. Нагрузка 70% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемая величина | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчёт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расход питательной воды при нагрузке 70% | Dх | т / ч | 320 / 100 × 70 | 224 |
| Расход питательной воды при нагрузке 70% | Dх | кг / с | Dо × 1000 / 3600 / 100 × 70 | 62,22 |
| Отношение | n | ___ | Dх/Do | 0,70 |
| Коэффициент избытка в-ха в топке | хт | ___ | от + 0,5×(0,5 - Dх / Dо) | 1,10 |
| Коэффициент избытка в-ха на выходе из котла | хух | ___ | от + овп × ( Dо / Dх ) | 1,31 |
| Температура уходящих газов | хух | оС | оух × (Dх/Do × ×хух/оух)n | 139,12 |
| Коэффициент | а | ___ | oг / Ioв | 1,17 |
| Коэффициент | bх | ___ | tххв / хух | 0,22 |
| Коэффициент | bо | ___ | tохв / оух | 0,23 |
| Потери теплоты с уходящими газами | q2 | % | qо2×хух/оух×хух/оух× ((1-bх) / (1-bо)) + ((а-1)/(а- -1)) | 7,45 |
| Потери от химического недожога | q 3 | % | qо3 × (Dх / Dо) | 0,35 |
| Потеря теплоты в окружающую среду | q 5 | % | qo5 × (Dх / Dо) | 0,21 |
| Сумма тепловых потерь | q | % | q 2+q 3+q4+q 5 | 8,31 |
| КПД КА | х ка | % | 100-q | 91,69 |
| Давление перегретого пара | Рхпп | кг/см2 | При скользящем давлении | 62,00 |
| Температура | tх пп | 0С | задано | 545,00 |
| Энтальпия | hх пп | ккал/кг | По таблицам воды и пара | 790,59 |
| Давление вторично-перегретого пара на входе | р'хвт | кг/см2 | р'овт × (Dх/Do) | 18,90 |
| Температура вторично-перегретого пара на входе | t'хвт | оС | t'oвт × (Dх/Do)0,25 | 427,16 |
| Энтальпия вторично-перегретого пара на входе | h'xвт | ккал/кг | По таблицам воды и пара | 790,61 |
| Давление вторично-перегретого пара на выходе | р''хвт | кг/см2 | р'хвт - 0,2× (Dх/Do) | 18,76 |
| Энтальпия вторично-перегретого пара на выходе | h''xвт | ккал/кг | По таблицам воды и пара | 852,50 |
| Температура питательной воды | tхпв | оС | 43,04×Ln(2G) - 37,723 | 225,03 |
| Давление питательной воды в скользящем режиме | Рхпв | кг/см2 | 0,4013×Nэл + 56,2085 | 116,92 |
| Энтальпия | hхпв | ккал/кг | По таблицам воды и пара | 231,47 |
| Относительная доля вторично-перегреваемого пара | dвт | ___ | Dвт/Dпе | 0,84 |
| Средний расчётный теплоперепад 1кг рабочей среды при прохождении водопарового тракта котла | hок | ккал/кг | (hопп - hопв) + dвт×(h"овт - -h'овт) | 608,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средний расчётный теплоперепад 1кг рабочей среды при прохождении водопарового тракта котла | hхк | ккал/кг | (hхпп - hхпв) + dвт×(h"хвт - h'хвт) | 611,34 |
| Полный расчётный расход топлива | В | м3/ч | Вор×[(Dх×oка - qо4×hхк) / / (Dо×хка - qх4×hок)] | 17058,18 |
| РАСЧЁТ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ |  |  |  |  |
| Температура горячего воздуха | tхгв | оС | toгв×((Dх/Do)× ×(aхух/оух))0,2 | 205,57 |
| Относительный избыток горячего воздуха | х | ___ | хт - от×(Dо/Dх)0,5 | 0,85 |
| Теплота горячего воздуха | Qхгв | ккал/нм3 | Qогв×(хгв/огв)×(tхгв/tогв) | 588,79 |
| Изменение теплоты вносимой в топку воздухом | Qгв | ккал/нм3 | Qогв - Qхгв | 100,62 |
| Полезное тепловыделение в топке | Q т | ккал/нм3 | Qот - Qгв | 9229,11 |
| Теоретическая температура горения | Т а | oC | по I - J таблице | 1965,06 |
| Температура газов на выходе из топки | "хт | оС | "от×(Dх/Do)0,3 | 1029,29 |
| Энтальпия газов на выходе из топки | I" т | ккал/нм3 | по I - J таблице | 4656,557 |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  | X×× | 0,650 |
| Кол-во тепла воспринятого в топке | Qхл | ккал/нм3 | (Q т - I" т) | 2972,161 |
| Средняя тепловая нагрузка лучевоспринимающей поверхности | qх л | ккал/м2ч | qол × (х p×Qхл/Bо p×Qол) | 59646,659 |
| Теплонапряжённость топочного объёма | q v | ккал/м3ч | qоv×(Вхр/Вор) | 74362,742 |
| ПОЗОННЫЙ РАСЧЁТ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ |  |  |  |  |
| Зона I - под топки |  |  |  |  |
| Суммарная экранированная поверхность стен | Fст | м2 | конструктивные данные | 65,245 |
| Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху | FcI | м2 | конструктивные данные | 72,250 |
| Относительная высота зоны | x | ___ | hI / Hт = 4,3 / 29 | 0,154 |
| Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  сгI | ___ | табл.XXII, норм. метод | 0,900 |
| Тепло вносимое в топку воздухом | Q в | ккал/нм3 | из расчёта топки в целом | 588,792 |
| Температура газов на выходе из зоны | t"I | oC | задаёмся | 1740,000 |
| Энтальпия газов на выходе из зоны | I"I | ккал/нм3 | по I - J таблице | 8052,692 |
| Теплоёмкость продуктов сгорания | C" | ккал/кгоС | I"I / t"I | 4,628 |
| Произведение | PnS | м×кгс/см2 | P× r n× S | 2,291 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами | K r | cм2/кгс×м | номогр.3, норм. метод | 0,500 |
| Оптическая толщина | KpS | ___ | P × S ×r n×K г | 1,146 |
| Эффективная степень черноты факела | а ф | ___ | номогр.2, норм. метод | 0,126 |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  | ___ | X×× | 0,650 |
| Степень черноты топки в зоне | а т | ___ | аф/(аф+(1-аф)×) | 0,170 |
| Температура газов на выходе из зоны | t"I | oC |  сгI×Qрн+Qв)/C" - - о×ат×Т"I4×F/(Вр×C") | 1747,573 |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлI | ккал/м2ч | о××ат×Т"I4 | 90251,867 |
| Тепловосприятие пода НРЧ | Qпнрч | ккал/нм3 | (qл × Fпнрч / Вр) | 345,20 |
| Степень черноты топки последней зоны |  |  |  |  |
| Температура газов на выходе из последней зоны | t'' | oC | принята предварительно | 1190,00 |
| Произведение | PnS | м×кгс/см2 | P× r n× S | 0,450 |
| Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами | K r | cм2/кгс×м | номогр.3, норм. метод | 0,500 |
| Оптическая толщина | KpS | ___ | P × S ×r n×K г | 0,225 |
| Эффективная степень черноты факела | а ф | ___ | номогр.2, норм. метод | 0,157 |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  | ___ | X×× | 0,450 |
| Степень черноты топки в зоне | а т | ___ | номогр.6, норм. метод | 0,300 |
| Зона II - от начала пода топки до линии перехода тр. 38х4 на тр. 45х4,5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суммарная экранированная поверхность стен | Fст | м2 | конструктивные данные | 178,024 |
| Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху | FcII | м2 | конструктивные данные | 72,250 |
| Относительная высота зоны | x | ___ | hII / Hт = 9,384 / 29 | 0,324 |
| Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  сгII | ___ | табл.XXII, норм. метод | 0,950 |
| То же на сгоревшее топливо |  сгII р | ___ |  сгII / (1 - q4 / 100) | 0,950 |
| Доля сгоревшего топлива в зоне |  | ___ | сгсгр | 0,000 |
| Температура газов на входе в зону | t II | oC | из расчёта первой зоны | 1747,573 |
| Энтальпия газов на входе в зону | I II | ккал/нм3 | по I - J таблице | 8091,843 |
| Теплоёмкость продуктов сгорания | C | ккал/кгоС | I II / t II | 4,630 |
| Температура газов на выходе из зоны | t"II | oC | задаёмся | 1580,000 |
| Энтальпия газов на выходе из зоны | I"II | ккал/нм3 | по I - J таблице | 7228,741 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теплоёмкость продуктов сгорания | C" | ккал/кгоС | I"II / t"II | 4,575 |
| Отношение теплоёмкостей | C/ C" | ___ | C/ C" | 1,012 |
| Средняя температура газов в зоне | t | oC | (t"II + tII) / 2 | 1663,786 |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  | X×× | 0,650 |
| Степень черноты топки в зоне | а т |  | по линейной интерполяции | 0,250 |
| Коэффициент переизлучения в данную зону | II |  | по п. 6-39 | 0,000 |
| Температура газов на выходе из зоны | t"II | oC | ×Qрн/C" + С/C"×t II - [1+(T"/T)4] × (4,9×10-8× ×aт×Т4 / 2×Вр× × C") × ××Fст | 1585,852 |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлII | ккал/м2ч | о××ат×Т"II4 | 95066,753 |
| Тепловосприятие второй зоны НРЧ | QII нрч | ккал/нм3 | qл II × FII нрч / Вр | 992,14 |
| Зона III - от начала линии перехода тр. 38х4 на тр. 45х4,5, до выхода НРЧ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суммарная экранированная поверхность стен | Fст | м2 | конструктивные данные | 104,311 |
| Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху | FcIII | м2 | конструктивные данные | 72,250 |
| Относительная высота зоны | x | ___ | hIII/ Hт = 12,9 / 29 | 0,445 |
| Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  сгIII | ___ | табл.XXII, норм. метод | 0,980 |
| То же на сгоревшее топливо |  сгIII р | ___ |  сгIII / (1 - q4 / 100) | 0,980 |
| Доля сгоревшего топлива в зоне |  | ___ | сгсгр | 0,000 |
| Температура газов на входе в зону | t III | oC | из расчёта второй зоны | 1585,852 |
| Энтальпия газов на входе в зону | I III | ккал/нм3 | по I - J таблице | 7258,680 |
| Теплоёмкость продуктов сгорания | C | ккал/кгоС | I III / t III | 4,577 |
| Температура газов на выходе из зоны | t"III | oC | задаёмся | 1450,000 |
| Энтальпия газов на выходе из зоны | I"III | ккал/нм3 | по I - J таблице | 6567,502 |
| Теплоёмкость продуктов сгорания | C" | ккал/кгоС | I"III / t"III | 4,529 |
| Отношение теплоёмкостей | C/ C" | ___ | C/ C" | 1,011 |
| Средняя температура газов в зоне | t | oC | (t"III + tIII) / 2 | 1517,926 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  | X×× | 0,650 |
| Степень черноты топки в зоне | а т |  | по линейной интерполяции | 0,278 |
| Коэффициент переизлучения в данную зону | III |  | по п. 6-39 | 0,000 |
| Температура газов на выходе из зоны | t"III | oC | ×Qрн/C" + С/C"×t II - -[1+(T"/T)4] × (4,9×10-8× ×aт×Т4 / 2×Вр ×  C") × ××Fст | 1442,393 |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева третьей зоны | qлIII | ккал/м2ч | о××ат×Т"III4 | 91088,758 |
| Тепловосприятие третьей зоны НРЧ | QIII нрч | ккал/нм3 | qл III × FIII нрч / Вр | 557,01 |
| Распределение тепловосприятия по ходам НРЧ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлI | ккал/м2ч | о××ат×Т"I4 | 90251,867 |
| Тепловосприятие первой зоны НРЧ | QI нрч | ккал/нм3 | qл I × FI нрч / Вр | 345,20 |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлII | ккал/м2ч | о××ат×Т"II4 | 95066,753 |
| Тепловосприятие второй зоны НРЧ | QII нрч | ккал/нм3 | qл II × FII нрч / Вр | 992,14 |
| Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева третьей зоны | qлIII | ккал/м2ч | о××ат×Т"III4 | 91088,758 |
| Тепловосприятие третьей зоны НРЧ | QIII нрч | ккал/нм3 | qл III × FIII нрч / Вр | 557,01 |
| Энтальпия среды на входе в НРЧ | Iнрч | ккал/кг | Из гидравлического расчёта | 301,06 |
| Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ первой зоны | D IнрчI | ккал/кг | QнрчI × Вр / Dнрч | 26,29 |
| Энтальпия среды на выходе первой зоны НРЧ | IIIнрчI | ккал/кг | Iнрч + IнрчI | 327,35 |
| Давление среды в первой зоне | РI | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 108,79 |
| Температура среды на выходе из первой зоны НРЧ | tI | oC | по таблицам воды и пара | 305,00 |
| Энтальпия среды на входе во вторую зону НРЧ | IнрчII | ккал/кг | по I - J таблице | 327,35 |
| Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ второй зоны |  IнрчII | ккал/кг | QнрчII × Вр / Dнрч | 75,55 |
| Энтальпия среды на выходе из второй зоны НРЧ | IIIнрчII | ккал/кг | IнрчI + IнрчII | 342,50 |
| Давление среды во второй зоне | РII | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 107,63 |
| Температура среды на выходе из второй зоны НРЧ | tII | oC | по таблицам воды и пара | 314,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энтальпия среды на входе в третью зону НРЧ | IнрчIII | ккал/кг | по I - J таблице | 342,50 |
| Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ третьей зоны |  IнрчIII | ккал/кг | QнрчIII × Вр / Dнрч | 42,42 |
| Энтальпия среды на выходе из третьей зоны НРЧ | IIIнрчIII | ккал/кг | IнрчII + IнрчIII | 384,92 |
| Давление среды в третьей зоне | РIII | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 106,50 |
| Температура среды на выходе из третьей зоны НРЧ | tIII | oC | по таблицам воды и пара | 342,00 |

| Определение расчётной температуры металла стенки труб НРЧ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемая величина | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчёт |  |  |
|  |  |  |  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |
| Диаметр и толщина стенки труб | dх | мм | Конструктивные данные | 38х4 | 38х4 | 45х4,5 |
| Отношение наружного диаметра к внутреннему |  | ___ | dнар / dвн | 1,27 | 1,27 | 1,25 |
| Материал | ___ | ___ | Конструктивные данные | Ст 20 | Ст 20 | Ст 20 |
| Энтальпия среды на входе | Iнрч | ккал/кг | по I - J таблице | 301,06 | 327,35 | 342,50 |
| Коэффициент распределения тепловосприятия м/у стенами топки |  ст | ___ | По табл. IV-3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент неравномерности тепловосприятия по ширине стены топки |  ш | ___ | По табл. IV-2 (2 элемента по ширине стены) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Тепловосприятие зон НРЧ | Qзоны нрч | ккал/кг | qл I × FI нрч / Вр | 345,20 | 992,14 | 557,01 |
| Приращение энтальпии (с учётом разверки по элементам) |  I | ккал/кг | ш×Qзонынрч×ст×Вр / Dнрч | 26,29 | 75,55 | 42,42 |
| Энтальпия среды на выходе | III | ккал/кг | Iнрч +  I | 327,35 | 402,90 | 384,92 |
| Давление среды в расчётном сечении | Р | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 108,79 | 107,63 | 106,50 |
| Температура среды в расчётном сечении | t | oC | по таблицам воды и пара | 305,00 | 352,00 | 342,00 |
| Коэффициент конструктивной нетождественности для параллельных лент |  к | ___ | с учётом обводки труб вокруг горелок | 1,06 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент гидравлической разверки для данной трубы | г | ___ | Из гидравлического расчёта | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент неравномерности для определения максимального удельного тепловосприятия по ширине стены |  ш max | ___ | Приложение IV, п.6 и табл. IV-4 | 1,3 (Нижняя часть топки расстояние от оси горелок до расчётного сечения более 4Da) | 1,4 (Расстояние от оси горелок до расчётного сечения менее 4Da | 1,4 (Расстояние от оси горелок до расчётного сечения менее 4Da |
| Коэффициент неравномерности суммарного тепловосприятия в расчётном сечении |  т | ___ | Приложение IV, п.6 и табл. IV-4 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент неравномерности суммарного тепловосприятия на рассчитываемом участке |  т.уч | ___ | (т1×H1 + т2×H2 + +т3×H3) / ΣH | 1,30 | 1,38 | 1,38 |
| Максимальная энтальпия среды в расчётном сечении | Imax | ккал/кг | I + ((туч × к / г) -1) × I | 338,79 | 444,82 | 407,19 |
| Давление среды в расчётном сечении | P | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 108,79 | 107,63 | 106,50 |
| Максимальная температура среды в расчётном сечении | tmax | oC | по таблицам воды и пара | 313,00 | 368,00 | 354,00 |
| Превышение температуры среды в расчётном сечении над средней | tт | oC | tmax - t | 8,00 | 16,00 | 12,00 |
| Температура газов в расчётном сечении |  | oC | Из позонного расчёта | 1747,57 | 1585,85 | 1442,39 |
| Удельное тепловосприятие поверхности нагрева в расчётном сечении | qс | ккал/м2ч | Из позонного расчёта | 90251,87 | 95066,75 | 91088,76 |
| Максимальное расчётное удельное тепловосприятие | qmax р | ккал/м2ч | шmax × ст × qс | 117327,43 | 133093,45 | 127524,26 |
| Принятое максимальное удельное тепловосприятие | qmax | ккал/м2ч | Принимаем по табл. IV-5 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| Сечение для прохода среды каждой зоны | f | м2 | 0,785×d2вн × nтр | 0,042 | 0,042 | 0,061 |
| Массовая скорость среды с учётом разверки |  | кг/м2сек | D×г / F×3600 | 1409,137 | 1423,816 | 978,568 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенки к среде | 2 | ккал / (м2чоС) | Принимаем предварительно | 18500,00 | 18900,00 | 19100,00 |
| Коэффициент теплопроводности металла стенки | м | ккал / (м×чоС) | По табл. IV-1 | 37,00 | 36,00 | 36,00 |
| Критерий Био | Bi | ___ | dнар×2 / (2××м) | 7,50 | 7,88 | 9,55 |
| Относительный шаг | s / d | ___ | s / d | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Коэффициент растечки |  | ___ | По номограмме 42 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Внутренняя тепловая нагрузка | qвн.max | ккал/м2ч |  ×  × qmax | 145642,45 | 165213,34 | 156217,22 |
| Расчётный коэффициент теплоотдачи от стенки к среде | 2 | ккал / (м2чоС) | По номограмме 36 | 19300,000 | 19550,000 | 19100,000 |
| Средняя по толщине температура металла стенки | tст | оС | t + tт + qmax + (/м × 1/(1+)+1/2) | 327,49 | 384,55 | 369,89 |
| Температура наружной поверхности стенки | tст.н | оС | t + tт + qmax + (/м × 2/(1+)+1/2) | 334,44 | 392,65 | 377,61 |
| Температура окалинообразования | tок | оС | Табл. 3-1 гидравлический расчёт котельных агрегатов | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Недогрев | t | оС | tок - tст.н | 115,56 | 57,35 | 72,39 |

|  | 5.3. Нагрузка 50% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рассчитываемая величина | Обозна-чение |  | Размер-ность |  | Формула или обоснование | Расчёт |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Расход питательной воды при нагрузке 50% | Dх |  | т / ч |  | 320 / 100 × 50 | 160 |
|  | Расход питательной воды при нагрузке 50% | Dх |  | кг / с |  | Dо × 1000 / 3600 / 100 × 50 | 44,44 |
|  | Отношение | n |  | ___ |  | Dх/Do | 0,50 |
|  | Коэффициент избытка в-ха в топке | хт |  | ___ |  | от + 0,5×(0,5 - Dх / Dо) | 1,10 |
|  | Коэффициент избытка в-ха на выходе из котла | хух |  | ___ |  | от + овп × ( Dо / Dх ) | 1,33 |
|  | Температура уходящих газов | хух |  | оС |  | оух × (Dх/Do × хух/оух)n | 112,48 |
|  | Коэффициент | а |  | ___ |  | oг / Ioв | 1,17 |
|  | Коэффициент | bх |  | ___ |  | tххв / хух | 0,27 |
|  | Коэффициент | bо |  | ___ |  | tохв / оух | 0,23 |
|  | Потери теплоты с уходящими газами | q2 |  | % |  | qо2 × хух/оух × хух/оух× ×((1-bх)/(1-bо)) + ((а-1)/(а- -1)) | 5,94 |
|  | Потери от химического недожога | q 3 |  | % |  | qо3 × (Dх / Dо) | 0,25 |
|  | Потеря теплоты в окружающую среду | q 5 |  | % |  | qo5 × (Dх / Dо) | 0,15 |
|  | Сумма тепловых потерь | q |  | % |  | q 2+q 3+q4+q 5 | 6,64 |
|  | КПД КА | х ка |  | % |  | 100-q | 93,36 |
|  | Давление перегретого пара | Рхпп |  | кг/см2 |  | При скользящем давлении | 41,88 |
|  | Температура | tх пп |  | 0С |  | задано | 545,00 |
|  | Энтальпия | hх пп |  | ккал/кг |  | По таблицам воды и пара | 847,37 |
|  | Давление вторично-перегретого пара на входе | р'хвт |  | кг/см2 |  | р'овт × (Dх/Do) | 13,50 |
|  | Температура вторично-перегретого пара на входе | t'хвт |  | оС |  | t'oвт ×(Dх/Do)0,25 | 392,70 |
|  | Энтальпия вторично-перегретого пара на входе | h'xвт |  | ккал/кг |  | По таблицам воды и пара | 774,89 |
|  | Давление вторично-перегретого пара на выходе | р''хвт |  | кг/см2 |  | р'oвт - 0,2×(Dх/Do) | 24,90 |
|  | Энтальпия вторично-перегретого пара на выходе | h''xвт |  | ккал/кг |  | По таблицам воды и пара | 851,15 |
|  | Температура питательной воды | tхпв |  | оС |  | 43,04×Ln(2G) - 37,723 | 155,41 |
|  | Давление питательной воды в скользящем режиме | Рхпв |  | кг/см2 |  | 0,4013×Nэл + 56,2085 | 71,41 |
|  | Энтальпия | hхпв |  | ккал/кг |  | По таблицам воды и пара | 116,43 |
|  | Относительная доля вторично-перегреваемого пара | dвт |  | ___ |  | Dвт/Dпе | 0,84 |
|  | Средний расчётный теплоперепад 1кг рабочей среды при прохождении водопарового тракта котла | hок |  | ккал/кг |  | (hопп - hопв) + dвт×(h"овт - h'овт) | 608,15 |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Средний расчётный теплоперепад 1кг рабочей среды при прохождении водопарового тракта котла | hхк |  | ккал/кг |  | (hхпп - hхпв) + dвт×(h"хвт - h'хвт) | 795,28 |
|  | Полный расчётный расход топлива | В |  | м3/с |  | Вор×[(Dх×oка - qо4×hхк) / / (Dо×хка - qх4×hок)] | 11966,219 |
|  | Расчёт теплообмена в топочной камере |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура горячего воздуха | tхгв |  | оС |  | toгв×((Dх/Do)×(aхух/оух))0,2 | 192,69 |
|  | Относительный избыток горячего воздуха | х |  | ___ |  | хт - от×(Dо/Dх)0,5 | 0,85 |
|  | Теплота горячего воздуха | Qхгв |  | ккал/нм3 |  | Qогв×(хгв/огв)×(tхгв/tогв) | 551,90 |
|  | Изменение теплоты вносимой в топку воздухом | Qгв |  | ккал/нм3 |  | Qогв - Qхгв | 137,51 |
|  | Полезное тепловыделение в топке | Q т |  | ккал/нм3 |  | Qот - Qгв | 9192,22 |
|  | Теоретическая температура горения | Т а |  | oC |  | по I - J таблице | 1958,02 |
|  | Температура газов на выходе из топки | "хт |  | оС |  | "от×(Dх/Do)0,3 | 930,46 |
|  | Энтальпия газов на выходе из топки | I" т |  | ккал/нм3 |  | по I - J таблице | 4009,080 |
|  | Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  | X×× | 0,650 |
|  | Кол-во тепла воспринятого в топке | Qхл |  | ккал/нм3 |  | (Q т - I" т) | 3369,043 |
|  | Средняя тепловая нагрузка лучевоспринимающей поверхности | qх л |  | ккал/м2ч |  | qол × (х p×Qхл/Bо p×Qол) | 47429,073 |
|  | Теплонапряжённость топочного объёма | q v |  | ккал/м3ч |  | qоv×(Вхр/Вор) | 52165,051 |
|  | ПОЗОННЫЙ РАСЧЁТ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ НА 50% НАГРУЗКЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона I - под топки |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Суммарная экранированная поверхность стен | Fст |  | м2 |  | конструктивные данные | 65,245 |
|  | Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху | FcI |  | м2 |  | конструктивные данные | 72,250 |
|  | Относительная высота зоны | x |  | ___ |  | hI / Hт = 4,3 / 29 | 0,154 |
|  | Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  сгI |  | ___ |  | табл.XXII, норм. метод | 0,900 |
|  | Тепло вносимое в топку воздухом | Q в |  | ккал/нм3 |  | из расчёта топки в целом | 551,904 |
|  | Температура газов на выходе из зоны | t"I |  |  | oC | задаёмся | 1710,000 |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Энтальпия газов на выходе из зоны | I"I | ккал/нм3 |  |  | по I - J таблице | 7897,590 |
|  | Теплоёмкость продуктов сгорания | C" | ккал/кгоС |  |  | I"I / t"I | 4,618 |
|  | Произведение | PnS | м×кгс/см2 |  |  | P× r n× S | 2,291 |
|  | Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами | K r | cм2/кгс×м |  |  | номогр.3, норм. метод | 0,500 |
|  | Оптическая толщина | KpS | ___ |  |  | P × S ×r n×K г | 1,146 |
|  | Эффективная степень черноты факела | а ф | ___ |  |  | номогр.2, норм. метод | 0,126 |
|  | Коэффициент тепловой эффективности экрана |  | ___ |  |  | X×× | 0,650 |
|  | Степень черноты топки в зоне | а т | ___ |  |  | аф/(аф+(1-аф)×) | 0,182 |
|  | Температура газов на выходе из зоны | t"I | oC |  |  |  сгI×Qрн+Qв)/C" - - о×ат×Т"I4×F/(Вр×C") | 1711,267 |
|  | Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлI | ккал/м2ч |  |  | о××ат×Т"I4 | 89631,085 |
|  | Тепловосприятие пода НРЧ | Qпнрч | ккал/нм3 |  |  | (qл × Fпнрч / Вр) | 488,71 |
|  | Степень черноты топки последней зоны |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура газов на выходе из последней зоны | t'' | oC |  |  | принята предварительно | 1090,00 |
|  | Произведение | PnS | м×кгс/см2 |  |  | P× r n× S | 0,400 |
|  | Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами | K r | cм2/кгс×м |  |  | номогр.3, норм. метод | 0,530 |
|  | Оптическая толщина | KpS | ___ |  |  | P × S ×r n×K г | 0,212 |
|  | Эффективная степень черноты факела | а ф | ___ |  |  | номогр.2, норм. метод | 0,220 |
|  | Коэффициент тепловой эффективности экрана |  | ___ |  |  | X×× | 0,450 |
|  | Степень черноты топки в зоне | а т | ___ |  |  | номогр.6, норм. метод | 0,380 |
|  | Зона II - от начала пода топки до линии перехода тр. 38х4 на тр. 45х4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Суммарная экранированная поверхность стен | Fст | м2 |  |  | конструктивные данные | 178,024 |
|  | Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху | FcII | м2 |  |  | конструктивные данные | 72,250 |
|  | Относительная высота зоны | x | ___ |  |  | hII / Hт = 9,384 / 29 | 0,324 |
|  | Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  сгII | ___ |  |  | табл.XXII, норм. метод | 0,950 |
|  | То же на сгоревшее топливо |  сгII р | ___ |  |  |  сгII / (1 - q4 / 100) | 0,950 |
|  | Доля сгоревшего топлива в зоне |  | ___ |  |  | сгсгр | 0,000 |
|  | Температура газов на входе в зону | t II | oC |  |  | из расчёта первой зоны | 1711,267 |
|  | Энтальпия газов на входе зону | I II | ккал/нм3 |  |  | по I - J таблице | 7904,142 |
|  | Теплоёмкость продуктов сгорания | C | ккал/кгоС |  |  | I II / t II | 4,619 |
|  | Температура газов на выходе из зоны | t"II | oC |  |  | задаёмся | 1450,000 |
|  | Энтальпия газов на выходе из зоны | I"II | ккал/нм3 |  |  | по I - J таблице | 6567,502 |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Теплоёмкость продуктов сгорания | C" | ккал/кгоС |  |  | I"II / t"II | 4,529 |
|  | Отношение теплоёмкостей | C/ C" | ___ |  |  | C/ C" | 1,020 |
|  | Средняя температура газов в зоне | t | oC |  |  | (t"II + tII) / 2 | 1580,634 |
|  | Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  | X×× | 0,650 |
|  | Степень черноты топки в зоне | а т |  |  |  | по линейной интерполяции | 0,230 |
|  | Коэффициент переизлучения в данную зону | II |  |  |  | по п. 6-39 | 0,000 |
|  | Температура газов на выходе из зоны | t"II | oC |  |  | ×Qрн/C" + С/C"×t II - [1+(T"/T)4] × (4,9×10-8× ×aт×Т4 / 2×Вр× × C") × ××Fст | 1452,5688 |
|  | Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлII | ккал/м2ч |  |  | о××ат×Т"II4 | 64948,086 |
|  | Тепловосприятие второй зоны НРЧ | QII нрч | ккал/нм3 |  |  | qл II × FII нрч / Вр | 966,25 |
|  | Зона III - от начала линии перехода тр. 38х4 на тр. 45х4,5, до выхода НРЧ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Суммарная экранированная поверхность стен | Fст | м2 |  |  | конструктивные данные | 104,311 |
|  | Сечение топочной камеры ограничивающее зону сверху | FcIII | м2 |  |  | конструктивные данные | 72,250 |
|  | Относительная высота зоны | x | ___ |  |  | hIII/ Hт = 12,9 / 29 | 0,445 |
|  | Степень выгорания топлива на выходе из зоны (на поданное топливо) |  сгIII | ___ |  |  | табл.XXII, норм. метод | 0,980 |
|  | То же на сгоревшее топливо |  сгIII р | ___ |  |  |  сгIII / (1 - q4 / 100) | 0,980 |
|  | Доля сгоревшего топлива в зоне |  | ___ |  |  | сгсгр | 0,000 |
|  | Температура газов на входе в зону | t III | oC |  |  | из расчёта второй зоны | 1452,569 |
|  | Энтальпия газов на входе в зону | I III | ккал/нм3 |  |  | по I - J таблице | 6580,446 |
|  | Теплоёмкость продуктов сгорания | C | ккал/кгоС |  |  | I III / t III | 4,530 |
|  | Температура газов на выходе из зоны | t"III |  | oC |  | задаёмся | 1370,000 |
|  | Энтальпия газов на выходе из зоны | I"III |  | ккал/нм3 |  | по I - J таблице | 6163,374 |
|  | Теплоёмкость продуктов сгорания | C" |  | ккал/кгоС |  | I"III / t"III | 4,499 |
|  | Отношение теплоёмкостей | C/ C" |  | ___ |  | C/ C" | 1,007 |
|  | Средняя температура газов в зоне | t |  | oC |  | (t"III + tIII) / 2 | 1411,284 |
|  | Коэффициент тепловой эффективности экрана |  |  |  |  | X×× | 0,450 |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Степень черноты топки в зоне | а т |  |  |  | по линейной интерполяции | 0,270 |
|  | Коэффициент переизлучения в данную зону | III |  |  |  | по п. 6-39 | 0,000 |
|  | Температура газов на выходе из зоны | t"III |  | oC |  | ×Qрн/C" + С/C"×t II - [1+(T"/T)4] × (4,9×10-8× ×aт×Т4 / 2×Вр× × C") × ××Fст | 1369,5376 |
|  | Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева третьей зоны | qлIII |  | ккал/м2ч |  | о××ат×T4 | 47910,869 |
|  | Тепловосприятие третьей зоны НРЧ | QIII нрч |  | ккал/нм3 |  | qл III × FIII нрч / Вр | 417,65 |
|  | Распределение тепловосприятия по ходам НРЧ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлI |  | ккал/м2ч |  | о××ат×Т"I4 | 89631,085 |
|  | Тепловосприятие первой зоны НРЧ | QI нрч |  | ккал/нм3 |  | qл I × FI нрч / Вр | 488,71 |
|  | Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева первой зоны | qлII |  | ккал/м2ч |  | о××ат×Т"II4 | 64948,086 |
|  | Тепловосприятие второй зоны НРЧ | QII нрч |  | ккал/нм3 |  | qл II × FII нрч / Вр | 966,25 |
|  | Средняя тепловая нагрузка радиационных поверхностей нагрева третьей зоны | qлIII |  | ккал/м2ч |  | о××ат×Т"III4 | 47910,869 |
|  | Тепловосприятие третьей зоны НРЧ | QIII нрч |  | ккал/нм3 |  | qл III × FIII нрч / Вр | 417,65 |
|  | Энтальпия среды на входе в НРЧ | Iнрч |  | ккал/кг |  | Из гидравлического расчёта | 286,57 |
|  | Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ первой зоны |  IнрчI |  | ккал/кг |  | QнрчI × Вр / Dнрч | 34,40 |
|  | Энтальпия среды на выходе первой зоны НРЧ | IIIнрчI |  | ккал/кг |  | Iнрч + IнрчI | 320,97 |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Давление среды в первой зоне | РI |  | кг/см2 |  | Из гидравлического расчёта | 74,70 |
|  | Температура среды на выходе из первой зоны НРЧ | tI |  | oC |  | по таблицам воды и пара | 300,00 |
|  | Энтальпия среды на входе во вторую зону НРЧ | IнрчII |  | ккал/кг |  | по I - J таблице | 320,97 |
|  | Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ второй зоны |  IнрчII |  | ккал/кг |  | QнрчII × Вр / Dнрч | 68,01 |
|  | Энтальпия среды на выходе из второй зоны НРЧ | IIIнрчII |  | ккал/кг |  | IнрчI + IнрчII | 342,50 |
|  | Давление среды во второй зоне | РII |  | кг/см2 |  | Из гидравлического расчёта | 74,20 |
|  | Температура среды на выходе из второй зоны НРЧ | tII |  | oC |  | по таблицам воды и пара | 315,00 |
|  | Энтальпия среды на входе в третью зону НРЧ | IнрчIII |  | ккал/кг |  | по I - J таблице | 342,50 |
|  | Приращение энтальпии среды в экранах НРЧ третьей зоны |  IнрчIII |  | ккал/кг |  | QнрчIII × Вр / Dнрч | 29,40 |
|  | Энтальпия среды на выходе из третьей зоны НРЧ | IIIнрчIII |  | ккал/кг |  | IнрчII + IнрчIII | 371,90 |
|  | Давление среды в третьей зоне | РIII |  | кг/см2 |  | Из гидравлического расчёта | 73,98 |
|  | Температура среды на выходе из третьей зоны НРЧ | tIII |  | oC |  | по таблицам воды и пара | 335,00 |

| Массовое паросодержание, на выходе из зон №1,2,3, при различных нагрузках: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | n | % | 100×(hсмеси - h'воды на лин нас) / / (h"нас пара - h'воды на лин нас) | вода | 7,33335475 | 19,68809 |
| 70% |  |  |  | вода | 8,68080401 | 22,35056 |
| 50% |  |  |  | вода | 15,6512155 | 27,23285 |

| Определение расчётной температуры металла стенки труб НРЧ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитываемая величина | Обозначение | Размерность | Формула или обоснование | Расчёт |  |  |
|  |  |  |  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |
| Диаметр и толщина стенки труб | dх | мм | Конструктивные данные | 38х4 | 38х4 | 45х4,5 |
| Отношение наружного диаметра к внутреннему |  | ___ | dнар / dвн | 1,27 | 1,27 | 1,25 |
| Материал | ___ | ___ | Конструктивные данные | Ст 20 | Ст 20 | Ст 20 |
| Энтальпия среды на входе | Iнрч | ккал/кг | по I - J таблице | 286,57 | 320,97 | 342,50 |
| Коэффициент распределения тепловосприятия м/у стенами топки |  ст | ___ | По табл. IV-3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент неравномерности тепловосприятия по ширине стены топки |  ш | ___ | По табл. IV-2 (2 элемента по ширине стены) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Тепловосприятие зон НРЧ | Qзоны нрч | ккал/кг | qл × F нрч / Вр | 488,71 | 966,25 | 417,65 |
| Приращение энтальпии (с учётом разверки по элементам) |  I | ккал/кг | ш×Qзонынрч×ст×Вр / Dнрч | 34,40 | 68,01 | 29,40 |
| Энтальпия среды на выходе | III | ккал/кг | Iнрч +  I | 320,97 | 388,98 | 371,90 |
| Давление среды в расчётном сечении | Р | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 74,70 | 74,20 | 73,98 |
| Температура среды в расчётном сечении | t | oC | по таблицам воды и пара | 300,00 | 345,00 | 335,00 |
| Коэффициент конструктивной нетождественности для параллельных лент |  к | ___ | с учётом обводки труб вокруг горелок | 1,06 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент гидравлической разверки для данной трубы | г | ___ | Из гидравлического расчёта | 0,90 | 0,80 | 0,80 |
| Коэффициент неравномерности для определения максимального удельного тепловосприятия по ширине стены |  ш max | ___ | Приложение IV, п.6 и табл. IV-4 | 1,3 (Нижняя часть топки расстояние от оси горелок до расчётного сечения более 4Da) | 1,4 (Расстояние от оси горелок до расчётного сечения менее 4Da | 1,4 (Расстояние от оси горелок до расчётного сечения менее 4Da |
| Коэффициент неравномерности суммарного тепловосприятия в расчётном сечении |  т | ___ | Приложение IV, п.6 и табл. IV-4 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент неравномерности суммарного тепловосприятия на рассчитываемом участке |  т.уч | ___ | (т1×H1 + т2×H2 + т3×H3) / ΣH | 1,30 | 1,38 | 1,38 |
| Максимальная энтальпия среды в расчётном сечении | Imax | ккал/кг | I + ((туч × к / г) -1) × I | 339,24 | 449,19 | 396,30 |
| Давление среды в расчётном сечении | P | кг/см2 | Из гидравлического расчёта | 74,70 | 74,20 | 73,98 |
| Максимальная температура среды в расчётном сечении | tmax | oC | по таблицам воды и пара | 310,00 | 369,00 | 349,00 |
| Превышение температуры среды в расчётном сечении над средней | tт | oC | tmax - t | 10,00 | 24,00 | 14,00 |
| Температура газов в расчётном сечении |  | oC | Из позонного расчёта | 1711,27 | 1452,57 | 1369,54 |
| Удельное тепловосприятие поверхности нагрева | qс | ккал/м2ч | Из позонного расчёта | 89631,09 | 64948,09 | 47910,87 |
| Максимальное расчётное удельное тепловосприятие | qmax р | ккал/м2ч | шmax × ст × qс | 116520,41 | 90927,32 | 67075,22 |
| Принятое максимальное удельное тепловосприятие | qmax | ккал/м2ч | Принимаем по табл. IV-5 | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| Сечение для прохода среды каждой зоны | f | м2 | 0,785×d2вн × nтр | 0,042 | 0,042 | 0,061 |
| Массовая скорость среды с учётом разверки |  | кг/м2сек | D×г / F×3600 | 1002,595 | 891,196 | 618,886 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенки к среде | 2 | ккал / (м2чоС) | Принимаем предварительно | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
| Коэффициент теплопроводности металла стенки | м | ккал / (м×чоС) | По табл. IV-1 | 37,00 | 36,00 | 36,00 |
| Критерий Био | Bi | ___ | dнар×2 / (2××м) | 6,89 | 7,08 | 8,50 |
| Относительный шаг | s / d | ___ | s / d | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Коэффициент растечки |  | ___ | По номограмме 42 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Внутренняя тепловая нагрузка | qвн.max | ккал/м2ч |  ×  × qmax | 434466,67 | 434466,67 | 428750,00 |
| Расчётный коэффициент теплоотдачи от стенки к среде | 2 | ккал / (м2чоС) | По номограмме 36 | 18000,000 | 17800,000 | 17800,000 |
| Средняя по толщине температура металла стенки | tст | оС | t + tт + qmax + (/м × ×1/(1+)+1/2) | 354,86 | 380,87 | 357,67 |
| Температура наружной поверхности стенки | tст.н | оС | t + tт + qmax + (/м × ×2/(1+)+1/2) | 331,83 | 386,41 | 361,73 |
| Температура окалинообразования | tок | оС | Табл. 3-1 гидравлический расчёт к.а. | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Недогрев | t | оС | tок - tст.н | 118,17 | 63,59 | 88,27 |