Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет Украины

Киевский политехнический институт

Кафедра теоретической и промышленной  теплотехники

Контрольная работа

## с дисциплины  “Система производства и распределение

## энергоносителями промышленных предприятий”

Выполнил: студент 5 курса,

гр. ЗТП – 21, ТЭФ

Глянь В. В.

зач. книжка №  2101

вариант № 2

проверила:

Фуртат И.Э.

2007

Задача 1.

Определить относительную плотность газа, следующего состава:

CH4=94%;C2H6=1,8%;C3H8=0,4%;C4H10=0,1%;C5H12=0,1%;CO2=0,1%;N2=3,5%. Влагосодержание dГ=10гм3;

Дано:

CH4=94%;

C2H6=1,8%;

C3H8=0,4%;

C4H10=0,1%;

C5H12=0,1%;

CO2=0,1%;

N2=3,5%.

dГ=10гм3;

μсмμвоз.=?

Решение:

- Проверяем правильность задания состава газовой смеси:

i=17Vi=94+1,8+0,4+0,1+0,1+0,1+3,5=100%;

2) Определяем коэффициент пересчета KГ:

KГ=804804+dГ=804804+10=0,988;

- Состав влажного газа:

rCH4=94⋅0,988=92,872%;

rC2H6=1,8⋅0,988=1,778%;

rC3H8=0,4⋅0,988=0,395%;

rC4H10=0,1⋅0,988=0,099%;

rC5H12=0,1⋅0,988=0,099%;

rCO2=0,1⋅0,988=0,099%;

rN2=3,5⋅0,988=3,458%;

- Процентное содержание водяного пара в газовой смеси:

rH2O=100−(92,872+1,778+0,395+0,099+0,099+0,099+3,458)=1,2%;

- Относительная плотность газа:

μсм=i=1nri⋅μi100=92,872⋅16100+1,778⋅30100+0,395⋅44100+0,099⋅58100+0,099⋅72100+0,099⋅44100+3,458⋅28100++1,2⋅18100=16,923;μсмμвоз.=16,92329=0,584;

Ответ: μсмμвоз.=0,584;

Задача 2.

Определить суточную пропускную способность магистрального газопровода, если по нему транспортируется горючий газ при средней температуре 150 С. Состав газа: CH4=94%;C2H6=1,8%;C3H8=0,4%;C4H10=0,1%;C5H12=0,1%;CO2=0,1%;N2=3,5%. Влагосодержание dГ=10гм3;  Длина расчетного участка Z = 32 км, начальное давление Рн =4,1 МПа, конечное давление Рк = 2,6 МПа, абсолютные  давления, внутренний диаметр газопровода Dвн = 0,704 м.

Дано:

CH4=94%;

C2H6=1,8%;

C3H8=0,4%;

C4H10=0,1%;

C5H12=0,1%;

CO2=0,1%;

N2=3,5%;

dГ=10гм3;

Z = 32 км;

Рн =4,1 МПа;

Рк = 2,6 МПа;

Dвн = 0,704 м.

Решение:

- Проверяем правильность задания состава газовой смеси:

i=17Vi=94+1,8+0,4+0,1+0,1+0,1+3,5=100%;

2) Пересчет состава сухого газа на влажный:

KГ=804804+dГ=804804+10=0,988;

3) Состав влажного газа:

rCH4=94⋅0,988=92,872%;

rC2H6=1,8⋅0,988=1,778%;

rC3H8=0,4⋅0,988=0,395%;

rC4H10=0,1⋅0,988=0,099%;

rC5H12=0,1⋅0,988=0,099%;

rCO2=0,1⋅0,988=0,099%;

rN2=3,5⋅0,988=3,458%;

- Процентное содержание водяного пара в газовой смеси:

rH2O=100−(92,872+1,778+0,395+0,099+0,099+0,099+3,458)=1,2%;

5) Для определения zcp, составим таблицу 1.

Таблица 1. К определению zcp

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 0,92872 | -82,1 | 190,9 | 177,293 | 4,493 | 4,173 | 16 | 14,86 |
| C2H6 | 0,01778 | 32,3 | 305,3 | 5,428 | 4,728 | 0,084 | 30 | 0,533 |
| C3H8 | 0,00395 | 95,7 | 368,7 | 1,456 | 4,25 | 0,017 | 44 | 0,174 |
| C4H10 | 0,00099 | 152,8 | 425,8 | 0,422 | 3,502 | 0,00346 | 58 | 0,057 |
| C5H12 | 0,00099 | 197,2 | 470,2 | 0,465 | 3,237 | 0,0032 | 72 | 0,071 |
| CО2 | 0,00099 | 31,1 | 304,1 | 0,301 | 7,397 | 0,00732 | 44 | 0,044 |
| N2 | 0,03458 | -147,1 | 125,9 | 4,354 | 3,394 | 0,117 | 28 | 0,968 |
| H2O | 0,012 | 374,12 | 647,12 | 7,765 | 22,12 | 0,265 | 18 | 0,216 |
|  |  |  |  | 197,475197,5 |  | 4,67 |  | 16,923 |
|  |  |  |  | Tcp.кр. |  | Рcp.кр. |  | μср |

- Среднее абсолютное давление на расчетном участке:

Pабс=0,5⋅(Рн+Рк)=0,5⋅(4,1+2,6)=3,35МПа;

- Среднеприведенное абсолютное давление:

- Среднеприведенная абсолютная температура:

Тср.пр=ТабссрТср.кр=273+15197,5=1,458;

Определяем z по графику z=0.96 [2, с.26].

- Плотность газа при н.у.

10)  Относительная плотность газа

Задаемся

11) Суточная пропускная способность МГ

При  и

12)  при рабочих условиях,

13) Проверяем λ'

Средняя скорость газа на расчетном участке

Коэффициент кинематической вязкости

ν0 определяем из уравнения

Из таблицы 1

тогда

или

С=0,7⋅Тср.кр=0,7⋅197,5=138,25К.

ν=10,227⋅10−6⋅273+138,25288+138,25⋅2882731,5=10,69⋅10−6м2с;

14) Число Рейнольдса

Re=W⋅dν=14,925⋅0,70410,69⋅10−6=0,9829⋅106>4000;

15) Проверяем  по формуле Альтшуля

λ''=0,11⋅Кэквd+68,5Re0,25=0,11⋅0,0170,4+68,50,9829⋅1060,25=0,013,

а задавались

16) Перезадаемся

при  и Тср=293К

Wср=0,482⋅4⋅10624⋅3600⋅3,14⋅0,7042=14,332мс;

Re=W⋅dν=14,332⋅0,70410,69⋅10−6=0,9438⋅106>4000;

λ3''=0,11⋅Кэквd+68,5Re0,25=0,11⋅0,0170,4+68,50,9438⋅1060,25=0,013→λ1''=λ3'';

Задача 3.

Определить потери давления на преодоление сил трения в газопроводе низкого давления из водогазопроводных труб, имеющего размеры  d×s=75,5×4мм, длиной l = 130 м  при расходе природного газа V0=80мн3ч., температура газа 200С. При расчетах принять ρ0=0,73кгмн3, .

Дано:

d×s=75,5×4мм

l = 130 м

V0=80мн3ч.

tг = 20 0C

ρ0=0,73кгмн3

Решение:

- Внутренний диаметр газопровода.

- Скорость газа при нормальных условиях

- Число Рейнольдса

- Коэффициент трения

- Потери давления на трение

- Расход газа при рабочих условиях

- Скорость газа при рабочих условиях

- Число Рейнольдса при рабочих условиях

.

- Коэффициент трения с учетом рабочих условий

λру=0,11⋅(Kэквdвн+68Re)0,25=0.11(0,016,75+6831440)0.25=0,02702

- Потери давления на трение с учетом рабочих условий

где

при нормальных условиях

при рабочих условиях

,

т.е.  увеличились на 5,51мм вод. ст.(ΔРmax=7,4%), чем можно пренебречь.

Задача 4.

Определить избыточное давление горючего газа перед горелкой, если в газопроводе низкого давления расход газа составляет V0=80мн3ч.. Размеры газопровода и местные сопротивления принять следующие: d1×s1=80×3мм, d2×s2=57×3мм, l1 = 90 м, l2 = 15 м. Избыточное давление в начале газопровода для всех вариантов Ризб. = 4 кПа, длина одной трубы для монтажа газопровода 10 м. Состав газа: CH4=94%;C2H6=1,8%;C3H8=0,4%;C4H10=0,1%;C5H12=0,1%;CO2=0,1%;N2=3,5%. Влагосодержание dГ=10гм3;

Как изменится избыточное давление газа перед горелкой, если газопровод проложить под углом 450 (возвышение к горелке)?

Дано:

V0=80мн3ч.

d1×s1=80×3мм

d2×s2=57×3мм

l1 = 90 м

l2 = 15 м

Ризб. = 4 кПа

Ргор. - ?

Решение:

Плотность и коэффициент кинематической вязкости для данного состава газа принимаем из задачи № 2:    ρгну=0,755кгмн3,  ν0=10,227⋅10−6м2с;

Так как на расчетной схеме разные диаметры, то разбиваем схему на расчетные участки:

1) 1 – вый участок l1 = 90 м:

коэффициент местного сопротивления

- задвижка с параллельным затвором при  dвн=80−2⋅3=74мм  → ξ1=0,5;

Скорость газа в сечении газопровода:

W1=V0⋅4π⋅d2⋅3600=80⋅43,14⋅0,0742⋅3600=1,41мс;

Число Рейнольдса:

Re1=W1⋅dвн1ν0=1,41⋅0,07410,227⋅10−6=10200>4000

Коэффициент трения:

λ1=0,11⋅Kэквdвн1+68Re10,25=0,11⋅0,017,4+68102000,25=0,033

Потери давления на трение:

ΔРтр1=λ1⋅l1dвн1⋅W122⋅ρ=0,033⋅900,074⋅1.4122⋅0,755=30,122Па

Потери давления газа на преодоление местных сопротивлений 1 – го участка:

ΔРм.с.1=i=1nξi⋅W122⋅ρ=0,5⋅1,412⋅0,7552=0,375Па;

Общие потери на 1 – вом участке:

ΔР1=ΔРтр.1+ΔРм.с.1=30,122+0.375=30,497Па;

2) 2 – oй участок l2 = 15 м:

коэффициент местного сопротивления

- внезапный переход (сужение)  при  dвн=57−2⋅3=51мм  → ξ2=0,35;

Скорость газа в сечении газопровода:

W2=V0⋅4π⋅d2⋅3600=80⋅43,14⋅0,0512⋅3600=10,878мс;

Число Рейнольдса:

Re2=W2⋅dвн2ν0=10,878⋅0,05110,227⋅10−6=54250>4000

Коэффициент трения:

λ2=0,11⋅Kэквdвн2+68Re20,25=0,11⋅0,015,1+68542500,25=0,026

Потери давления на трение:

ΔРтр2=λ2⋅l2dвн2⋅W222⋅ρ=0,026⋅150,051⋅10.87822⋅0,755=335,902Па

Потери давления газа на преодоление местных сопротивлений 2 – го участка:

ΔРм.с.2=i=1nξi⋅W222⋅ρ=0,35⋅10,8782⋅0,7552=15,634Па;

Общие потери на 2 – ом участке:

ΔР2=ΔРтр.2+ΔРм.с.2=335,902+15.634=351,536Па;

3) Избыточное давление горючего газа перед горелкой:

Ргор.=Ризб.−ΔР1−ΔР2=4000−30,497−351,536=3,618кПа.

4) Газопровод проложен под углом 450 (возвышение к горелке):

Разность высот:

Н=l⋅sin(α)=105⋅sin(450)=74,246м;

Поправка на гидростатическое давление:

ΔРГ=g⋅H⋅ρв−ρг=9,81⋅74,246⋅1,293−0,755=391,854Па

Избыточное давление горючего газа перед горелкой (при расположении газопровода под углом 450):

Ргор.=Ризб.−ΔР1−ΔР2−ΔРГ=4000−30,497−351,536−391,854=3,226кПа.

Задача 5.

По газопроводу, имеющему размеры , подается 30·103 м3/ч горючего газа. Длина газопровода 4000 м.

Определить давление газа у потребителя, если абсолютное давление газа в начале газопровода составляет Р1 = 4,2 кгс/см2;

Состав газа: CH4=94%;C2H6=1,8%;C3H8=0,4%;C4H10=0,1%;C5H12=0,1%;CO2=0,1%;N2=3,5%. Влагосодержание dГ=10гм3;

Решение:

1 – вый способ по номограмме:

- Вводим поправку на коэффициент уменьшения длины К = 100.

- На шкале расхода откладываем точку Qн = 30·103 м3/ч, на размерной шкале – точку  и проводим линию до пересечения системной линией.

- На шкале длин откладываем точку  lK=4000100=40 и проводим линию до пересечения с системной линией.

- На пересечении с линией разницы давления находим  Р12−Р22=0,05 и умножаем на поправочный коэффициент  0,05⋅100=5.

- Давление газа у потребителя:

Р2=4,22−5=3,555кгссм2=0,348МПа;

2 – ой способ:

Внутренний диаметр:

dвн=426−2⋅9=408мм

Задаемся  Р2=0,35МПа;

Pср=Рн+Рк2=0,412+0,352=0,381МПа

Расход газа при рабочих условиях:

Vру=V0⋅PнPср=30000⋅101,3381=7976м3ч

Скорость газа при рабочих условиях:

W=Vру⋅4π⋅d2вн⋅3600=7976⋅43,14⋅0,4082⋅3600=16,946мс;

Число Рейнольдса:

Re=W⋅dвнν=16,946⋅0,40810,227⋅10−6=576100>4000

Коэффициент трения:

λ=0,11⋅Kэквdвн+68Re0,25=0,11⋅0,0180,4+685761000,25=0,014

Секундный расход газа:

V0=V03600=300003600=8,333м3с;

Подставляем все величины:

Рн2−Рк2=1,62⋅0,014⋅8,33320,4085⋅0,755⋅101300⋅4000⋅1⋅1=4,261⋅1010Па2

Тогда

Р2=Р12−4,261⋅1010=4118792−4,261⋅1010=356418Па;

где  Р1 = 4,2 кгс/см2 = 411879 Па;

Задались   Р2=0,35МПа,   получили    Р2=0,356МПа.

Ответ:   Р2=0,35МПа.

Задача 6.

Произвести гидравлический расчет тупиковых газопроводов среднего давления для транспортирования горючего газа (ρ0=0,73кгмн3, ). Схема газопровода показана ниже. Абсолютное давление газа после ГРС составляет 500кПа.

| Потребитель | Расчетный расход, м3/ч | Минимальное абсолютное давление, кПа |
| --- | --- | --- |
| А | 1800 | 250 |
| Б | 250 | 280 |
| В | 1700 | 340 |
| ГРП | 1500 | 270 |

l1−2=250м,l2−3=200м,l2−5=450м,l5−6=350м,l4−5=250м,l5−7=100м.

Решение:

- Длина расчетных участков с учетом наличия сопротивления:

lрач.1−2=lф1−2⋅1,1=250⋅1,1=275м;

lрач.2−3=lф2−3⋅1,1=200⋅1,1=220м;

lрач.2−5=lф2−5⋅1,1=450⋅1,1=495м;

lрач.5−4=lф5−4⋅1,1=250⋅1,1=275м;

lрач.5−6=lф5−6⋅1,1=350⋅1,1=385м;

lрач.5−7=lф5−7⋅1,1=100⋅1,1=110м;

Результаты расчета записываем в табл. 2.

Таблица 2. Исходные данные и результаты расчета.

| Расчетный участок | Расчетный расход, Qрасч., м3/ч | dн×s,мм | Длина, м |  | Абсолютное давление, кПа |  | Сопротивление на расчетном участке Рн – Рк, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lф | lрасч | начальное, Рн, кПа | конечное, Рк, кПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 – 2 | 5250 | 140×4,5 | 250 | 275 | 500 | 353,55>340 | 146,45 |
| 2 – 3 | 1800 | 89×3 | 200 | 220 | 353,55 | 291,007>250 | 62,007 |
| 2 – 5 | 3450 | 194×6 | 450 | 495 | 353,55 | 340,584>340 | 12,966 |
| 5 – 4 | 250 | 57×3 | 250 | 275 | 340,584 | 330,904>280 | 9,68 |
| 5 – 6 | 1700 | 219×6 | 350 | 385 | 340,584 | 340 = 340 | 0,584 |
| 5 – 7 | 1500 | 76×3 | 100 | 110 | 340,584 | 304,955>270 | 35,629 |

- Рассчитываем участок 1 – 2.

Определяем самого  дальнего потребителя для газа, поступающего через участок 1 – 2, - это  потребитель В.

Расчетная длина до потребителя В:

lрасч.В=lрасч.1−2+lрасч.2−5+lрасч.5−6=275+495+385=1155м.

Расчетный расход газа на участке 1 – 2:

Qрасч.1−2=Qрасч.А+Qрасч.В+Qрасч.Б+Qрасч.ГРП=1800+250+1700+1500=5250м3ч.

Минимальное абсолютное давление у потребителя В составляет Рк = 340 кПа, начальное давление на участке 1 – 2 – Рн = 500 кПа.

Определяем по номограмме конечное давление газа:

уменьшаем длину расчетного участка в 100 раз:

lн=1155100=11,55м;

Рассчитываем разность  Рн2−Рк2:

Рн2−Рк2=5002−3402=134400кПа2

Уменьшаем полученное значение в 100 раз:

По номограмме определяем точки, соответствующие значениям lн=11,55м (Д) и Рн2−Рк2=1344кПа2 (И), и через них проводим прямую линию, которая пересечет вспомогательную ось графика J (А). Проводим прямую линию через точки, соответствующиена оси Q, Qрасч.1−2=5250м3ч, (Е) и точку (А), которая пересечет ось dн×s в точке (В). На оси dн×s выбираем ближайшую точку в сторону увеличения диаметра (Б), соответствующую выпускаемому размеру трубопровода. Размер газопровода будет dн×s=140×4,5мм. Через точку (Б) на оси dн×s и точку (Е) на оси Q проводим прямую до пересечения с осью J (Г). Полученная точка (Ж) на осиРн2−Рк2 будет соответствовать результатуРн2−Рк2=1250кПа2 .

Увеличим значение Рн2−Рк2=1250кПа2 в 100 раз;

1250⋅100=125000кПа2

Вычислим фактическое давление в конце участка 1 – 2:

Рк1−2=Рн2−125000=5002−125000=353,55кПа

Сопротивление на участке 1 – 2:

Рн−Рк=500−353,55=146,45кПа

Проверяем, чтобы давление газа в конце участка 1–2  было не меньше минимального давления у потребителя В:

353,55кПа>340кПа

2. Рассчитываем участок 2–5.

Самый дальний потребитель – В.  Расчетная длина до потребителя В составит:

lрасч.В=lрасч.2−5+lрасч.5−6=495+385=880м.

Уменьшаем длину расчетного участка в 10 раз:

lн=88010=88м;

Расчетный расход газа на участке 2 – 5:

Qрасч.2−5=Qрасч.В+Qрасч.Б+Qрасч.ГРП=250+1700+1500=3450м3ч.

Минимальное абсолютное давление у потребителя В:

Рmin=РВ=340кПа

Начальное абсолютное давление на участке 2–5 равно конечному абсолютному давлению на участке 1–2:

Рн.2−5=Рк1−2=353,55кПа

Рассчитываем разность  Рн2−Рк2:

Рн2−Рк2=353,552−3402=9398кПа2

Уменьшаем полученное значение в 10 раз:

939810=939,8кПа2

По номограмме определяем dн×s=194×6мм и Рн2−Рк2=900кПа2

Увеличим значение Рн2−Рк2=900кПа2 в 10 раз;

900⋅10=9000кПа2

Конечное давление в конце участка 2 – 5:

Рк2−5=Рн2−9000=353,552−9000=340,584кПа

Сопротивление на участке 2 – 5:

Рн−Рк=353,55−340,584=12,966кПа

Проверяем давление в конце участка 2–5:

340,584кПа>340кПа

- Рассчитываем участок 2–3.

Расчетная длина:   lрасч.2−3=220м;

Расчетный расход газа:  Qрасч.2−3=1800м3ч.

Минимальное абсолютное давление у потребителя A:  Рк.2−3=РВ=250кПа

Начальное абсолютное давление на участке 2–3 равно конечному абсолютному давлению на участке 1–2 :

Рн.2−3=Рк1−2=353,55кПа

Рассчитываем разность  Рн2−Рк2:        Рн2−Рк2=353,552−2502=62500кПа2

Уменьшаем длину расчетного участка в 10 раз:   lн=22010=22м;

Уменьшаем Рн2−Рк2 в 10 раз:  6250010=6250кПа2

По номограмме определяем dн×s=89×3мм и Рн2−Рк2=4000кПа2

Увеличим значение Рн2−Рк2=4000кПа2 в 10 раз;

4000⋅10=40000кПа2

Конечное давление в конце участка 2 – 3:

Рк2−3=Рн2−40000=353,552−40000=291,543кПа

Сопротивление на участке 2 – 3:

Рн−Рк=353,55−291,543=62,007кПа

Проверяем давление в конце участка 2–3:

291,007кПа>250кПа

- Рассчитываем участок 5–6.

Расчетная длина:   lрасч.5−6=385м;

Расчетный расход газа:  Qрасч.5−6=1700м3ч.

Минимальное абсолютное давление у потребителя В:  Рк.5−6=РВ=340кПа

Начальное абсолютное давление на участке 5–6 равно конечному абсолютному давлению на участке 2–5 :

Рн.5−6=Рк2−5=340,584кПа

Рассчитываем разность  Рн2−Рк2:        Рн2−Рк2=340,5842−3402=397,461кПа2

Уменьшаем длину расчетного участка в 10 раз:   lн=38510=38,5м;

Уменьшаем Рн2−Рк2 в 10 раз:    397,46110=39,746кПа2

По номограмме определяем dн×s=219×6мм и Рн2−Рк2=39,746кПа2

Увеличим значение Рн2−Рк2=39,746кПа2 в 10 раз;

39,746⋅10=397,46кПа2

Конечное давление в конце участка 5 – 6:

Рк2−3=Рн2−397,46=340,5842−397,46=340кПа

Сопротивление на участке 5 – 6:

Рн−Рк=340,584−340=0,584кПа

Проверяем давление в конце участка 5–6:

340кПа=340кПа

- Рассчитываем участок 5–4.

Расчетная длина:   lрасч.5−4=275м;

Расчетный расход газа:  Qрасч.5−4=250м3ч.

Минимальное абсолютное давление у потребителя Б:  Рк.5−4=РБ=280кПа

Начальное абсолютное давление на участке 5–4 равно конечному абсолютному давлению на участке 2–5 :

Рн.5−4=Рк2−5=340,584кПа

Рассчитываем разность  Рн2−Рк2:        Рн2−Рк2=340,5842−2802=37600кПа2

Уменьшаем длину расчетного участка в 10 раз:   lн=25010=25м;

Уменьшаем Рн2−Рк2 в 10 раз:    3760010=3760кПа2

По номограмме определяем dн×s=57×3мм и Рн2−Рк2=650кПа2

Увеличим значение Рн2−Рк2=650кПа2 в 10 раз;

650⋅10=6500кПа2

Конечное давление в конце участка 5 – 4:

Рк5−4=Рн2−6500=340,5842−6500=330,904кПа

Сопротивление на участке 5 – 4:

Рн−Рк=340,584−330,904=9,68кПа

Проверяем давление в конце участка 5–4:

330,904кПа>280кПа

- Рассчитываем участок 5–7.

Расчетная длина:   lрасч.5−7=110м;

Расчетный расход газа:  Qрасч.5−7=1500м3ч.

Минимальное абсолютное давление у потребителя ГРП:  Рк.5−7=РГРП=270кПа

Начальное абсолютное давление на участке 5–7 равно конечному абсолютному давлению на участке 2–5 :

Рн.5−7=Рк2−5=340,584кПа

Рассчитываем разность  Рн2−Рк2:        Рн2−Рк2=340,5842−2702=43100кПа2

Уменьшаем длину расчетного участка в 10 раз:   lн=11010=11м;

Уменьшаем Рн2−Рк2 в 10 раз:    4310010=4310кПа2

По номограмме определяем dн×s=76×3мм и Рн2−Рк2=2300кПа2

Увеличим значение Рн2−Рк2=2300кПа2 в 10 раз;

2300⋅10=23000кПа2

Конечное давление в конце участка 5 – 7:

Рк5−7=Рн2−23000=340,5842−23000=304,955кПа

Сопротивление на участке 5 – 7:

Рн−Рк=340,584−304,955=35,629кПа

Проверяем давление в конце участка 5–7:

304,955кПа>270кПа

Задача 7.

В газопроводе низкого давления находится объем Vг=1800м3 природного газа с температурой t1=250C и относительной влажностью  ϕ1=32%.

Определить размеры цилиндрического конденсатосборника, приняв высоту равной диаметру, если газ охладить до температуры  t2=50C. Относительную влажность газа ϕ2 оставить без изменения. Плотность газового конденсата принять ρk=990кгм3.

Дано:

Vг=1800м3

t1=250C

t2=50C

ϕ1=ϕ2=32%

ρk=990кгм3

Решение:

- Определяем содержание водяных паров в состоянии насыщения:

При  t1=250C           d1=23гм3;

При  t2=50C	     d2=6,84гм3;

2.    Фактическое содержание при t1=250C составляет:

G1=d1⋅ϕ1100=23⋅32100=7,36гм3;

3.   Фактическое содержание при t2=50C составляет:

G2=d2⋅ϕ2100=6,84⋅32100=2,189гм3;

4.    Удельное количество водяного пара, которое выпадает в виде конденсата:

Gуд=G1−G2=7,36−2,189=5,171гм3;

5.     Общее количество выпавшего конденсата:

Gоб=Gуд⋅VГ=5,171⋅1800=9308=9,3кг;

6. Объем конденсата:

Vк=Gобρк=9,3990=0,009394м3=9394см3;

- Диаметр необходимого конденсатосборника определяем из формулы:

Vk=π⋅dk24⋅h=π⋅dk24⋅dk=π⋅dk34,

где h –  высота конденсатосборника, м.

По условию h=d. Тогда

dk=34⋅Vkπ=34⋅93943,14=22,869см;

8. Высота конденсатосборника:   h=dk=22,869см;

Ответ:  h=22,9см;

Задача 8.

Определить годовой расход природного газа на отопление и естественную вентиляцию здания, имеющего наружные размеры a×b×c=15×35×25м, если оно отапливается от ТЭЦ. Средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период составляет tв=30С. Продолжительность отапливаемого периода nот=4 месяцев. При расчетах принять ηот=ηв=0,75. Теплоту сгорания газа определить из состава газа, согласно варианта: CH4=94%;  C2H6=1,8%;  C3H8=0,4%;  C4H10=0,1%;  C5H12=0,1%; CO2=0,1%; N2=3,5%.

Решение:

1. Теплоту сгорания газа определяем как сумму произведений величин теплоты сгорания горючих компонентов на их объемные доли.

Из задачи 1 объемные доли рабочего состава газа следующие:

rCH4=94⋅0,988=92,872%;

rC2H6=1,8⋅0,988=1,778%;

rC3H8=0,4⋅0,988=0,395%;

rC4H10=0,1⋅0,988=0,099%;

rC5H12=0,1⋅0,988=0,099%;

rCO2=0,1⋅0,988=0,099%;

rN2=3,5⋅0,988=3,458%;

Теплота сгорания газа:

QнрCH4=92,872⋅35840⋅0,01=33290кДжм3;

QнрC2H6=1,778⋅63730⋅0,01=1133кДжм3;

QнрC3H8=0,395⋅93370⋅0,01=368,8кДжм3;

QнрC4H10=0,099⋅123770⋅0,01=122,5кДжм3;

QнрC5H12=0,099⋅146340⋅0,01=144,9кДжм3;

QнрГ=i=1iQнрi=35060кДжм3;

2. Определяем  наружный объем здания:

Vн=a×b×c=15×35×25=13125м3

3. Годовой расход газа для отопления жилого здания составит:

Vот=qо⋅(tвн−tн.ср)⋅Vн⋅24⋅3600⋅nоQнр⋅ηо=0,4⋅18−3⋅13125⋅24⋅3600⋅4⋅3035060⋅103⋅0,8=29110м3год;

где q0 = 0,4 Вт/(м3 ·К) – удельная отопительная характеристика здания;  tвн = 180C – расчетная температура внутри жилого здания; tн.cp = 30C – средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период; ηо=0,8 - КПД отопительной установки (при отоплении от ТЭЦ).

4. Годовой расход газа на естественную вентиляцию здания в связи с потерей теплоты через вентиляционные каналы:

Vвен.=qв⋅(tвн−tн.ср)⋅Vн⋅24⋅3600⋅nоQнр⋅ηо=0,3⋅18−3⋅13125⋅24⋅3600⋅4⋅3035060⋅103⋅0,8=21830м3год,

где  qв = 0,3 Вт/(м3 ·К) – удельная вентиляционная характеристика здания.

5. Годовой расход газа на отопление и вентиляцию:

Vгод=Vo+Vвен.=29110+21830=50940м3год;

Ответ:   Vгод.=50940м3год;

Задача 9.

Определить количество сероводорода или диоксида углерода, которое можно извлечь из  загрязненного природного газа, если количество затраченного водного раствора моноэтаноламина составляет m = 21 кг, а концентрация моноэтаноламина в водном растворе – n = 20%.

Решение:

- Количество затраченного 100% моноэтаноламина составит:

GM100%=GM20%⋅m100=20⋅21100=4,2кг;

- Молекулярная масса моноэтаноламина с учетом уравнивающего коэффициента:

μ2C2H5ONH2=2⋅24+5+16+14+2=122кгмоль;

- Молекулярная масса:

μH2S=2+32=34кгкмоль.

- Количество H2S, которое можно извлечь из 4,2 кг 100% (C2H5O)NH2 определим из пропорции:

μ2C2H5ONH2−μH2S

GM100%−GH2S

Отсюда

GH2S=GM100%μH2Sμ2C2H5ONH2=4,2⋅34122=1,17кг.

5. Аналогично рассчитаем количество CO2:

μ2C2H5ONH2−μСО2

GM100%−GСО2

Отсюда

GСО2=GM100%μСО2μ2C2H5ONH2=4,2⋅44122=1,515кг,

где μCO2=12+32=44кгкмоль.

Ответ:  GH2S=1,17кг, GСО2=1,515кг.