МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

Практическая работа по теме:

«Расчет производственного освещения».

Студент: Бакачёв А.И.

шифр: 96009

группа: 1201 (МТ-1)

вариант: №9

Москва, 2001 г.

| Наименование производственного помещения | Габариты |  |  | Тип лампы общего освещения | Нормы освещенности при общем освещении не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |  |  |
| Аналитическая лаборатория | 13 | 6 | 3,5 | ЛЛ | 400 |

Определение норм освещенности по отраслевым нормам от комбинированной системы общего и местного освещения.

Определение количества светильников общего освещения при использовании люминесцентных ламп

…

- нормируемая освещенность,

= 400лк

- площадь цеха,

- коэффициент запаса

=  1,5

- поправочный коэффициент

= 1,1

- световой поток лампы

= 5220

- коэффициент использования светового потока

= 0,40

- количество ламп в светильниках

= 2

= 13 * 6 = 78

Индекс помещения:

…

…

- ширина помещения

= 13м

- длина помещения

= 6м

- высота подвеса светильника

= 3,5м

…

…

Расположение светильников общего освещения с люминесцентными лампами

Количество светильников:

…

- расстояние между центрами светильников

=3м

…

Количество рядов

…

…

14 светильников

тип лампы : ЛБ

мощность лампы: 80 Вт

длина лампы: 15515 мм

световой поток: 5220 лм

Мощность светильников:

…

- мощность лампы

= 80Вт

…