Министерство образования Российской Федерации

Уральский государственный технический университет - УПИ

кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция"

Оценка_____________

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА

в г.Саратове

Курсовая работа

2907.61127.005 ПЗ

Руководитель: 								Н.П.

Студент                  							Т.А.

ТГВ-6

Екатеринбург

Екатеринбург 2004

- СОДЕРЖАНИЕ

- Исходные данные…………………………………………………….……………………3

- Определение количества выделяющихся вредных веществ и расчет необходимых воздухообменов

  - Необходимая величина воздухообмена при расчете по избыткам явной теплоты……………………………………………………………………………….4

  - Воздухообмен по ассимиляции выделяющейся влаги….………………….…..5

  - Воздухообмен по борьбе с выделяющимися в помещении вредными газами и парами……………………………………………….……………………...5

  - Определение расчетного воздухообмена……………………………………….6

  - Определение количества рециркуляционного воздуха……………………….6

- Построение процессов обработки воздуха на I-d диаграмме

  - Определение величины углового коэффициента луча процесса.…..…...…7

  - Построение на I-d диаграмме процессов обработки воздуха в кондиционере с первой рециркуляцией для теплого периода года  ……….8

  - Построение на I-d диаграмме процессов обработки воздуха в кондиционере с первой рециркуляцией для холодного периода года…..….8

- Расчет основных рабочих элементов установки кондиционирования воздуха и подбор оборудования

  - Фильтр………………………………………………………………………………..10

  - Камера орошения……………………………………………………………………10

  - Воздухонагреватели и воздухоохладители…………………………………...12

  - Холодильные установки…………………………………………………………..18

  - Вентиляторные агрегаты……………………………………………………… 19

- Компоновка и теплохолодоснабжение центральных кондиционеров…………20

Библиографический список…………………………………………………………….…..23

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В данной работе расчетным объектом является помещение продовольственного магазина, расположенного в городе Саратове.

Размеры помещения  – 42х12х4 м.

Число людей – 200.

Теплопоступления:

- от солнечной радиации Qс.р.=8,4 кВт;

- от освещения  Qосв.=10,5 кВт;

- от оборудования Qоб=12,1 кВт.

Влаговыделения  от оборудования Wоб =3,9 кг/ч.

Расчетный теплоносителя – вода, с параметрами:

- для  теплого периода – 70/50 °С;

- для холодного периода – 150/70 °С.

Расчетные климатические параметры для г.Саратова при разработке системы кондиционирования приняты:

- для теплого периода года (Приложение 8 [1]):

tБext=30,5°С;  IБext=53,6 кДж/кг;

- для холодного периода года (Приложение 8 [1]:)

tБext= -27°С;  IБext= -26,3 кДж/кг.

Барометрическое давление 990 ГПа.

Расчетные параметры внутреннего воздуха помещения продовольственного магазина приняты:

- для теплого периода года:

tв=24°С;  Iв=43 кДж/кг; φ=40%;

- для холодного периода года:

tв= 22°С;  Iв= 39 кДж/кг; φ=40%.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ ВОЗДУХООБМЕНОВ.

  - Необходимая величина воздухообмена при расчете

по избыткам явной теплоты.

G1=3600Qясвtв−tп, кг/ч,                                                (2.1)

где: Qя – избыточный поток явной теплоты в помещение, кВт;

tв – температура в рабочей зоне, °С;

tп – температура приточного воздуха, °С;

св – удельная теплоемкость воздуха, св=1 кДж/(кг°С).

Температура приточного воздуха tп определяется по формуле:

tп =  tв – Δt ,  °С                                                     (2.2)

где: Δt – температурный перепад, согласно [2] принимаем Δt = 3°С.

Расчет теплоизбытков производится следующим образом.

Т е п л ы й    п е р и о д

Qя = Qял + Qс.р. + Qосв + Qоб ,   кВт,                                  (2.3)

где: Qял – теплопоступления от людей, кВт;

Qял = qяn,                                                          (2.4)

qя – поток явной теплоты, выделяемой одним человеком, кВт.

Qял = 0,071х200=14,2 кВт

Qя = 14,2+8,4+10,5+12,1=45,2 кВт

tп = 24-3=21°С

G1=3600x45,2124−21=54240 кг/ч

Х о л о н ы й    п е р и о д

Qя = Qял + Qосв + Qоб ,   кВт                                             (2.5)

Qял = 0,085х200=17,0 кВт

Qя = 17,0+10,5+12,1=39,6 кВт

tп = 22-3=19°С

G1=3600x39,6122−19=47520 кг/ч

  - Воздухообмен по ассимиляции выделяющейся влаги.

G2=Wdв−dп, кг/ч,                                                   (2.6)

где: dв – влагосодержание удаляемого воздуха, г/кг;

dп – влагосодержание приточного воздуха, г/кг;

W – избыточные влаговыделения в помещении, г/ч

W = gwn + 1000Wоб ,                                              (2.7)

где: dw – влаговыделение одним человеком, г/ч

Т е п л ы й    п е р и о д

W =107х200 + 1000х3,9 = 25300 г/ч

G2=2530011-9,5=16867 кг/ч

Х о л о н ы й    п е р и о д

W =91х200 + 1000х3,9 = 22100 г/ч

G2=221006,8-5,5=17000 кг/ч

2.3 Воздухообмен по борьбе с выделяющимися в помещении

вредными газами и парами.

G3=ρвZzв−zп, кг/ч,                                                   (2.8)

где: ρв – плотность воздуха, ρв = 1,2 кг/м3;

zп – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, удаляемом из помещения, г/м3;

zв – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, г/м3;

Z – количество вредных веществ, поступающих в воздух помещения, г/ч.

G3=1,2x60x2003,2-0,8=6000, кг/ч

Результаты расчета воздухообменов сведены в таблицу 2.1.

Таблица2.1.

Воздухообмен для расчетного помещения.

| Период года | Расход приточного воздуха, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По избыткам явной теплоты G1 | По избыткам влаги G2 | По избыткам вредных газов и паров G3 |
| Теплый период | 54240 | 16867 | 6000 |
| Холодный период | 47520 | 17000 | 6000 |

2.4. Определение расчетного воздухообмена.

В качестве расчетного воздухообмена принимается максимальное значение из G1, G2 , G3.

G = 54240 кг/ч

2.5. Определение количества рециркуляционного воздуха

Gр = G – Gн ,  кг/ч                                                (2.9)

где: Gн – количество наружного воздуха.

Для нахождения Gн определяется минимальное количество наружного воздуха, подаваемого в помещение:

Gminн =ρвnl,   кг/ч,                                              (2.10)

где: l – количество наружного воздуха на 1 человека, м3/ч.

Gminн =1,2х200х20 = 4800 кг/ч

Полученное значение Gminн сравнивается с величиной расчетного воздухообмена по борьбе с выделяющимися газами и парами G3:

Gminн < G3

4800 < 6000

Принимаем Gн = 6000 кг/ч

Gр = 54240 – 6000 =48240 кг/ч

- ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

НА  I-d  ДИАГРАММЕ.

Исходными данными для построения процесса тепловлажностной обработки воздуха являются расчетные параметры наружного воздуха – tн и Iн (точка Н), заданные параметры внутреннего воздуха – tв и Iв (точка В).

3.1. Определение величины углового коэффициента луча процесса.

ε=3600QпW=3600Qя+QcW, кДж/кг влаги,                               (3.1)

где: Qп – избыточный поток полной теплоты в помещении, кВт;

Qс – избыточный поток скрытой теплоты в помещении, кВт

Qc=WобIв.п3600+qcn , кВт,                                                      (3.2)

где: Iв.п  – энтальпия водяного пара при температуре tв ,кДж/кг,

Iв.п =2500 + 1,8 tв  , кДж/кг,                                                (3.3)

qс – поток скрытой теплоты, выделяемой 1 человеком, кВт.

Т е п л ы й    п е р и о д

Iв.п =2500 + 1,8 х 24 = 2543,2 кДж/кг

Qc=3,9x2543,23600+0,075x200=17,7 ,кВт

ε=360045,2+17,725,3=8900кДж/кг влаги

Х о л о н ы й    п е р и о д

Iв.п =2500 + 1,8 х 22 = 2539,6 кДж/кг

Qc=3,9x2539,63600+0,063x200=9,2 ,кВт

ε=360039,6+9,222,1=7900кДж/кг влаги

Процесс обработки воздуха в кондиционере осуществляется по схеме с первой рециркуляцией.

3.2. Построение на I-d диаграмме процессов обработки воздуха в кондиционере с первой рециркуляцией для теплого периода года.

Исходными данными для построения процесса тепловлажностной обработки воздуха являются расчетные параметры наружного воздуха – tн и Iн (точка Н); заданные параметры внутреннего воздуха – tв и Iв (точка В); расчетный воздухообмен – G; количество рециркуляционного воздуха - Gр; количество наружного воздуха – Gн; величина углового коэффициента – ε.

Через точку В проводится луч процесса εдо пересечения с изотермой температуры приточного воздуха tп . Из точки П проводится линия dп=Сonst до пересечения с кривой I=95% в точке О, параметры которой соответствуют состоянию обрабатываемого воздуха на выходе из камеры орошения. Отрезок ОП' характеризует процесс нагревания воздуха в воздухонагревателе второго подогрева, П'П – подогрев воздуха на 1÷1,5°С в вентиляторе и приточных воздуховодах.

Из точки В вверх по линии dв=Сonst откладывается отрезок ВВ', соответствующий нагреванию воздуха, удаляемого из помещения рециркуляционной системой, в вентиляторе и воздуховоде. Отрезок В'Н характеризует процесс смешения наружного и рециркуляционного воздуха. Влагосодержание смеси находится из выражения:

dc=Gнdн+GpdpG, г/ч                                            (3.4)

dc=6000x10,3+48240x7,554240=7,8 г/ч

Пересечение линий В'Н и dс=Сonst определяет положение точки С, характеризующей параметры воздуха на входе в камеру орошения.

3.3. Построение на I-d диаграмме процессов обработки воздуха в кондиционере с первой рециркуляцией для холодного периода года.

Исходными данными для построения процесса тепловлажностной обработки воздуха являются расчетные параметры наружного воздуха – tн и Iн (точка Н); заданные параметры внутреннего воздуха – tв и Iв (точка В); расчетный воздухообмен – G; величина углового коэффициента – ε.

9Для определения параметров приточного воздуха находится его ассимилирущая способность по влаге:

Δd=WG ,г/кг                                                          (3.5)

и вычисляется влагосодержание приточного воздуха:

dп = dв – Δd ,г/кг                                                       (3.6)

Δd=2210054240=0,4 г/кг

dп = 6,8 – 0,4 =6,4,г/кг

Через точку В проводится луч процесса εдо пересечения с линией dп=Сonst в точке П, которая характеризует состояние приточного воздуха при условии сохранения в холодный период года расчетного воздухообмена. Пересечение линии dп=Сonst с кривой I = 95% определяет точку О, соответствующую параметрам воздуха на выходе из камеры орошения. Отрезок ОП характеризует процесс в воздухонагревателе второго подогрева. По аналогии с п.3.2 строится процесс смешения наружного и рециркуляционого воздуха (отрезок НВ) и определяются параметры смеси:

dc=6000x0,4+48240x6,854240=6,0 г/ч

Из точки С проводится луч процесса нагревания воздуха в воздухонагревателе первого подогрева до пересечения с адиабатой Iо=Const в точке К, соответствующей параметрам воздуха на входе в камеру орошения.

- РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ.

4.1. Фильтр.

Для проектируемой системы центрального кондиционирования воздуха, с расходом 54240 кг/ч, выбираем кондиционер КТЦ60, с масляным самоочищающимся фильтром.

Характеристики фильтра:

- площадь рабочего сечения - 6,31 м2

- удельная воздушная нагрузка – 10000 м3 ч на 1м2

- максимальное сопротивление по воздуху ~10 кгс/м2

- количество заливаемого масла – 585 кг

- электродвигатель АОЛ2-21-4, N=1,1 кВт, n=1400 об/мин

4.2. Камера орошения.

Расчет:

1. Выбор камеры орошения по производительности воздуха:

Z=Gρ=542401,2=45012м3/ч                                          (4.1)

Принимаем форсуночную двухрядную камеру орошения типа Кт длинной 1800мм.

Конструктивные характеристики:

- номинальная производительность по воздуху 60 тыс. м3/ч

- высота и ширина сечения для прохода воздуха 2003х3405 мм

- площадь поперечного сечения 6,81 м2

- номинальная  весовая  скорость  воздуха  в поперечном  сечении           2,94 кгс/(м2 °С)

- общее число форсунок при плотности ряда 24шт/м2 ряд) – 312 шт./м2

2. Определяем массовую скорость воздуха в поперечном сечении камеры орошения:

ρv=G3600F=450123600x6,81=1,84 , кг/(м2с)                              (4.2)

3. Определяем универсальный коэффициент эффективности:

E'=1−tc2−tм2tc1−tм1=1−8−5,811−5,8=0,73                                    (4.3)

- Согласно [3] выбираем коэффициент орошения В, коэффициент полного орошения Е и диаметр выпускного отверстия форсунок:

В=1,8

Е=0,95

Ø=3,5 мм

Так как (pv) < 3 кг/(м2 с), то для Е´ вводим поправочный коэффициент 0,96:

Е=0,96х0,95=0,91

5. Вычисляем начальную и конечную температуру воды twн  twк , совместно решая систему уравнений:

twн=tм1−tм2−twк1−Е

twн = 6,1°С

twк = 8,5°С

6. Вычисляем массовый расход воды:

Gw = BxG = 1,8х54240 = 97632 кг/ч                                   (4.4)

7. Определяем пропускную способность одной форсунки:

gф=Gwn=97632312=313кг/ч                                          (4.5)

8. По диаметру выпускного отверстия и пропускной способности форсунки определяем давление воды перед форсункой, согласно [3]:

Рф = 2,1 кгс/см2

9. Определяем аэродинамическое сопротивление форсуночной камеры орошения:

ΔР = 1,14 (pv)1,81 = 1,14 х 1,841,81 = 3,43 кгс/м2                  (4.6)

4.3. Воздухонагреватели и воздухоохладители.

Воздухонагревательные и воздухоохладительные установки собираются из одних и тех же базовых унифицированных теплообменников, конструктивные характеристики представлены в [2]. Число и размеры теплообменников, размещаемых во фронтальном сечении установки, однозначно определяются производительностью кондиционера.

Базовые теплообменники могут присоединятся к трубопроводам тепло-холодоносителя по различным схемам согласно [2].

Расчет воздухонагревательных и воздухоохладительных установок состоит из следующих операций:

- По известной величине расчетного воздухообмена G, согласно [2], выбирается марка кондиционера и определяется площадь фасадного сечения Fф ,м2.

- Вычисляется массовая скорость воздуха в фасадном сечении установки:

ρv=G3600Fф , кг/(м2с)                                         (4.7)

- Определяются температурные критерии:

- при нагревании воздуха

τ=tк−tнtг−to,                                                                                        (4.8)

Θ=2tк−tнtг+to−tк+tн ,                                                                      (4.9)

- расход теплоносителя

Gв=τGcв4,187≈τG4,2 , кг/ч                                                                (4.10)

где: tн , tк – начальная и конечная температура обрабатываемого воздуха, °С, tг,tо–температура теплоносителя на входе и выходе из воздухонагревателя,°С,

twг,twо–температура охлажденной воды на входе и выходе из воздухоохладителя, °С.

- Согласно [2] находятся все возможные схемы компоновки и присоединения, базовых теплообменников к трубопроводам тепло-холодоносителя, соответствующие производительности принятой марки кондиционера. Для каждой схемы определяется величина компоновочного фактора Ψу.

- Для каждой выбранной схемы определяется общее число рядов теплообменников по глубине установки:

Zу=DΘρvф0,36Ψуτ−0,11                                      (4.11)

При этом для воздухонагревателей принимается D=7,08; для воздухоохладителей – D=8,85.

Полученные значения Zу округляются до ближайших больших Z'у .

- Для каждого компоновочного варианта установки находится общая площадь поверхности теплообмена:

Fу = Fр Z'у ,м2                                                  (4.12)

и вычисляется запас в площади по сравнению с её расчетным значением:

Δ=Zу'−ZуZу100% ,                                              (4.13)

- Для всех принятых схем определяется величина площади живого сечения  для прохода тепло-холодоносителя:

Σfж.с=FфΨу' , м2 ,                                             (4.14)

и находится скорость воды в трубках хода и присоединительных патрубках:

ω=Gw3600 ρwΣfж.с, м/с,                                       (4.15)

ωп.п=Gw3600 х 0,785 ρп.п2 Zу'Xρw, м/с,                                 (4.16)

где: Ψу' –  значение компоновочного фактора для выбранной схемы, уточненное для фактического числа рядов  труб Z'у ;

ρw – средняя плотность воды в теплообменнике, принимаемая для воздухонагревателей  первого и второго подогрева соответственно951 и 988 кг/м3 и для воздухоохладителей ρw = 998 кг/м3;

dп.п – внутренний диаметр присоединительных патрубков, равный для всех типов теплообменников dп.п = 0,041 м;

Х – число параллельно присоединенных входящих патрубков в ряду.

Последующие расчеты производятся для схемы компоновки базовых теплообменников с наибольшим запасом площади теплообмена. Но если при этом скорость воды в трубках или в присоединительных патрубках будет превышать 2÷2,5 м/с, то в качестве расчетной следует принять схему с меньшим значением компоновочного фактора.

- Находится гидродинамическое сопротивление теплообменной установки (без соединительных и подводящих патрубков):

ΔНу = Аω2 , кПа,                                               (4.17)

где: А – коэффициент, зависящий от количества труб в теплообменнике  и его высоте и принимаемый согласно [2].

- Определяется аэродинамическое сопротивление установки:

- с однорядными теплообменниками

ΔРу = 7,5(ρν)ф1,97R2 Z'у ,Па,                                        (4.18)

- с двухрядными теплообменниками

ΔРу = 11,7(ρν)ф1,15R2 Z'у ,Па,                                        (4.19)

Значение R определяется по [2] в зависимости от среднеарифметической температуры воздуха.

Расчет водухонагревателя.

- Fф = 6,63 м2

- ρv=542403600x6,63=2,27 кг/(м2с)

- τ=20−8150−70=0,14

Θ=220−8150+70−20+8=0,125

- Выбираем:

Схема 1:   Ψу=2267Zy

Схема 2:   Ψу=2267

Схема 4:   Ψу=4534Zy

- Схема 1:

Zу=7,08 x 0,125 x 2,270,362267Zy x 0,15−0,11

Zу = 0,59 ;    Z'у =  1

Схема 2:

Zу=7,08 x 0,125 x 2,270,362267 x 0,15−0,11

Zу = 0,63 ;    Z'у =  1

Схема 4:

Zу=7,08 x 0,125 x 2,270,364534Zy x 0,15−0,11

Zу = 0,54 ;    Z'у =  1

- Fу = 113 х 1 =113 м2

Схема 1:        Δ=1−0,590,59x100=70%

Схема 2:        Δ=1−0,630,63x100=59%

Схема 4:        Δ=1−0,540,54x100=85%

- Схема 1:

Ψу=22671=2267

Σfж.с=6,632267=0,00292  м2

ω=19373600x988x0,00292=0,19 м/с

ωп.п=19373600 х 0,785x0,0412x1x1x988=0,41 м/с

Схема 2:       Ψу=2267

Σfж.с=6,632267=0,00292  м2

ω=19373600x988x0,00292=0,19 м/с

ωп.п=19373600 х 0,785x0,0412x1x1x988=0,41 м/с

Схема 4:       Ψу=45341=4534

Σfж.с=6,634534=0,00146  м2

ω=19373600x988x0,00146=0,37 м/с

ωп.п=19373600 х 0,785x0,0412x1x1x988=0,41 м/с

Для дальнейших расчетов выбираем схему 4.

- ΔНу = 26,683 х 0,372 =3,65 кПа,

- ΔРу = 7,5 х 2,271,97 х 0,982 х 1 = 36,2,Па

4.4. Холодильные установки.

В центральных и местных системах кондиционирования воздуха для получения холода широко применяются агрегатированные фреоновые холодильные машины, объединяющие компрессор, испаритель, конденсатор, внутренние коммуникации, арматуру, электрооборудование и автоматику. Их технические характеристики приведены [2]. Расчет холодильной установки сводится к определению её холодопроизводительности  и подбору соответствующей ей марки машины.

Расчет производится в следующем порядке:

- Вычисляется холодопроизводительность установки в рабочем режиме:

Qх.р=АхGIн−Iк3600, кВт,                                            (4.20)

где: Ах – коэффициент запаса, учитывающий потери холода на тракте хладагента, холодоносителя и вследствие нагревании воды в насосах и и принимаемый для машин с холодопроизводительностью до 200 кВт             Ах = 1,15 ÷ 1,2 , более 200 кВт Ах = 1,12 ÷ 1,15;

Iн , Iк – энтальпия воздуха на входе в камеру орошения  и выходе из неё.

- Определяются основные температуры, характеризующие режим работы холодильной установки:

- температура кипения холодильного агента

tи.х=tк.х+tн.х2−(4÷6) , °С,                                                               (4.21)

- температура конденсации холодильного агента

tконд = tк.к  + (3÷4) , °С,                                                           (4.22)

- температура переохлаждения холодильного агента

tп.х  = tк.н  + (1÷2) , °С,                                                           (4.23)

где: tн.х  – температура воды на входе в испаритель и на выходе из него, °С;

tк.н  – температура охлаждающей воды перед конденсатором, ориентировочно принимаемая tк.н = 20°С;

tк.к  – температура воды на выходе из конденсатора, принимаемая на 3÷4°С больше tк.н ,°С.

Температуру кипения хладагента в испарителе следует принимать не ниже 2°С, причем температура воды, выходящей из испарителя, не должна быть ниже 6 °С.

- Хоодопроизводительность установки, требуемая в рабочем режиме, приводится к стандартным условиям (tн.х =5°C,  tконд=35°С, tп.х =30°С):

Qх.с=Qх.рλсqvcλpqvp , кВт,                                            (4.24)

где: Qх.с – холодопроизводительность холодильной машины в стандартном режиме, кВт;

λс , λр – коэффициенты подачи компрессора при стандартном и рабочем режимах;

qvc , qvp – объемная холодопроизводительность при стандартном и рабочем режимах, кДж/м3.

Коэффициент  λс принимается равным λс=0,76, а величина λр определяется согласно  [2].

Объемная холодопроизводительность при стандартных условиях принимается равной qvc=2630 кДж/м3, а величина qvp определяется по формуле:

qvc=iи.х−iп.хvи.х , кДж/м3 ,                                     (4.25)

где: iи.х – энтальпия паровой фазы хладагента при tи.х , кДж/кг;

iп.х – энтальпия жидкой фазы хладагента при tп.х , кДж/кг;

vи.х – удельный объем паров хладагента при tи.х ,кг/м3.

- Согласно [2] подбирается 2 ÷ 4 однотипных холодильных машины  и из них компонуется общая установка. При этом суммарная холодопроизводительность принятого числа машин должна равняться вычесленному по формуле (2.19) значению Qх.с .

  - Вентиляторные агрегаты.

Для комплектации центральных систем кондиционирования воздуха используют вентиляторные агрегаты одностороннего и двустороннего всасывания.

Принимаем вентилятор ВР-86-77-5:

- Диаметр колеса D = Dном;

- Потребляемая мощность N = 2,2 кВт;

- Число оборотов n = 1420 об./мин;

- Двигатель АИР90L4.

- КОМПОНОВКА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

Центральные кондиционеры КД и КТЦ собираются из типовых рабочих и вспомогательных секций. На рис.5.1 показана компоновка кондиционера, работающего с первой рециркуляцией. Наружный воздух через приемный клапан  поступает в смесительную секцию, где смешивается с удаляемым из помещения рециркуляционным воздухом. Смесь воздуха очищается от пыли в фильтре и поступает в воздухонагреватель первой ступени. Подогретый воздух подвергается тепловлажностной обработке в секции оросительной камеры и нагревается в секции воздухонагревателя второго подогрева. Обработанный в кондиционере воздух подается в обслуживаемое помещение с помощью вентиляторного агрегата.

Рабочие секции (воздухонагреватели, фильтр, камера орошения) соединяются между собой с помощью секций обслуживания, а вентиляторный агрегат – с помощью присоединительной секции. Рабочие и вспомогательные секции устанавливаются на подставках. Расход рециркуляционного воздуха регулируется воздушным клапаном, а количество наружного – приемным клапаном. Регулирование расхода теплоносителя через секции воздухонагревателей производится регуляторами расхода. Удаление воздуха из системы теплоснабжения осуществляется через воздухосборники.

В теплый период года для охлаждения поступающей в камеру орошения воды используется холодильная установка, в состав которой входят: компрессор, конденсатор, испаритель и регулирующий вентиль. Циркуляция холодоносителя обеспечивается насосной группой. Переключение камеры орошения с политропического режима на диабатический производится трехходовым смесительным клапаном.

Библиографический список

1. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ГУП ЦПП, 2001. 74 с.

2. Иванов Ю.А., Комаров Е.А., Макаров С.П. Методические указания по выполнению курсовой работы "Проектирование кондиционирования воздуха и холодоснабжение". Свердловск: УПИ, 1984. 32 с.

3. Справочник проектировщика. Под ред. Староверова И.Г. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат. 1978. 502с.