Форма инструкции

«УТВЕРЖДАЮ:»

# Зам. начальника Управления

__________ С.Ю. Посыльный

«____»______________ _____г.

## И Н С Т Р У К Ц И Я

пуска системы пожаротушения в ручном режиме

В случае возникновения пожара необходимо выполнить следующие действия:

- ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ПОЖАРА  В  МАШЗАЛЕ  №1:

- отключить  вентиляторы  и  кондиционеры  №1  и  №2  (повернуть  ручку переключателя  (1)  в  вертикальное  положение);

- открыть в к. 114 кран №1 (потянуть на себя до отказа) на трубопроводе, обозначенном «МАШЗАЛ  №1»;

- открыть кран №1а (потянуть на себя левую красную ручку до отказа) подачи огнегасящей смеси, расположенной настойке справа.

- ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ПОЖАРА  В  МАШЗАЛЕ  №2:

- отключить вентиляторы и конденсаторы №1 и №2  (повернуть ручку переключателя (1) в вертикальное положение);

- открыть в к. 114 кран №2 (потянуть ручку на себя до отказа) на трубопроводе, обозначенном «МАШЗАЛ  №2»;

- открыть кран №1а (потянуть ручку на себя до отказа) подача огнегасящей смеси, расположенной на стойке справа).

- ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ПОЖАРА  В ПОДПОЛЬЕ  МАШЗАЛА  №1:

- отключить  вентиляторы  и  кондиционеры  №1 и №2  (повернуть  ручку переключателя  (1)  в  вертикальное  положение);

- открыть в к. 114 кран №3 (потянуть ручку на себя до отказа на трубопроводе, обозначенном «МАШЗАЛ  №1  ПОДПОЛЬЕ»;

- открыть кран №3а (потянуть левую красную ручку на себя до отказа), расположенный на стойке прямо.

- ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ПОЖАРА  В  ПОДПОЛЬЕ  МАШЗАЛА  №2:

- отключить вентиляторы и кондиционеры (потянуть ручку переключателя (1)             в вертикальное положение);

- открыть в к. 114 кран №4 (потянуть ручку на себя до отказа), расположенный     на стойке прямо.

- ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ПОЖАРА  В  АРХИВЕ:

- открыть в к. 114 кран №5 (потянуть ручку на себя до отказа) на трубопроводе, обозначенном «АРХИВ»;

- открыть кран №3а (потянуть левую красную ручку на себя до отказа), расположенную на стойке прямо.

### Составил				  						Ю.А. Денисенко