МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет»

РЕФЕРАТ

на тему  «Тепловая схема ТЭЦ на органическом топливе»

по дисциплине «Введение в направление»

Проверил: 							Выполнил:

проф. Щинников П.А.					студент 	Пинаев Д.В.

группа	ТЭ-41

Отметка о защите

________________

Новосибирск, 2008

### Введение

В данном реферате рассмотрены общие положения о принципиальной тепловой схеме электростанций. Как ПТС изображается при блочной и неблочной структуре и с турбоагрегатами разных типов. Описано какие оборудование изображается на ПТС, даны указания по составлению ПТС электростанций, особенности составления ПТС ТЭЦ и этапы ее разработки. В конце реферата приведены примеры принципиальных тепловых схем теплоэлектроцентралей с различными турбоустановками.

### Содержание и значение ПТС.

Принципиальная тепловая схема (ПТС) электростанции определяет основное содержание технологического процесса преобразования тепловой энергии на электростанции. Она включает основное и вспомогательное теплоэнергетическое оборудование, участвующее в осуществлении этого процесса и входящие в состав пароводяного тракта электростанции.

На чертеже, изображающем ПТС, показывают теплоэнергетическое оборудование вместе с линиями (трубопроводами) пара и воды (конденсата), связывающими это оборудование в единую установку.

В состав электростанции входят несколько турбоагрегатов и парогенераторов с вспомогательным оборудованием. Принципиальная тепловая схема изображается обычно как одноагрегатная и однолинейная схема, одинаковое оборудование изображается в схеме условно один раз; линии технологической связи одинакового назначения также показываются в виде одной линии; иначе говоря, каждый элемент данного рода показывают в ПТС один раз.

Рис.1. Схема ТЭС с блочной структурой.

Отсюда следует, что ПТС электростанции с блочной структурой при одинаковых энергоблоках сводится к принципиальной тепловой схеме энергоблока.

При неблочной структуре электростанции, имеющей одинаковые турбоустановки и одинаковые парогенераторы, ПТС также сводится к принципиальной тепловой схеме одноагрегатной электростанции. Принципиальная тепловая схема электростанций с разнотипным оборудованием составляется из ПТС частей (секций) электростанций с одинаковыми агрегатами. Так, например,  если на блочной конденсационной электростанции имеются турбоагрегаты 300 и 800 МВт, то ПТС составляется из схем этих энергоблоков.

Для ТЭЦ с промышленной и отопительной нагрузкой и разнотипными теплофикационными турбоагрегатами (ПТ, Р, Т), технологически связанными между собой (линиями промышленного отбора пара, подогрева добавочной и подпиточной воды и обратного конденсата и т. п.), ПТС составляется как единая схема, состоящая из связанных схем агрегатов разных типов.

Рис.2. Тепловая схема ТЭЦ с турбинами типов ПТ, Р и Т.

В состав принципиальной тепловой схемы, кроме основных агрегатов и связывающих их линий пара и воды, входят: регенеративные подогреватели высокого и низкого давления с охладителями пара и дренажей; деаэраторы питательной и добавочной воды; трубопроводы отборов пара от турбин к подогревателям; питательные, конденсационные и дренажные насосы; линии основного конденсата и дренажей, добавочной воды. При термической водоподготовке в схему включают испарительную установку. Схемы ТЭЦ включают, кроме того, сетевые подогревательные установки, иногда - испарительные или паропреобразовательные установки с соответствующими линиями трубопроводов. Сетевые подогреватели входят также в схемы первых энергоблоков КЭС и используются для отопления зданий жилого поселка и служебных помещений электростанции. В состав ПТС входят также вспомогательные устройства и теплообменники; расширители и охладители продувочной воды парогенераторов барабанного типа; охладители пара эжекторных установок и уплотнений; линии отвода пара из уплотнений турбин к различным подогревателям воды.

В ПТС электростанций с энергоблоками мощностью 250 МВт и больше входят также приводные турбины питательных насосов и линиями пара и воды. В схему ТЭС могут входить также приводные турбины воздуходувок газомазутных парогенераторов под наддувом, паровые или водяные подогреватели воздуха; линии отвода пара на сушку топлива с охладителями, отвода пара на разогрев мазута; водяные экономайзеры высокого и низкого давления.

Основой ПТС является схема технологической связи парогенератора и турбоустановки совместно со схемой регенеративного подогрева воды, на ТЭЦ, кроме того, вместе со схемами отпуска тепла с паром и водой (включая, в частности, пиковые водогрейные котлы).

На чертеже ПТС показывают также часть арматуры, необходимой для нормальной работы элементов оборудования, например дроссельный регулирующий клапан на подводе пара к деаэратору и т.п.

Принципиальная тепловая схема с указанием параметров пара и воды и полученные в результате ее расчета значения энергетических показателей определяют уровень технического совершенства энергоблока и электростанции, а также в значительной мере их экономические показатели. ПТС является основной расчетной технологической схемой проектируемой электростанции, позволяющей по заданным энергетическим нагрузкам определить расходы пара и воды во всех частях установки, ее энергетические показатели.

На основе расчета ПТС определяют технические характеристики и выбирают тепловое оборудование, разрабатывают развернутую (детальную) тепловую схему энергоблоков и электростанции в целом.

Рационализацию и модернизацию тепловой схемы действующих электростанций осуществляют также на основе расчетов ПТС.

Принципиальная тепловая схема является основной технологической и расчетной схемой электростанции любого типа: паротурбинной и газотурбинной на органическом топливе, атомной электростанции на ядерном горючем.

### Составление принципиальной тепловой схемы

### Общие указания

Составлению принципиальной тепловой схемы электростанции предшествует решение следующий существенных вопросов, определяющих профиль электростанции:

- На основании данных об энергетических нагрузках выбирают энергетический тип электростанции – чисто конденсационный или теплофикационный.

- Для конденсационной электростанции устанавливают общую электрическую мощность, тип и мощность отдельных энергоблоков, определяют начальные параметры пара, число ступеней и параметры пара промежуточного перегрева.

- При проектировании ТЭЦ устанавливают электрическую и тепловую ее мощность, намечают тип и число теплофикационных турбоагрегатов, уточняемые в результате расчета ПТС.

- Выбирают тип парогенератора: при докритическом давлении пара барабанный или прямоточный; при сверхкритическом давлении - прямоточный.

- В зависимости от вида топлива выбирают способ его подготовки.

На основе принятых решений по профилю электростанции и основного ее оборудования переходят непосредственно к разработке принципиальной тепловой схемы.

ПТС электростанции (энергоблока) нового типа разрабатывают на основе имеющихся теоретических исследований, опыта эксплуатации действующих электростанций, новых технических предложений и результатов технико-экономических расчетов.

В ПТС электростанции на существующем оборудовании вносят изменения и дополнения, обусловленные местными условиями: характером энергетических нагрузок, видом и стоимостью топлива, качеством исходной воды и т.п. Так, при базовой нагрузке и дорогом топливе целесообразно развивать схему регенеративного подогрева воды, в частности установкой охладителей регенеративного пара и дренажей и т. п. в зависимости от качества исходной сырой воды в источнике водоснабжения выбирают термическую или химическую подготовку добавочной воды. При использовании испарителей и дорогом топливе в схему включают отдельный конденсатор испарительной установки; при дешевом топливе вторичный пар испарителей конденсируют в регенеративном подогревателе, присоединенном к отбору более низкого давления, следующему за отбором пара на испаритель.

Вид ПТС промышленной ТЭЦ зависит существенно от начальных параметров, типа парогенераторов, принятого способа отпуска пара.

### Принципиальная тепловая схема теплоэлектроцентрали

Составление принципиальной тепловой схемы ТЭЦ имеет ряд особенностей. Для ТЭЦ с однотипными турбоагрегатами (типа Т или ПТ) составляют схему данной турбоустановки. На ТЭЦ с промышленной и отопительной нагрузкой устанавливают теплофикационные турбоагрегаты двух или трех различных типов (ПТ, Р, Т) технологически связанные между собой. Так, общими являются линии промышленного отбора пара турбин ПТ и Р, линии обратного конденсата внешних потребителей, добавочной воды, подпиточной воды тепловой сети. Однако, сетевые подогревательные установки выполняют обычно индивидуальными у каждого турбоагрегата типа Т или ПТ. На такой сложной ТЭЦ с разнотипными турбоагрегатами ПТС включает по одному турбоагрегату каждого типа.

ПТС такой ТЭЦ включает схемы отпуска пара и горячей воды, а также регенеративного подогрева воды для каждого турбоагрегата, подготовки подпиточной и добавочной воды и т.д.

В схеме с разнотипными турбоагрегатами, но с одинаковыми парогенераторами, показывают условно один парогенератор, при разнотипных парогенераторах – по одному парогенератору каждого типа.

Принципиальную тепловую схему ТЭЦ с разнотипными турбоагрегатами можно при предварительных ориентировочных расчетах представить схемой одного условного «эквивалентного» турбоагрегата типа ПТ, обеспечивающего заданную электрическую мощность, отпуск пара и горячей воды данных параметров.

При проектировании ТЭЦ необходимо в результате расчетов ПТС уточнить состав ее основного и вспомогательного оборудования в соответствии с заданными значениями электрической и тепловой нагрузки.

Оптимальный набор турбоагрегатов ТЭЦ производят на основании расчетов ПТС и последующего технико-экономического сравнения вариантов.

Разработка принципиальной тепловой схемы ТЭЦ включает следующие этапы:

- подбор турбоагрегатов одного или разных типов, обеспечивающих заданную тепловую нагрузку;

- составление схемы отпуска тепла с паром или горячей водой (или только с одним теплоносителем);

- разработку схемы подготовки конденсата и питательной воды, включающие регенеративные подогреватели, деаэратор дополнительные теплообменники, насосы питательные, конденсационные, дренажные и т.п., для каждого типа турбоагрегата;

- составление схем подготовки добавочной воды для питания парогенераторов и подпиточной воды для тепловой сети, с включением дополнительных деаэраторов, подогревателей и т.п.

Рис.3. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ Линден (США): 1- парогенератор; 2- пароперегреватель; 3- турбоагрегат; 4- электрический генератор; 5- конденсатор; 6- конденсатный насос; 7- охладители; 8- конденсатный насос второго подъема; 9- регенеративные ПНД; 10- протечки из уплотнений; 11- питательный насос; 12- регенеративные ПВД; 13- дренажный насос; 14- подогреватель воздуха; 15- промежуточный пароперегреватель; 16- отбор пара на производство; 17- подвод добавочной воды..

Рис. 4. Принципиальная тепловая схема теплоэлектроцентрали с турбоустановкой типа Т-100-130.

Рис. 5. Принципиальная тепловая схема теплоэлектроцентрали с турбоустановкой типа ПТ-135-130.

Рис. 6. Принципиальная тепловая схема теплоэлектроцентрали с турбоустановкой типа Т-250-240.

Заключение

Принципиальная тепловая схема является основой проектируемой электростанции. В результате расчетов определяют расход свежего пара на турбину,  для контроля правильности выбора исходных данных используют значения энергетических показателей (удельный расход условного топлива на каждый вид вырабатываемой энергии). Составлять и рассчитывать принципиальную тепловую схему ТЭЦ нужно очень внимательно, чтобы не пришлось пересчитывать.

Список используемой литературы:

1. В.Я. Рыжкин «Тепловые электрические станции». Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976. 448 с.