Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет Украины

Киевский политехнический институт

Кафедра теоретической и промышленной  теплотехники

Расчетная работа

## с дисциплины  “ТЭС промышленных  предприятий”

Выполнил: студент 5 курса,

гр. ЗТП – 21, ТЭФ

Глянь В. В.

зач. книжка №  2101

вариант № 1

проверил:

к.т.н., доц. Черезов М.М.

2007

# Исходные данные

- Турбина ПТ - 135/165 - 130 /15

- Расход острого пара: D0 = 750 т/ч (или 208,333 кг/с);

- Расход пара внешнему потребителю: Dп = 295 т/ч (или 81,944 кг/с);

- Отпуск тепла на отопление: Qот = 130 МВт;

- Температура прямой и обратной сетевой воды: tпс = 105 0С, tос = 70 0С ;

- Давление пара в точках отбора турбины:

| Точка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Кон-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рі, МПа | 12,75 | 3,380 | 2,230 | 1,260 | 0,490 | 0,265 | 0,152 | 0,066 | 0,0034 |

- Относительно - внутренний КПД цилиндров: ηоіЦВД=79%,ηоіЦНД=82%;

- Механический и электрический КПД: ηМ=98%,ηЭ=99%;

Определить удельные расходы условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии при работе турбины в заданном режиме эксплуатации.

Рис.1. Принципиальная тепловая схема турбины ПТ - 135/165 - 130 /15

Таблица 1. Параметры пара и воды.

| Точки отбора пара | Подог- рева- тель | Пар в отборах |  |  |  | Пар в подогревателях |  |  | Недо- грев, , 0С | Темпе- ратура воды, tв, 0С | Энталь- пия воды, hв, кДж/кг | Параметры дренажа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, МПа | t, 0С | ht, кДж/кг | h, кДж/кг | P', МПа | tн', 0С | hн', кДж/кг |  |  |  | tдр, 0С | hдр, кДж/кг |
| 0 |  | 12,75 | 545 | 3458 | 3458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0' |  | 12,11 | 542 | 3457 | 3457 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПВД -1 | 3,380 | 364 | 3075 | 3147 | 3,211 | 237 | 1026 | 3 | 234 | 1009 | 215 | 920 |
| 2 | ПВД -2 | 2,230 | 317 | 2970 | 2991 | 2,119 | 215 | 922 | 3 | 212 | 907 | 193 | 821 |
| 3 | ПВД -3 | 1,260 | 255 | 2850 | 2873 | 1,197 | 188 | 797 | 3 | 185 | 785 | 170 | 719 |
| 3 | Д - 0,6 | 1,260 | 255 | 2850 | 2873 | 0,588 | 158 | 667 | - | 158 | 667 | - | - |
| 4 | ПНД -4 | 0,490 | 170 | 2665 | 2702 | 0,465 | 148 | 625 | 5 | 143 | 606 | 149 | 624 |
| 5 | ПНД -5 | 0,265 | 131 | 2560 | 2580 | 0,252 | 128 | 536 | 5 | 123 | 516 | 128 | 538 |
| 6 | ПНД -6 | 0,152 | 110 | 2470 | 2492 | 0,144 | 110 | 462 | 6 | 104 | 436 | 110 | 461 |
| 7 | ПНД -7 | 0,066 | 88 | 2345 | 2370 | 0,063 | 87 | 365 | 7 | 80 | 335 | 87 | 364 |
| K | Кон - р | 0,0034 | 29 | 1990 | 2048 | 0,0034 | 26 | 109 | - | 26 | 109 | - | - |
| 6 | Д- 0,12 | 0,152 | 110 | 2470 | 2492 | 0,128 | 107 | 447 | - | 107 | 448 | - | - |
| 6 | ВСП | 0,152 | 110 | 2470 | 2492 | 0,125 | 106 | 444 | 6 | 100 | 419 | 105 | 440 |
| 7 | НСП | 0,066 | 88 | 2345 | 2370 | 0,056 | 84 | 352 | 7 | 77 | 322 | 84 | 352 |

- Составление баланса пара и воды.

  - . Утечки пара и конденсата :

Dут=0,015⋅D0=0,015⋅208,333=3,125 кг/с

Протечки направляются в ПВД - 3  (40%) и в подогреватель уплотнений (60%):

Dут.з=0,4⋅Dут=0,4⋅3,125=1.25 кг/с

Dп.у=0,6⋅Dут=0,6⋅3,125=1.875 кг/с

1.2. Потери с продувкой:

Dпр=0,016⋅D0=0,016⋅208,333=3,333 кг/с

1.3. Расход питательной воды:

Dп.в.=D0+Dут+Dпр=208,333+3,125+3,333=214,791 кг/с

1.4. Паровая нагрузка котла:

Dка=Dпв−Dпр=214,791−3,333=211,458 кг/с

1.5. Расчет расширителя непрерывной продувки:

Уравнение  теплового баланса расширителя:

Dпр⋅hпр⋅ηпр=D'пр⋅h'пр+(Dпр−D'пр)⋅hкп

Откуда:

D'пр=Dпр⋅hпр⋅ηпр−hкпh'пр−hкп

D'пр=3,333⋅1600⋅0,98−6672756−667=1,438кгс

Расход концентрата продувки:

Dкп=Dпр−D'пр=3,333−1,438=1,895кгс

- Расчет теплофикационной установки.

QT=Gсв⋅(tпс−tос)⋅Cp

Откуда:

Gсв=QT(tпс−tос)⋅CP=130⋅103105−70⋅4,19=886,5кгс

Тепловой баланс нижнего сетевого подогревателя (НСП):

Gсв⋅(hнсв−hос)=Dнс⋅(hнс−hдр.нс)⋅ηнсп

Расход пара на НСП:

Dнс=Gсв⋅hнсв−hос(hнс−hдр.нс)⋅ηнсп=886,5⋅366−293(2370−352)⋅0,995=32,230кгс

Тепловой баланс верхнего сетевого подогревателя (ВСП):

Gсв⋅(hвсв−hнсв)=Dвс⋅(hвс−hдр.вс)⋅ηвсп

Расход пара на ВСП:

Dвс=Gсв⋅hвсв−hнсв(hвс−hдр.вс)⋅ηвсп=886,5⋅440−366(2492−440)⋅0,995=32,13кгс

- Расчет регенеративной установки.

3.1. Расчет ПВД - 1.

Уравнение теплового баланса:

D1⋅(h1−hдр.1)⋅ηп=Dпв⋅(hв.1−hв.2)

Расход пара из отбора турбины на ПВД - 1:

D1=Dпв⋅hв.1−hв.2(h1−hдр.1)⋅ηп

D1=214,791⋅1009−9073147−920⋅0,995=9,887кгс

D1=Dдр.1=9,887кгс

3.2. Расчет ПВД - 2.

Уравнение теплового баланса:

D2⋅(h2−hдр2)+Dдр1⋅(hдр1−hдр2)=Dпв⋅(hв2−hв3)⋅k, где к=1ηп;

Расход пара из отбора турбины на ПВД - 2:

D2=Dпв⋅(hв2−hв3)⋅k−Dдр1⋅(hдр1−hдр2)h2−hдр2

D2=214,791⋅907−785⋅1,005−9,887⋅920−8212991−821=11,685кгс

Dдр2=D2+Dдр1=11,685+9,887=21,572кгс

D2=11,685кгс

Dдр2=21,572кгс

3.3. Расчет подогрева воды в питательном насосе.

В идеальном процессе работа сжатия воды в насосе может быть рассчитана по формуле, кДж/кг:

hна=103⋅νср⋅pн−pв,

где νср=0,0011м3кгпри pcp=0,5⋅17,5+0,6=9,05МПа и  tнас=tд=1580C

hна=103⋅0,0011⋅17,5−0,6=18,6МПа

Учитываем механические и прочие потери насоса с помощью КПД ηнас=0,8 и определяем внутреннюю работу сжатия воды в насосе и подогрев воды в насосе:

hнi=hнаηнас=18,60,8=23кДжкг

Энтальпия воды после питательного насоса:

hв.пн=hв.д+hнi=667+23=690кДжкг

3.4. Расчет ПВД - 3.

Уравнение теплового баланса:

D3⋅(h3−hдр3)+Dут3⋅hут3−hдр3+Dдр2⋅(hдр2−hдр3)=Dпв⋅(hв3−hвпн)⋅k,

где hут3=h0+h32=3458+28732=3166кДжкг

Расход пара из отбора турбины на ПВД - 3:

D3=Dпв⋅(hв3−hвпн)⋅k−Dдр2⋅(hдр2−hдр3)−D⋅hут3−hдр3h3−hдр3,

D3=214,791⋅785−690⋅1,005−21,572⋅821−719−1,25⋅3166−7192873−719=7,079кгс

Dдр3=D3+Dдр2+Dут3=7,079+21,572+1,25=29,901кгс

D3=7,079кгс

Dдр3=29,901кгс

3.5. Расчет деаэратора питательной воды.

Составляем уравнение материального баланса деаэратора:

Dк4+Dд+Dдр3+D'пр+Dуш=Dпв+Dэу

Подставляем ранее найденные величины:

Dк4+Dд+29,901+1,457+1=214,791+1,5

Откуда:

Dк4=183,933−Dд

Составляем уравнение теплового баланса деаэратора:

Dк4⋅hв4+Dд⋅hд+Dдр3⋅hдр3+D'пр⋅h'пр+Dуш⋅hуш=Dпв⋅hвд+Dэу⋅hэу⋅k

Подставляем числовые значения и Dk4 из уравнения материального баланса:

183,933−Dд⋅606+Dд⋅2873+29,901⋅719+1,457⋅2756+1⋅3410=214,791⋅667+1,5⋅2756⋅1,005

Откуда:

Dк4=2,213кгс

Определяем Dk4:

Dк4=183,933−Dд=183,933−2,213=181,72кгс

Dд=2,213кгс

Dк4=181,72кгс

3.6. Расчет установки для подогрева и деаэрации добавочной воды.

Уравнение материального баланса атмосферного деаэратора обратного конденсата и

добавочной воды:

Dдв=Dок+Dов+Dд.дв+Dдр.пов,

где Dок=0,5⋅Dпр=0,5⋅83,333=41,667кгс

Dов=(Dп−Dок)+Dкп+Dут=(83,333−41,667)+1,921+3,125=46,712кгс

Уравнение теплового баланса охладителя продувочной воды:

Dкп⋅(hкп−hдр.окп)⋅η=Dов⋅(hов.окп−hов.вх),

где  ηокп=0,99

hдр.окп=167кДжкг(принимаем, что концентрат продувки охлаждается до 400С)

Таким образом, энтальпия очищенной воды на выходе из ОКП равна:

hов.окп=hов.вх+Dкп⋅(hкп−hдр.окп)⋅ηокпDов

hов.окп=121+1,921⋅(667−167)⋅0,9946,712=141,4кДжкг

Тепловой баланс подогревателя очищенной воды (ПОВ):

Dпов⋅(h6−hдр.пов)⋅ηпов=Dов⋅(hов.вых−hов.окп)

Откуда:

Dпов=Dов⋅hов.вых−hов.окп(h6−hдр.пов)⋅ηпов

Dпов=46,712⋅415−141,4(2492−461)⋅0,99=6,396кгс

Таким образом, уравнение материального баланса деаэратора добавочной воды примет вид (Dдр=пов = Dпов):

Dдв=41,667+46,712+Dд.дв+6,356=94,735+Dд.дв

Тепловой баланс деаэратора добавочной воды:

Dдв⋅hдв⋅kд=dок⋅hок+Dов⋅hов.вых+Dд.дв⋅h6+Dдр.пов⋅hдр.пов

где hок - энтальпия обратного конденсата (принимаем температуру обратного конденсата 900С, таким образом hок = 377 кДж/кг).

кд - коэффициент потерь тепла деаэратора (принимаем кд = 1,006)

94,735+Dд.дв⋅448⋅1,006=41,667⋅337+46,712⋅415+Dд.дв⋅2492+6,356⋅461

Откуда:

расход пара на деаэратор: Dд.дв = 3,106 кг/с

расход добавочной воды в конденсатный тракт: Dдв =97,841 кг/с

## 3.7. Расчет ПНД-4

Уравнение теплового баланса ПНД-4:

D4⋅(h4−hдр.4)⋅ηп=Dк5⋅(hв.4−hв.5)

Откуда:

D4=Dк5⋅hв.4−hв.5(h4−hдр.4)⋅ηп

D4=181,72⋅606−516(2702−624)⋅0,995=7,91кгс

D4=Dдр.4=7,91кгс

3.8. Расчет ПНД-5

Уравнение материального баланса СМ-1:

Dк5=Dк6+Dдв+Dдр.всп+Dдр.6

где Dдр.6=D4+D5+D6=7,91+D5+D6

Откуда:

Dк6=Dк5−Dдв−Dдр.всп−D4−D5−D6

Dк6=181,72−97,841−32,13−7,91−D5−D6

Dк6=43,839−D5−D6

Уравнение теплового баланса СМ-1:

k⋅Dк5⋅hв.СМ−1=Dк6⋅hв6+Dдв⋅hдв+Dдр.ВСП⋅hдр.ВСП+Dдр.6⋅hдр.6            (2)

Уравнение теплового баланса ПНД-5:

D5⋅(h5−hдр.5)+Dдр.4⋅(hдр.4−hдр.5)=k⋅Dк5⋅(hв.5−hв.СМ−1)

Раскроем скобки с использованием (2):

D5⋅(h5−hдр.5)+Dдр.4⋅(hдр.4−hдр.5)=k⋅Dк5⋅hв.5−к⋅Dk5⋅hв.СМ−1

D5⋅h5−hдр.5+Dдр.4⋅hдр.4−hдр.5=k⋅Dк5⋅hв.5−Dк.6⋅hв.6−Dдв⋅hдв−Dдр.ВСП⋅hдр.ВСП−Dдр.6⋅hдр.6,(3)

Подставляем числовые значения:

D5⋅2580−536+7,91⋅624−536=1,006⋅181,72⋅516−43,839−D5−D6⋅436−−97,841⋅448−32,13⋅440−7,91+D5+D6⋅461

2044⋅D5+696,08=94330,125−19113,804+436⋅D5+436⋅D6−−43832,768−14137,2−3646,51−461⋅D5−461⋅D6

Получаем уравнение с двумя неизвестными:

2019⋅D5+25⋅D6=12903,763                                (4)

3.9. Расчет ПНД-6

Уравнение материального баланса ПНД-6:

Dк6=Dк7+Dдр.НСП

Уравнение теплового баланса СМ-2:

k⋅Dк6⋅hв.СМ−2=Dк7⋅hв.7+Dдр.НСП⋅hдр.НСП                  (5)

Уравнение теплового баланса ПНД-6:

D6⋅(h6−hдр.6)+Dдр.5⋅(hдр.5−hдр.6)=k⋅Dк6⋅(hв.6−hв.СМ−2)       (6)

где   Dдр.5=D4+D5

D6⋅(h6−hдр.6)+(D4+D5)⋅(hдр.5−hдр.6)=k⋅Dк6⋅hв.6−к⋅Dk6⋅hв.СМ−2    (7)

Подставим (1) и (5) в (7):

D6⋅(h6−hдр.6)+(D4+D5)⋅(hдр.5−hдр.6)=k⋅(43,839−D5−D6)⋅hв.6−Dk7⋅hв.7−Dдр.НСП⋅hдр.НСП,

где  Dk7=Dk6−Dдр.НСП=43,839−D5−D6−32,23=11,609−D5−D6

Подставляем численные значения:

D6⋅(2492−461)+(7,91+D5)⋅(536−440)=1,006⋅(43,839−D5−D6)⋅436−−11,609−D5−D6⋅335−33,23⋅352

199,6⋅D5+2135⋅D6=2951,64

Решаем систему из двух уравнений {(4) и (8)} с двумя неизвестными:

2019⋅D5+25⋅D6=12903,763

199,6⋅D5+2135⋅D6=2951,64

Получаем:

D5=6,381кгс, D6=0,786кгс

Dк7=11,609−6,381−0,786=4,442кгс

3.10. Расчет ПНД-7

Уравнение материального баланса ПНД-7:

D7⋅(h7−hдр.7)⋅ηп=Dк7⋅(hв.7−hв.ПУ)

Откуда:

D7=Dк7⋅hв.7−hв.ПУ(h7−hдр.7)⋅ηп

D7=4,442⋅335−230(2370−364)⋅0,995=0,053кгс

- Проверка баланса по воде и пару.

Выхлоп турбины, рассчитанный по водяной стороне:

Dвыхл.вод.=Dк7−D7−DПУ−Dэу

Dвыхл.вод.=4,442−0,053−1,875−1,5=1,014кгс

Выхлоп турбины, рассчитанный по паровой стороне:

Dвыхл.пар.=D0−Dут−Dу.шт−iDi.отб.+Dп+DВСП+DНСП+DПОВ+Dд.дв

Dвыхл.пар.=208,333−3,125−1,000−(9,887+11,685+7,079+2,213+7,91+6,381++0,786+0,053+83,333+32,13+32,23+6,396+3,106)=1,019кгс

δ=Dвыхл.пар−Dвыхл.вод.Dвыхл..пар⋅100%

δ=1,019−1,0141,019⋅100%=0,491%

Как видно, δ=0,491% при допустимой погрешности расчета 0,5 %.  Баланс сведен.

- Составление энергетического баланса турбоагрегата.

Таблица 2. Расходы пара и мощности по отсекам турбины.

| Отсек турбины (между отборами) | Интервал давления | Пропуск пара через отсек |  |  | Теплоперепад по отсекам, Нотс, кДж/кг | Мощность по отсекам, Wi, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение | Формула | Значение, кг/с |  |  |
| 0-1 | 12,35-3,380 | D0-1 | D0-DУТ3-DУШ | 206,083 | 310 | 63,885 |
| 1-2 | 3,380-2,230 | D1-2 | D0-1-D1 | 196,196 | 156 | 30,606 |
| 2-3 | 2,230-1,260 | D2-3 | D1-2-D2 | 184,511 | 118 | 21,772 |
| 3-4 | 1,260-0,490 | D3-4 | D2-3-Dпр-D3- - DД | 91,886 | 171 | 15,712 |
| 4-5 | 0,490-0,265 | D4-5 | D3-4-D4 | 83,976 | 122 | 10,245 |
| 5-6 | 0,265-0,152 | D5-6 | D4-5-D5 | 77,595 | 88 | 6,828 |
| 6-7 | 0,152-0,066 | D6-7 | D5-6-D6-DВСП- -DПОВ-Dд.дв | 35,177 | 122 | 4,292 |
| 7-К | 0,066-0,0034 | D7-k | D6-7-D7-DНСП | 2,894 | 322 | 0,931 |

Суммарная внутренняя мощность турбины: Wi.=154,271Мвт.

- Энергетические показатели турбоустановки и турбоагрегата.

Полный расход тепла на турбоустановку, МВт:

QТУ=D0⋅(h0−hПВ)⋅10−3

где - hПВ энтальпия питательной  воды, кДж/кг (hПВ = 1009 кДж/кг)

QТУ=208,333⋅(3458−1009)⋅10−3=510,208МВт

Расход тепла на производственных потребителей, МВт:

QПР=DП⋅hП−DОК⋅hОК−(DПР−DОК)⋅hов.ОКП

QПР=83,333⋅2873−41,667⋅377−(83,333−41,667)⋅141,4=219,5МВт

Расход тепла на отопление, МВт:

Qот = 130 МВт

Общий расход тепла на внешних потребителей,МВт:

QТ=QПР+QОТ==219,5+130=349,5МВт

Расход тепла на турбоустановку по производству электроэнергии, МВт:

QТУэ=QТУ−QТ−Dпр'⋅(hпр'−hпв)⋅10−3−(Dут+Dкп)⋅(hпв−hов.ОКП)⋅10−3,

QТУэ=510,208−349,5−1,438⋅(2756−1009)⋅10−3−(3,125+1,895)⋅(1009−141,4)⋅10−3

QТУэ=153,84МВт

Электрическая мощность турбогенератора, МВт:

Wэ=Wi.⋅ηМηГ=154,271⋅0,98⋅0,99=149,674МВт

КПД турбоустановки по производству электроэнергии:

ηТУэ=WэQТУэ=149,674153,84=0,973;      ηТУэ=97,3%;

Удельный расход тепла на производство электроэнергии, кДж/кВт∙ч:

qТУэ=1ηТУэ=10,973=1,028;     qТУэ=1,028⋅3600=3701кДжкВт⋅ч;

Расчет энергетических показателей ТЭЦ.

Параметры острого пара у котла:

P = 13,8 МПа, ТКА = 5500 С, hКА= 3460 кДж/кг.

Тепловая нагрузка котельного агрегата, мВт:

QКА=DКА⋅hКА−hПВ+DПР⋅(hПР−hПВ)⋅10−3

QКА=211,458⋅3460−1009+3,333⋅(1600−1009)⋅10−3=520,253МВт

КПД трубопроводов:

ηтр=QТУQКА=510,208520,253=0,981;      ηТУэ=98,1%;

КПД ТЭЦ по производству электроэнергии:

ηТЭЦэ=ηТУэ⋅ηКА⋅ηтр=0,973⋅0,92⋅0,981=0,878;      ηТЭЦэ=87,8;

где  ηКА=0,92- КПД котла (принимаем по данным завода изготовителя).

КПД ТЭЦ по производству и отпуску тепла на отопление:

ηТЭЦт=ηт⋅ηКА⋅ηтр=0,995⋅0,92⋅0,981=0,898;      ηТЭЦт=89,8;

где  ηт=0,995- КПД теплообменников (принимаем по данным завода изготовителя).

Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии:

bуэ=122ηТЭЦэ=1220,878=140гкВт⋅ч

Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии:

bут=33,8ηТЭЦт=33,80,898=37,7кгГДж