1.Введение.

Возникновению электротехники как прикладной науки предшествовал довольно длительный период (начиная примерно с XVI в.) накопления знаний об электричестве и магнетизме. В середине XVIII в. М, В. Ломоносов опубликовал ряд работ, посвященных изучению электричества, в частности атмосферного.

Однако практический интерес к электрической энергии — этому новому особому виду энергии — возникает лишь с появлением источников непрерывного электрического тока — гальванических элементов, первый из которых был создан итальянским физиком Вольта в 1799 г.

Среди множества изобретений, создавших условия для развития электротехники, значительное число принадлежит русским ученым и инженерам. Работы наших соотечественников послужили базой для развития важнейших отраслей теоретической и прикладной электротехники. Исследуя гальванические элементы, Ш. В. Петров открыл электрическую дугу (1802) и обратил внимание на возможности ее использования для плавки металлов и для освещения. Русский академик Э. X. Ленц, обобщив открытия Эрстеда и Фарадея (1831), установил (1832) закон о направлении индуцированного тока, теоретически обосновал (1833) и практически доказал (1838) принцип обратимости электрических машин; в 1844 г. им был установлен закон теплового действия тока (независимо от английского ученого Джоуля), получивший название закона Ленца — Джоуля. В 1833 г. П. Л. Шиллингом был построен первый в мире электромагнитный телеграф. Петербургский академик Б. С. Якоби изобрел (1834) первый практически пригодный электродвигатель и в 1838 г. впервые осуществил электропривод судна («электроход» Якоби). В 1838 г. он изобрел гальванопластику и положил начало гальванотехнике.

Первые опыты по передаче электрической энергии в России были проведены в 1874 г. Ф. А. Пироцким. Профессор физики Д. А. Лачинов теоретически обосновал (1880) возможность передачи электроэнергии на большие расстояния за счет повышения напряжения, что было убедительно доказано французским инженером М. Депре, построившим в 1882 г. линию электропередачи Мисбах — Мюнхен длиной 57 км при напряжении 2 кВ. Большое значение этих открытий предвидели К. Маркс и Ф. Энгельс. В письме Энгельса к Бернштейну (1883) сказано: «Совершенно ясно, однако, что благодаря этому (открытию) производительные силы настолько вырастут, что управление ими будет все более и более не под силу буржуазии».

Работы М. О. Доливо-Добровольского, изобретшего трехфазный трансформатор и асинхронный двигатель (1889—1891) и детально разработавшего технику трехфазной системы передачи и распределения электрической энергии,, обеспечили создание системы, которая по сегодняшний день остается основным способом передачи и распределения электроэнергии на всем земном шаре.

Славные традиции русских электротехников XIX в. продолжили ученые и инженеры нашей страны в годы расцвета электротехники при Советской власти.

Широкое, разностороннее применение в народном хозяйстве и быту электрической энергии, вырабатываемой централизованно на мощных электростанциях, объединенных высоковольтными сетями в энергетические системы, называется электрификацией страны.

Электрификация, являющаяся стержнем строительства экономики коммунистического общества, играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего современного технического прогресса.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., т. 35, с. 374. м   В. И Ленин. Поли. собр. соч., т. 23. с. 93—95. выполнен досрочно (в 1931 г.) в период осуществления первого плана индустриализации (1928—1932). В результате выполнения второго и части третьего плана индустриализации годовая выработка электроэнергии в 1940 г. увеличилась по сравнению с 1913 г. в 20 раз и достигла 40 млрд. кВт-ч. Нападение фашистской Германии прервало мирный труд советского народа; но даже во время войны на Востоке страны велось большое энергетическое строительство.

Кроме того, к числу тепловых относятся теплофикационные электростанции (ТЭЦ). Они снабжают Население и промышленность одновременно теплотой и электроэнергией. По развитию системы ТЭЦ первое место в мире принадлежит нашей стране.

Гидроэлектрические станции (ГЭС), построенные на больших реках, по своей мощности составляют около 16% от общей мощности.

Роль и значение атомных электростанций в энергетическом балансе СССР быстро возрастают. В Советском Союзе в 1954 г. была построена первая в мире атомная электростанция (АЭС). По мере совершенствования рабочего процесса и оборудования стоимость энергии атомных электростанций приближается к стоимости энергии ГРЭС. Особенно АЭС выгодны там, куда горючее нужно завозить издалека. В настоящее время 1 кг атомного горючего (урана или тория) по теплотворной способности эквивалентен примерно 2700 т каменного угля. Мощность крупнейшей в мире Ленинградской АЭС составляет 3 млн. кВт. Девять десятых энергетических ресурсов СССР — горючих ископаемых и мощных многоводных рек — находятся за Уральским хребтом.

Для экономичной передачи электроэнергии на сверхдальние расстояния сооружены мощные линии электропередачи высокого напряжения, в том числе передачи 1150 кВ переменного тока и 1500 кВ постоянного тока. Сотни крупнейших электростанций СССР объединены в Единую энергетическую систему страны, управляемую из одного центрального пункта.

Так неуклонно осуществляются ленинские идеи электрификации всей страны.

Значение электротехники в том, что она решает важнейшие технические проблемы человечества. Средства электротехники решают проблемы в промышленности , в быту, в транспорте, в медицине. В промышленности работа любого предприятия основана на электроэнергии.

Прuмер: на предприятии вышел из строя рабочий станок, кто кроме электромонтера может наладить его работу.

Профессия энергетика самая нужная, но и в тоже время самая опасная. Каждый электромонтер должен соблюдать правила технической безопасности.

В медицине каждый медицинский прибор работает на электричестве.

В быту - обычные стиральные машины. электрические плиты, телевизоры, и другие приборы , не будут работать без электричества.

Одним словом, без профессии энергетика и энергетики промышленная жизнь страны просто не существовала бы.

2.Описание схемы.

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки типов КТП с трансформаторами типа ТМ напряжением 6…10(0,4 кВ и мощностью 25, 40, 63, 100', 160, 250 кВ· А значительно дешевле и удобнее применять вместо мачтовых трансформаторных подстанций.

Комплектная потребительская подстанция КТП (КТПА) с трансформатором  до  250 kB•А:

Принципиальная  схема соединений; 1-разрядники; 2-разъединитель; 3-предохранитель;

4 - трансформатор; 5 - Счетчик СА4;6-нагреватель; 7-лампа; 8 - предохранитель;.

9-розетка; 10 - переключатель; 11 - предохранители ПР-112 - магнитный пускатель;

13 - фотореле (автоматическое включение уличного освещения); 14 - переключатель уличного освещения;15 - автоматический выключатель;16 – токовое реле; 17-тепловое реле; 18 - конечный выключатель; 19 – трансформатор  тока.

В цепи высшего  напряжения установлен блок разъединитель предохранитель (2-3). Разрядники 1 предназначены для защиты трансформатора 4 от атмосферных перенапряжений. На отходящих линиях N 1, 2 и 3 размещены автоматы 15, а на линии  уличного освещения магнитный пускатель 12. Управление освещением может быть осуществлено  фото реле 13, которым снабжается цепь управления магнитного пускателя 12. Со стороны низшего напряжения силовой трансфарматар защищен от коротких замыканий электромагнитными а от перегрузок - тепловыми расцепителями установочных автоматов15 и предохранителями 11, в линии уличного. освещения, Расход электроэнергии учитывает трехфазный четырехпроходный

счетчик 5, включенный через трансфарматар тока 19. Контрольная лампа 7 с переключателем 10 служит для проверки напряжения на старине низшего напряжения и для освещения приборов распределительного шкафа низшего напряжения. Переключатель 10 падает на разотку 9 любое междуфазное напряжение. Включая переносной вольтметр в разотку 9, можно измерить значения и проверить симметричность напряжений трансфарматар. Нагреватель 6 включаемый пакетным выключателем предназначен для подогрева воздуха внутри распределительного шкафа низшего напряжения в зимнее время. В цепи контрольной лампы установлены пробочные предохранители 8.

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПН-72 наружной установки рассчитаны на трансфарматар мощностью 160, . 250, 400 и         630 кВ·А, напряжением 6 (10)/0,4 кВ.

В состав подстанции входят коммутационные аппараты на 6 и 10 кВ - разъединитель РВ-I0 и предохранители ПК-6/10, силовые трансформаторы типа ТМ, коммутационные аппараты на 0,4 кВ блоки БПВ-6 и БПВ-lО с предохранителями ПН-2. Числа отходящих линий-до 9.

Ко всем подстанциям прилагают инструкцию па установке и вводу в эксплуатацию.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/10 и 35'/6 кВ являются, как правила, районными понизительными подстанциями. От них электрическая энергия передается на напряжении 10 или 6 KB~ в радиусе да 25 и 15, км соответственна. Однако., например, если напряжение генераторов на электростанции 6 кВ, а значительную мощность требуется передать на расстояние нескольких десятков километров, то такая подстанция должна быть повысительной (с 6 на 35 кВ).

На данных трансформаторных подстанциях; применяют комплектные  распределительные устройства: на 35 кВ - открытого типа, а на 6 или 10 кН - закрытого.

Отходящие от подстанции распределительные сети 380/220 В защищают, как правило, автоматическими выключателями.

1.ЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ И ИХ МОНТАЖУ.

Техническая документация. Рабочая документация, передаваемая электромонтажной организации, должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, Государственных стандартов системы проектной документации для строительства (ГОСТ СПДС) и Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства (ВСН-381— 85).

Рабочие чертежи должны быть ориентированы на индивидуальную заготовку элементов цеховых электросетей. В них должны быть указаны привязки к основным или разбивочным осям здания или главным осям технологического оборудования и приложены общий кабельный и трубный журналы, а также трубо-ааготовительная ведомость.

На чертежах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей должны быть указаны привязки электрооборудования и электрических сетей к координационным сеткам и отметки трасс.

В производственных зданиях во всех случаях, когда «тому не препятствуют условия работы грузоподъемных механизмов или особенности технологии производства, следует отдавать предпочтение верхним разводкам электрических сетей на лотках и в коробах, с подходом к электроприемникам сверху без захода в пол.

Рабочие чертежи монтажа шинопроводов должны помимо планов сетей содержать разрезы и типовые крепежные конструкции, изготовляемые заводами, а в случае применения нетиповых конструкций — их рабочие чертежи. При прохождении трассы шинопроводов в нескольких плоскостях дополнительно разрабатывают аксонометрические чертежи линий шинопроводов с указанием типов применяемых секций.

Соединения и ответвления. Соединения и ответвления проводов и кабелей размещают в доступных для контроля местах. При прокладке проводов и кабелей в глухих коробах, трубах и гибких металлических рукавах соединения и ответвления выполняют в соединительных и ответвителышх коробках, а при прокладке на изолирующих опорах — непосредственно у изоляторов, клиц или на них, а также на роликах.

Внутри коробов со съемными крышками и на лотках допускается производить соединения и ответвления проводов в специальных зажимах с изолирующими оболочками, обеспечивающими непрерывность изоляции.

Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать механических воздействий и должны иметь изоляцию, равноценную изоляции целых мест жил.

Наименьшие сечения токопроводяших жил проводов и кабелей при монтаже электропроводок приведены в табл. 26.

Таблица 26. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках

| Проводники и их начначение | Сечение жил. мм" |  |
| --- | --- | --- |
|  | медных | алюминиевых |
| Шнуры для присоединения бытовых электроприемников | 0,35 | — |
| Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках | 0,75 |  |
| Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах | 1 |  |
| Незащищенные изолированные провода для стационарной прокладки внутри помещений: а) непосредственно по основаниям на роликах и тросах | 1 | 2,5 |

Продолжение табл. 26

| Проводники и их назначение | Сечение жил. мм* |  |
| --- | --- | --- |
|  | медных | алюминиевых |
| б) на лотках, в коробах (кроме глухих): жилы проводов присоединены к винтовым зажимам жилы проводов присоединены пайкой: однопроволочные многопроволочные (гибкие) в) на изоляторах | 1 0,5 0,35 1,5 | 2,5 4 |
| Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой) | 1 | 2,5 |
| Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках: по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии под навесом на роликах | 2,5 1.5 | 4 2,5 |
| Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной прокладки (без труб, рукавов и глухих коробов): а) жилы проводов присоединены к винтовым зажимам б) жилы проводов присоединены пайкой: однопроволочные многопроволочные (гибкие) | 1 1 0,5 0,35 | 2,5 2,5 |

Параллельная прокладка проводов или кабелей вблизи трубопроводов. Расстояния до трубопроводов от открыто проложенных проводов и кабелей внутри зданий, а также от коробок при скрытой прокладке проводов должны быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими жидкостями и газами — не менее 400 мм. При наличии горячих трубопроводов провода и кабели защищают от воздействия высокой температуры или прокладывают провода с защитными покрытиями.

Пересечения. Пересечения с трубопроводами открыто проложенных незащищенных и защищенных проводов выполняют на расстоянии не менее 50 мм, а с трубопроводами с горючими жидкостями и газами — не менее 100 мм. Кроме того, провода в местах пересечения можно прокладывать в бороздах, изоляционных или металлических трубах и коробах, заделываемых в борозду.

Способы прокладки. При открытой прокладке проводов и кабелей следует учитывать архитектурные линии помещений и сооружений (карнизов, плинтусов, выступающих углов и др.). Радиусы изгиба проводов и кабелей должны быть не менее указанных в табл. 27.

Таблица 27. Наименьшие радиусы изгиба кабелей и проводов с наружным диаметром О

|  | Наименьший |
| --- | --- |
| Наименование | внутренний |
|  | радиус изгиба |
| Кабели силовые с резиновой изоляцией в метал- | 10 D |
| лической, пластмассовой или резиновой оболочке |  |
| Провода: |  |
| с пластмассовой изоляцией (кроме ПВЗ) | 10 D |
| с резиновой изоляцией в металлической оп- | 6 D |
| летке или оболочке и без нее |  |
| с медной гибкой жилой и пластмассовой изоля- | 5 D |
| цией |  |

Длина прокладки проводов и кабелей во влажных, сырых и особо сырых помещениях должна быть минимальной.

Высота прокладки. Расстояние между прокладываемыми защищенными изолированными проводами, проводами в изоляционных трубах с металлической оболочкой, проводами и кабелями в стальных трубах, гибких металлических рукавах и уровнем пола или площадкой обслуживания не нормируется.

Защита от механических повреждений. Провода и кабели в местах, где возможны механические повреждения, а также в местах выхода их из коробов, лотков, жестких труб и гибких металлических рукавов дополнительно защищают от повреждений (втулками, раззенковкой и др.).

При пересечении электропроводок с трубопроводами и при расстоянии до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону.

Крепление электропроводок. Скобки для закрепления проводов, кабелей и труб, прокладываемых непосредственно по основаниям, устанавливают на прямолинейных участках и поворотах трассы на равных расстояниях друг от друга, располагая перпендикулярно осевой линии проводов.

Дюбеля, применяемые для крепления электропроводок, конструкций и электроустановочных изделий и забиваемые строи-тельно-монтажным пистолетом или другим способом, выбирают и закрепляют в основаниях согласно инструкции.

Проходы через стены и перекрытия. При проходе сквозь несгораемые стены и междуэтажные перекрытия небронированные кабели, защищенные и незащищенные провода заключают в отрезки пластмассовых труб, а при проходе сквозь сгораемые — в отрезки стальных труб.

Открытые проходы кабелей и проводов через наружные стены помещений или через стены между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями, а также через внутренние стены сырых, особо сырых, пыльных помещений и помещений с химически активной средой следует после прокладки электрических проводок уплотнять легкосъемными материалами (минеральной ватой, шлаковатой и др.).

Последовательность технологических операций при монтаже электропроводок. Монтаж электропроводок следует выполнять в такой последовательности: разметка мест установки осветительного или силового оборудования (светильников, штепсельных розеток, выключателей, групповых щитков, пусковой аппаратуры);разметка трассы прокладки проводов, проходов через стены и перекрытия и мест крепления проводов и кабелей; пробивные работы (как правило, борозды и проходы должны быть выполнены в процессе строительства объекта); установка изолирующих опор, натяжных и поддерживающих конструкций (в тросовых проводках) или прокладка труб; заготовка электропроводок (выполняется на технологических линиях в МЭЗ); доставка заготовленных и скомплектованных электропроводок в зону монтажа;

прокладка проводов или кабелей;

установка электроприемников и распределительных пунктов;

оконцевания проводов или кабелей и присоединение их к зажимам аппаратов;

проверка и сдача работ.

Производство электромонтажных работ. Работы по монтажу электропроводок выполняют в две стадии.

В начале осуществляют подготовительные и заготовительные работы — установку закладных частей в строительных конструкциях, подготовку трасс электропроводок и заземления, заготовку силовых и осветительных электропроводок, сборку укрупненных узлов и блоков и др.

Эти работы ведут одновременно с основными строительными и специальными работами.

Затем производят прокладку проводов и кабелей по готовой заготовке, подвеску светильников, монтаж электроустановочных и других изделий, подсоединение их к электрооборудованию.

Эти работы выполняют одновременно с работами других специализированных монтажных организаций по совмещенному графику.

Для обработки проводов и сборки узлов электропроводок заводами выпускаются комплекты механизмов и приспособлений, из которых в МЭЗ составляются поточные технологические линии.

Трубные заготовки для электропроводок также изготовляют на технологических линиях МЭЗ по технической документации, а затем собирают их в трубные блоки.

Общие требования к пускозащитной аппаратуре

Правильный выбор аппаратуры управления и защиты является одним из главных условий надежной работы электродвигателей. Анализ случаев выхода из строя электродвигателей показывает, что причина этого зачастую кроется именно в неправильном выборе аппаратуры, которая не среагировала на аварийный режим ра-боты двигателя и не отключила его от сети в критический момент.

Нарушение режима вызывается, как правило, превышением тока в обмотках электродвигателя (80—90% всех аварийных случаев), которое может быть обусловлено технологической перегрузкой, двухфазным режимом работы (потеря фазы), отклонением напряжения от номинального.

(В соответствии е« ГОСТ 183—66 электродвигатель в нагретом состоянии должен без вредных последствий выдерживать на испытательном стенде 50-процентную перегрузку по току в течение 2 мин. Для того чтобы предупредить выход электродвигателей из строя по основной причине — превышение тока в обмотках, необходимо правильно выбирать пусковую и защитную аппаратуру.

В связи с тем что специальная аппаратура для сельскохозяйственных электроустановок выпускается пока в недостаточных количествах, при выборе аппаратуры управления и защиты общепромышленного назначения можно руководствоваться следующими правилами.

Рубильники, пусковые ящики, установочные выключатели, штепсельные соединения только с предохранителями следует применять лишь в случает когда электродвигатели работают под постоянным присмотром обслуживающего персонала, который выключит установку при перегрузке или работе на двух фазах. Персонал должен быть обучен простым навыкам определения ра-. боты установки в ненормальном режиме. Правильно выбранные плавкие вставки предохранителей надежно защищают двигатель от токов, в 2 и более раз превышающих номинальные.»

(Вблизи установок, включаемых рубильником и защищаемых только предохранителями, обязательно должна быть   предупреждающая   табличка:   «Внимание! Электродвигатель не имеет защиты от перегрузки! Не оставлять без наблюдения при работе!»}

Магнитные пускатели следует применять в установках с дистанционным управлением или автоматизированных, там, где нет постоянно присутствующего обслуживающего персонала. Они должны иметь хорошо отлаженную тепловую защиту, обеспечивающую выключение установки при перегрузке или при работе двигателя на двух фазах; защита от коротких замыканий в силовой цепи до ввода электродвигатель, а также в цепи управления осуществляется предохранителями. Если установка   работает   в присутствии   персонала, но по ряду соображений надо иметь нулевую защиту, следует применять магнитные пускатели без тепловых реле или контакторы.

Защита будет соответствовать своему назначению, если плавкие вставки предохранителей, нагревательные элементы тепловых реле будут выбраны с учетом тока, потребляемого электродвигателем из сети. Автоматы должны выбираться по току расцепителей с учетом номинального тока электродвигателя.

1.Подбор материалов и аппаратуры применяемых при сборке схемы и их характеристика.

Трансформатор

Тип: КТП 250-10/0,4

Мощность кВ∙А: 250

Номинальное напряжение кВ: 10

Номинальный ток, А, трансформатора: 14,45

Номинальный ток, А, плавкой вставки предохранителя: 32

Номинальный ток, А, трансформатора тока: 365

Разрядники

Номинальное напряжение: 10

Пределы отключение тока А: нижний-0,2

верхний-1

Масса кг.: 1,68

Предохранители

Р3ф=√3UYcosφ∙А -  подбор предохранителей по этой схеме

ПК-10 при номинальном токе патрона, А.

Номинальное напряжение, кВ: 10

Номинальный ток плавких вставок, А: 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30

Масса предохранителя с патроном без цоколя, кг; 4,8

Габариты предохранителя, мм:

длина-521

высота-203

ширина-82

Счетчик

Тип: СА4

Способ включение: непосредственное через измерительные трансформаторы

тока

Номинальный ток, А: 5; 10; 20; 30; 50; первичный по шкале трансформатора

тока. Вторичный -5

Номинальное линейное напряжение

(для трехфазных счетчиков), В:        220; 380.

СА 4: C-счетчик

А-активный

4-четырехпроводная сеть

Автоматический выключатель

Тип: АП50-2МТ

Число полюсов:2

Номинальный ток, А: 10

Пределы регулировки тока установки, А: 6,4…10

Ток отсечки, А: 70

АП50-2ТМ: А-автоматически

П-переключатель

М-максимальная расцепка

Т-тепловые расцепки

Магнитный пускатель

Тип: ПМЕ-100

Величина: 1

Номинальный ток, А: 10

Предельная мощность кВ: 220: 2,2

при напряжение, В:            380:4

Тепловое реле

Тип: ТРН-10

Номинальный ток, А: 10

Номинальный ток, А, смежных тепловых элементов: 2,5; 3,2; 4,5; 6,3; 8;10.

Пределы регулирования номинального тока установки: (0,75…1,3)±0,08

Наибольший ток, А, длинного режима при установки реле на открытой панели при температуре 40ºС не более: 1,05

Электромеханическая схема автомата АП50:

1 - контакты силовой цепи; 2-повторная траверса из изоляционного материала; 3-ось траверсы; 4, 5, 7-рычаги механизма свободного расцепления; 6, 8 - оси; 9 - пружина; 10, 11 - кнопки включения и отключения; 12 - рычаг кнопки отключения; 13- защелка; 14 - ось защелки; 15 - рычаг защелки; 16, 17 – рычаги механизма автоматического отключения; 18-шкала установок теплового расцепителя; 19 - зажимы для подключения теплового расцепителя; . 20 - биметаллическая пластина; 21 - нагревательный элемент; 22 - траверса; 23 – катушка электромагнитного расцепителя; 24 - сердечник электромагнитного расцепителя; 25 - контакты для присоединения сети; 26 - контакты для присоединения силовой нагрузки.

5.Выбор оборудования и инструментов применяемые при сборке схемы.

Наиболее удобны инструменты и приспособления, позволяющие электромонтажнику выполнять разметочные работы с пола, не поднимаясь на высоту. Paзметку на потолке производят двумя шестами. Paзметочный шнур  крепят к концу длинного шеста и наматывают на  барабанчик через ролик и камеру с крутящим веществом зацепленные на коротком шесте. Надежно устанавливают длинный шест в распор между полом и нужной точкой потолка отходят с коротким шестом  в определенное место и натягивают шнур  над поверхностью потолка. Затем шпагатом, привязанным к кольцу, которое легко перемещается по окрашенному шнуру, оттягивают шнур и резко отпуская, отбивают линию.

Отмечают на отбитой линии места крепления циркулем. С помощью шеста с отвесом переносят размеченные на полу точки на потолок, а рамкой со шнуром  размечают линии на стенах и потолках приемом, аналогичным приему для двух шестов. Для разметки удобен также шнур с отвесом в виде рулетки .

I-Инструмент М-1У1 применяют для снятия изоляции с концов жил

I

сечением от 0,25 до 1,5 мм2 на длину до 50 мм и перекусывания их. Он состоит ИЗ двух шарнирносоединенных планок 4 и 5, длинные концы которых в виде рабочих ручек выполнены в чехлах 1, короткие - в виде ножек с режущими

У-образной формы и криволинейными кромками. Инструмент имеет приспособление в форме эксцентрического диска 3 с делениями для установки ножей под размер сечения обрабатываемого провода. Диск удерживается в нужном положении фиксатором 2. Размах ручек инструмента в нерабочем положении ограничивается скобой 6. Производительность инструмента составляет около 2 с на снятие изоляции с одного конца провода

II

II-Инструмент МБ-1МУl применяют для снятия изоляции С жил проводов и кабелей различных марок сечением от 0,75 до 6 мм2 на длине участка от 5 до 30 мм, а также их перекусывания

Пробивные работы выполняют инструментом с твердосплавными рабочими кромками: цилиндрическими и спиральными сверлами, коронками для сверления гнезд с набором комплектующих деталей, шлямбурами для электросверлильной машины, буриками и пробойниками к электро - и пневмомолоткам. Бурящие рабочие органы инструмента Ø20 и более выпускают трубчатой формы с вырезами в боковых стенках.  Наиболее твердые износо- и теплостойкиеметаллокерамические твердые сплавы ВК, которые состоят из зерен карбида вольфрама, сцементированных металлическим кобальтом. Цифры, стоящие после букв в обозначении сплавов, показывают процентное содержание кобальта в них (например, ВК9 содержит 9% кобальта и 91 % карбида вольфрама). С увеличением содержания кобальта в сплаве' Гiрочность и сопротивление его динамическим нагрузкам возрастают, но снижаются твердость и особенно износостойкость. Поэтому для сверления (при отсутствии ударов) применяют низкокобальтовые пластинки из сплава ВК2 или ВК6 высокой твердости и износостойкости, но несколько пониженной устойчивости к динамическим нагрузкам. Для пробивных работ используют пластинки из сплава ВК9 или BKI5, устойчивые к динамическим нагрузкам. Производительность и экономичность пробивных работ значительно повысятся при использовании инструмента с твердосплавными пластинками, если правильно выбраны не только марка, но и угол заточки пластинок, форма рабочего инструмента, мощность привода, частота вращения просветлении, частота и энергия ударов при пробивке.

6.Организация рабочего места.

Правильная организация рабочего места обеспечивает рациональное движение работающего и сокращает затраты на отыскание и использование инструментов и материалов.

1 )Передвижной стол 2)Верстак

3 )Шкаф-стеллаж 4 )Сту л-табуретка

На рабочем месте цехового дежурного электромонтера должны находится: технологическая оснастка; организационная оснастка,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯОСНАСТКА

| НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП, МОДЕЛЬ, МАРКА |
| --- | --- |
| ОСНАСТКИ |  |
| Электродрель | ИЭ-I022В |
| Малый съемник | - |
| Средний съемник | - |
| Большой съемник | - |
| Пневмомашина | ИП-II04 |
| Быстроходный наст-й СВ.ст. | 2АI06 |
| Тиски слесарные | - |

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНАСТКА

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ |
| --- | --- |
| ОСНАСТКИ |  |
| Верстак 1600х800х750 мм | Состоит из 2-х тумб, столешника, |
|  | настольного шкафчика с запасными |
|  | деталями и телефонами, настольного |
|  | распределительного щита с |
|  | подведенным U=380B и снимаемым- |
|  | 6,12,24,36,127,И 220, сигнального |
|  | пульта, позволяющего нажатием |
|  | кнопки вызвать из цеха |
|  | электромонтера |
| Передвижной стол | Используется при разборке ,очистке, |
| 1100х750х750 мм | промывке и сборке электроустановки. |
|  | Служит транспортом для переноски |
|  | груза массой до 100 кг установки на |
|  | колеса с подшипниками качения. |
| Шкаф-стеллаж | Для хранения крупных |
|  | приспособлений и запасных |
|  | инструментов, используемых при |
|  | ремонте. |
| П ереносная сумка для | Используется дежурным |
| инструментов | электромонтером при переноске |
|  | инструментов и измерительных |
|  | приборов. |
| Стул-табурет, диаметром | Состоит из опорно-поворотной части, |
| 400 мм | сиденья, подвижных опор. |
|  | Конструкция учитывает |
|  | индивидуальные особенности |
|  | рабочих и предусматривает наиболее |
|  | удобную рабочую позу. |

должностная инструкция, электросхемы главных электроустановок, схемы питания цеха или участноэксплуатационный журнал ,инструкция по технике безопасности, графики осмотров и сменно-часовой указатель календарь местонахождения электромонтера.

Рабочее место должно быть оформлено в соответствии с требованиями технической эстетики.

При обслуживании электродвигателей и пультов управления станками, они должны быть надежно ограждены.Работающие около станков электромонтеры аккуратно и правильно должны заправить одежду и волосы. Перед работой рукава следует застегивать, а волосы убирать в головной убор. Уходя с рабочего места электромонтер фиксирует свое временное местонахождение в календаре-указателе.

7) Технология монтажа

После изучения монтажной схемы и подготовительных работ приступаем к монтажу

а) Монтаж начинают с разметочных работ:

размечают место для рубильника; предохранителей; магнитных пускателей; двигателя; кнопок управления. Для разметки используют: мел, синьку, отвес, разметочный циркуль, чертилку, угломер (для поиска центра).

б) После разметки начинают заготовочные работы: заготавливают дрель со сверлами для сверления отверстий; нарезают резьбу; гнут трубы; изготавливают скобы для крепления оборудования и болты. Гнутье труб производится с помощью трубогиба.

в) Приступают к монтажу:

Монтаж силовой линии.

Силовую линию монтируют силовым кабелем: например: ВРГ кабель с резиновой изоляцией, в найритовой резиновой оболочке, не распространяющей горение; с медной жилой. Число жил 1 ; 2; 3 сечение жилы от 21 ДО 240 мм². Для проводки кабеля можно использовать стальную трубу ; трубу крепят скобами. Силовые кабели монтируют через заднюю дверь или дверцу, если имеется, в задней стенке распределительного щита.

Для монтажа вторичной цепи используют медные провода сечением 1,5 мм²  ( 1 мм2) напряжением до 1000 В.АППР - провод плоский с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, не распространяющей горение; число жил - 2;4;3 сечение - 2,5 ... 1 0 ... 2,5 Жилы проводов и кабелей прокладывают с запасом по длине. Проводники монтируют на обоих концах с применением специальных оконцевателей; манжет; трубок. От присоединения к аппарату до ближайшей точки крепления выдерживают расстояние 200 мм, при сечении жилы до 2,5 мм2 .

После монтажа делают пробное включение.

По графику производят обслуживание и ремонт электроустановки.

Перед пуском вновь установленного двигателя или после монтажа установку очищают от мусора, пыли; затем осматривают доступные внутренние части, проверяют, нет ли в электродвигателе посторонних предметов; продувают электроустановку сухим

сжатым воздухом, при давлении 0,2 МПа; измеряют сопротивление изоляции; проверяют состояние наружных болтовых соединений, осматривают подводящие кабели и затяжку заземляющих болтов; проверяют соответствие напряжения сети, напряжению, систем их управления и защиты проводят по графику, утвержденному главным энергетиком предприятия. Осмотр и проверку целостности заземления проводят ежедневно. Про просмотре электроустановке напряжением до 10 кВ контролируют нагрузку. Проверяют чистоту машины, помещения, исправность ограждений.

Предельно- допустимая температура электроустановке не должна превышаться-l000С. При осмотре трансформатора, омметром проверяют, нет ли обрыва заземляющей жилы кабеля.

Электроустановка должен быть обязательно соединен с заземляющим контуром. Заземление должно быть всегда видимым. После проверки установки проводят визуальный осмотр и производят пробный запуск.

При ремонте двигателя выполняют следующие работы:

- проверку степени нагрева катушки, отсутствия шумов в работе электродвигателя, подтяжку контактных соединений у клеммных щитков и присоединение проводов , зачистку колец, регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции и выводных концов;

-полную разборку электродвигателя с устранением повреждений отдельных мест обмотки без ее замены;

- промывку узлов деталей трансформатора;

- мойку и сушку обмотки, покрытие обмотки лаком;

При капитальном ремонте производят полную или частичную замену обмотки, правку, проточку шеек, переборку колец.

8 Экономия электроэнергии в электроустановках и повышение cos f

Электрические цепи состоят из активного, индуктивного и емкостного сопротивления

RA

X1      .             .

Xc

~

Если построить векторную диаграмму, она будет выглядеть так:

реактивное сопротивление

Uc

U

UL

U

Ua

Y

Задача электрика уменьшить реактивное сопротивление.

На графике видно , что увеличивая емкостное сопротивление, уменьшается индуктивность. Из векторной диаграммы напряжения можно построить векторную диаграмму мощности.

S - полная

Р - активная

Q-реактивная

S

Q

P

Cosφ= —

U

S

P

Для улучшения cos φ необходим правильный выбор мощности трансформатора, то есть трансформатор больше нормы ставить не рекомендуется. Для выравнивания применяют индивидуальную и централизованную компенсацию, когда батарею конденсатора подключит к трансформатору.

9 Техника безопасности при монтажных работах и эксплуатация электроустановок.

Соблюдение правил техники безопасности является главным условием предупреждения производственного травматизма. Самые совершенные условия труда и новейшие технологические мероприятия по технической безопасности не смогут дать результаты, если рабочий не понимает их назначения. Знание производственных трудовых процессов ,применяемого оборудования, приспособлений, инструмента и безопасных способов и приемов в работе. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей являются обязательными. Правила распространяются на все электроустановки потребителей, за исключением воздушных линий электропередачи, напряжением до 1000 В, и выше. Несоблюдение правил безопасности, и неосторожное обращение с электротехническим оборудованием приводит к тяжелым поражениям и даже к смертельным исходам. При эксплуатации электрические сети и электрооборудование предприятий находятся под наблюдением дежурных электроприборов и подвергаются осмотру, профилактическим испытаниям и ремонту. В процессе обслуживания электроустановок проводят профилактические ремонты, испытания изоляции электрических машин, аппаратов,

кабелей, внутрицеховых 	электросетей, наладку

электроприводов релейной защиты и т. п.

Работы, выполняемые в электроустановках делят на 3 категории:

- выполняемые со снятием напряжения;

2)выполняемые без снятия напряжения вблизи и на токов едущих частях, находящихся под напряжением;

3) выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей.

В электроустановках, напряжением свыше 1000В на месте производства работ должны быть отключены:

а) токоведущие части, на которых производятся работы;

б) токоведущие части, к которым во время работы можно случайно прикоснуться или приблизиться на расстояние не менее

В закрытых электроустановках на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местами работы и расположенных напротив, вывешивают плакат: «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ!»

0,7 м; для установок, напряжением до 15 кВ иl м.- для установок напряжением 35 кв .

На приводах разъединителей, отделителей, выключателей нагрузок и ключах управления, на основаниях предохранителей, при помощи которых может быть подано напряжение к месту работ, вывешивают плакаты: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»

При работе на линии на приводе линейного разъединителя вывешивают плакат: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!» На временных ограждениях должны быть вывешены плакаты или нанесены надписи: «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ!»

При начинании производства работ нужно убедиться, что напряжения нет.

От токоведущих частей или оборудования, на которых непосредственно выполняют работы, заземления могут быть отделены отключенными разъединителями, отделителями или выключателями, снятыми предохранителями, рубильниками и автоматами. Наложение и снятие переносных заземлений в установках, напряжением выше 1000В должно производиться двумя лицами.

10 Литература, использованная при написании экзаменационной работы.

1) «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий» 2002 год

Авторы: Ю. Д. Сибикин И М.Ю. Сибикин

2) «Справочник электромонтера сельского хозяйства» 2000 год Авторы: А.М. Ганелин , и.э. Мильман.

3) «Монтаж электрических сетей и силового электрооборудования» 1999 год

Автор В.Б. Атабеков

4) «Эксплуатация и ремонт электроустановок» 1999 год Автор: А.А.Пястолов

Москва «Высшая школа»

5) «Основы электротехники» 1999 год Автор: А.С. Касаткин

Москва «Высшая школа»