| - Билет № 1 1. Кто и каким образом определяет число работников оперативного персонала в смене. Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением. 2. Какую квалификационную группу должен иметь производитель работ Производитель работ, выполняемых в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в до 1000 В – группу III. 3. Обязательно ли проведение инструктажа при проведении работ в порядке текущей эксплуатации. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. 4. Что обязан выполнить производитель работ после окончания работ. После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключать ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения. 5. Как оформляется разрешение на временное снятие переносного заземления во время работы. Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда «Отдельные указания» с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления. 6. Какие плакаты вывешиваются на приводах разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки которыми может быть подано напряжение на заземленный участок. «Заземлено». 7. Каким образом оформляется допуск к работам в электроустановках до 1000 В потребителей не имеющих обслуживающего персонала. В электроустановках напряжением до 1000 В потребителей, имеющих обслуживающий персонал по совместительству или по договору (детские сады, магазины, поликлиники, библиотеки и др.), подготовку рабочего места и допуск к работе с приборами учета электрической энергии может проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя потребителя. 8. Какие светильники должны применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях. Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны применяться светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. 9. Покрытия и накладки изолирующие гибкие для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В. Гибкие изолирующие покрытия и накладки предназначены для защиты работающих от случайного контакта с токоведущими частями, находящимися под напряжением, а также для предотвращения короткого замыкания на месте работ. Покрытия могут иметь специальную форму или выпускаться в виде рулона и нарезаться по индивидуальным требованиям. Покрытия, располагаемые между частями электроустановок с различными потенциалами, должны позволять полностью разделить эти части. 10. Как подразделяются ЭУ по условиям электробезопасности. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: - электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью - электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; - электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью; - электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. | Билет № 2 1. Кто и каким образом определяет вид оперативного обслуживания электроустановок. Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением. 2. За что отвечает производитель работ Производитель работ отвечает: - за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ; - за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; - за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; - за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств; - за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады; - за осуществление постоянного контроля за членами бригады. 3. Кто выполняет подготовку рабочего места при выполнении работ в порядке текущей эксплуатации. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу. 4. Как может быть допущена бригада к работе после обнаружения нарушений Правил. С оформлением нового наряда. 5. Кому и в каких случаях разрешается временно снимать и накладывать заземления в процессе работы Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции и т.п.). Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию выдающего наряд производитель работ. 6. Где вывешивается плакат «Заземлено». В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. 7. При каких условиях разрешается производителю работ и членам бригады работать отдельно от других членов бригады. Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также членам бригады, имеющим группу III, разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах РЗ, электроавтоматики и т.п., если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующих ограждения. 8. Чему должны удовлетворять переносные электроинструменты, светильники, ручные электромашины. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением настоящих Правил. 9. Средства индивидуальной защиты (каски защитные, очки и щитки защитные, рукавицы специальные, противогазы и респираторы, пояса предохранительные и канаты страховочные, комплекты для защиты от электрической дуги). В электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: - средства защиты головы (каски защитные); - средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); - средства защиты рук (рукавицы); - средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные); -одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). 10. Как подразделяются производственные помещения по условиям среды. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные). Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. | - Билет №3 1. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки до 1000 В. III группу. 2. Кто может быть назначен допускающим. Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала. 3. Какой персонал имеет право выполнять работы в порядке текущей эксплуатации. Работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. 4. В каких случаях бригады может быть удалена с места работы. При обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, бригада должна быть удалена с рабочего места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд. 5. В каких местах токоведущих частей присоединяется заземление. Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от краски. 6. Какие плакаты вывешиваются на местах подготовленных к работе. На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат «Работать здесь». 7. Что необходимо предпринять перед работами, связанными с разрывом токовых цепей. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств РЗ, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков. 8. Кто допускается к работам с переносным электроинструментом, ручными электромашинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II. 9. Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. Изолирующие приставные лестницы и стремянки предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических электроустановках. Расстояние между ступеньками лестниц и стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли и т.п.) – не более 400 мм. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. Не допускается: - работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего ее конца; - устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления ее верхней части; - находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку; - поднимать и опускать по лестнице груз; - оставлять на лестнице инструмент; 10. Как классифицируются помещения по степени опасности поражения электрическим током. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: - сырость или токопроводящая пыль - токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); - высокая температура - возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: - особая сырость - химически активная или органическая среда - одновременно два или более условий повышенной опасности 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. | Билет №4 1. В каких случаях для производства оперативных переключений необходимо иметь допуск на право выполнения переключений. Оперативные переключения выполняет работник из числа ОП, непосредственно обслуживающего ЭУ. 2. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь допускающий. В электроустановках выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В – группу III. 3. На какие электроустановки распространяется работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации. Работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки до 1000 В. 4. При каких условиях допускается временный уход члена бригады с места работ. Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего) временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. 5. Когда переносное заземление должны быть наложены непосредственно на токоведущие части на рабочих местах. Непосредственно на рабочем месте заземление на токоведущие части дополнительно должно быть установлено в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом). 6. Какие плакаты вывешиваются на местах подготовленных к работе. На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат «Работать здесь». 7. Для какой цели заземляются вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. 8. Какое напряжение допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжения не выше 50 В. 9. Плакаты и знаки безопасности. Плакаты и знаки безопасности предназначены: - для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы (запрещающие плакаты); - для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой (предупреждающие знаки и плакаты); - для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности (предписывающие плакаты); - для указания местонахождения различных объектов и устройств (указательный плакат). Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в соответствии с требованиями государственного стандарта. По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки - постоянными. Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов, а знаки на бетонные и металлические поверхности наносить красками с помощью трафаретов. Переносные плакаты следует изготавливать только из электроизоляционных материалов. Применение постоянных плакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей. 10. Какие ЭУ считаются действующими. Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. |
| --- | --- | --- | --- |
| Билет №5 1. Какой персонал должен выполнять оперативные переключения. Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный к работе распорядительным документом руководителя организации. 2. За что отвечает допускающий. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа. 3. Кто утверждает перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Утверждается руководителем организации. 4. Что не разрешается наблюдающему при выполнении своих обязанностей. Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы. 5. В электроустановках до 1000 В кому предоставляется право устанавливать и снимать переносное заземление. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. 6. Где должен располагаться понижающий трансформатор для питания светильников при работах и туннелях. Трансформатор для светильников напряжением 12 В должен располагаться вне колодца или туннеля. 7. С помощью какого устройства присоединяются соединительные провода к токоведущим частям при измерении мегомметром. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). 8. Какое напряжение допускается использовать в помещениях с повышенной опасностью. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжения не выше 50 В. 9. Инструмент ручной изолирующий. Ручной изолирующий инструмент(отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства. Инструмент может быть двух видов: - инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично; - инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала и имеющий, при необходимости, металлические вставки Инструмент с однослойной изоляцией подвергается электрическим испытаниям. Инструмент с многослойной изоляцией в процессе эксплуатации осматривают не реже 1 раза в 6 мес. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент изымают из эксплуатации. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие покрытия не должны иметь дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности. 10. Чем определяется опасность поражения током различных электрических сетях. Анализ опасности поражения практически сводится к определению значения тока, протекающего через тело человека в различных условиях, в которых он может оказаться при эксплуатации электроустановок, или напряжения прикосновения. Опасность поражения зависит от ряда факторов, схемы включения человека в электрическую цепь, напряжения сети, схемы самой сети, режима ее нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли, емкости токоведущих частей относительно земли и т. п. | Билет №6 1. Что должен немедленно сделать работник о замеченных им нарушениях представляющих опасность для людей. Каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений настоящих правил, должен немедленно сообщить вышестоящему руководству о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д. 2. При выполнении каких работ назначение ответственного руководителя обязательно. Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ): - с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ – при работах в охранной зоне ВЛ; - с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ; - на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта; - по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ; - в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ; - по подключению вновь сооруженной ВЛ; - по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ; - на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над гругой или числом цепей более 2, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением; - при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке; - по фазному ремонту ВЛ; - под наведенным напряжением; - без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли; - на оборудовании и установке СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи. 3. Кто подписывает перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Небольшие по объему виды работ, выполняемых в течении рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство. 4. Кто осуществляет надзор за соблюдением бригадной мер безопасности. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего). 5. Могут ли быть отделены установленные заземления от токоведущих частей на которых производится работа. ДА. Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными выключателями, разъединителями, отделителями или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами, выкатными элементами комплектных устройств. 6. В каких случаях работа на электродвигателе может производится во время его работы. Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, может производиться на работающем электродвигателе. 7. Когда снимается переносное заземление с токоведущих частей при измерении мегомметром. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра. 8. Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электромашинами, переносным электроинструментом и светильниками. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует: - определить по паспарту класс машины или инструмента; - проверить комплектность и надежность крепления деталей; - убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов; - проверить четкость работы выключателя; - выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО); - проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу; - проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющий контакт штепсельной вилки). 9. Щиты (ширмы) Щиты (ширмы) применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением. Щиты следует изготовлять из сухого дерева, пропитанного олифой и окрашенного бесцветным лаком, или других прочных электроизоляционных материалов без применения металлических крепежных деталей. Масса щита должна позволять его переноску одним человеком. Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 мм. На щитах должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи. 10. Что называется нейтралью трансформатора (генератора) и каковы режимы ее работы. Точка соединения обмоток питающего трансформатора (генератора) называется нейтральной точкой, или нейтралью. Нейтраль источника питания может быть изолированная и заземленная Заземленной называется нейтраль генератора (трансформатора), присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). Изолированной называется нейтраль генератора или трансформатора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление (приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы). | Билет №7 1. Как оформляется допуск работника к самостоятельной работе после окончания стажировки и дублирования. Должен быть оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации. 2. В каких случаях ответственный руководитель может не назначаться. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель не назначается. 3. Какие работы по распоряжению в электроустановках до 1000 В может выполнять работник с группой I. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу I. 4. Как оформляется допуск к работам по распоряжению. Допуск к работам по распоряжению должен быть оформлен в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям 5. Что недопустимо использовать в качестве переносных заземлений. Не допускается пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели. 6. Какого сечение должен быть заземляющий проводник для заземления кабельной линии питающей электродвигатель до 1000 В, если переносное заземление невозможно. В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. 7. Как оформляется работа с мегомметром в электроустановках до 1000В. По распоряжению. 8. Какой электроинструмент, ручная электромашина, светильники не допускается использовать в работах. Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания). 10. Что положено в основу выбора режима нейтрали. Выбор схемы сети, а, следовательно, и режима нейтрали источника тока производят исходя из технологических требований и условий безопасности. При напряжении до 1000В широкое распространение получили обе схемы трехфазных сетей: трехпроводная с изолированной нейтралью и четырехпроводная с заземленной нейтралью. | Билет №8 1. Как оформляется стажировка и дублирование вновь принятого работника. Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплен распоряжением за опытным работником. Оформляется соответствующим распоряжением руководителя организации. 2. Кто имеет право выдачи нарядов и распоряжений при работах по предотвращению аварий и ликвидаций их последствий. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV. 3. Какие работы по распоряжению имеют право выполнять работники с II группой по распоряжению в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В. По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий группу II. 4. Какие указания при целевом инструктаже дает допускающий. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым не разрешается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет. 5. Какие электрозащитные средства необходимо использовать при наложении заземлений. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. 6. Какие плакаты вывешиваются на ключах и кнопках электроприводов. На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры – «Не включать! Работают люди». 7. Кому разрешается работа с мегомметром в электроустановках до 1000 В. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. 8. В каких случаях работа с ручными электромашинами, переносным электроинструментом и светильниками должны быть немедленно прекращена. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментом и светильниками должна быть немедленно прекращена. 9. Обувь специальная диэлектрическая. Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты) является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага. В электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, изготовленные в соответствии с требованиями государственных стандартов. Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты - при всех напряжениях. Высота бот должна быть не менее 160мм. Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов. 10. Что такое напряжение шага. Под напряжением шага понимается напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. Величина шага обычно принимается равной 0,8 м. Для некоторых животных (лошади, коровы) величина напряжения шага больше, чем для людей, и путь тока захватывает грудную клетку. По этим причинам они более подвержены поражениям шаговым напряжением. Шаговое напряжение возникает вокруг места перехода тока от поврежденной электроустановки в землю. Наибольшая величина будет около места перехода, а наименьшая — на расстоянии более 20 м, т.е. за пределами, ограничивающими поле растекания тока в грунте. Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, подвергшийся его воздействию, падает. И тогда напряжение шага возрастает, так как путь тока проходит уже не через ноги, а через все тело. |
| Билет №9 1. Когда может быть сделана отметка в удостоверении работнику, имеющему право на выполнение специальных работ. После проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 2. Кому предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. 3. В каких случаях допускается выполнение работ в электроустановках до 1000 В единолично. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично. 4. Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению. Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: - отдающий распоряжение – производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ; - допускающий – производителю работ (наблюдающему), членам бригады (исполнителям). 5. Порядок снятия переносного заземления. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющих устройств. 6. Кто и как допускается к обслуживанию щеточного аппарата на работающем электродвигатели. Обслуживание щеточного аппарата на работающем электродвигателе допускается по распоряжению обученному для этой цели работнику, имеющему группу III. 7. Кто имеет право работать с токоизмерительными клещами в электроустановках до 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами допускается одному работнику, имеющему группу III, не пользуясь диэлектрическими перчатками. Не допускается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ. 8. Кто отвечает за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверок ручных электромашин, переносных электроинструментов и светильников. Для поддерживания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования расположением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III. 9. Перчатки диэлектрические. Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - дополнительного. В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической резины бесшовные или со швом, пятипалые или двупалые. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при работе в холодную погоду. 10. На какие виды можно разделить электротравмы. Электротравмы условно можно разделить на дна вида: местные электротравмы и электрические удары. Под местными электротравмами понимаются четко выраженные местные нарушения целости тканей организма. Чаще всего это поверхностные повреждения, т. е. повреждения кожи, а иногда других мягких тканей, а также связок и костей. Обычно местные электротравмы излечиваются, и работоспособность восстанавливается полностью или частично. Иногда (при тяжелых ожогах) человек погибает. Непосредственной причиной смерти является не электрический ток (или дуга), а местное повреждение организма, вызванное током (дугой). Характерные виды местных электротравм — электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия и механические повреждения. | Билет №10 1. Какие работы относятся к специальным и требующим отражения в удостоверении. Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: - верхолазные работы; - работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). 2. Ответственность лица отдающего распоряжение на производство работ. Он отвечает за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего). 3. Какие работы в электроустановках до 1000 В не разрешается выполнять по распоряжению. Работы на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины, на ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов 4.Что должно предшествовать началу работ по наряду или распоряжению. Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдающего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады (исполнителя). 5. Порядок установки переносного заземления. Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. 6. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании щеточного аппарата на щеточном электродвигателе. - работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя; - пользоваться диэлектрическими галошами, ковриками; - не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземляющих частей. 7. Что необходимо сделать после испытания электрооборудования имеющего значительную емкость (кабель). После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) с него должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой. 8. Что не разрешается выполнять работнику, пользующемуся электроинструментом и ручными электромашинами. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, не разрешается: - передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам; - разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт; - держаться за провод электрической части машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины; - устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения от сети; - работать с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости; - вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты. 9. Клещи электроизмерительные. Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей. Клещи представляют собой трансформатор тока с разъемным магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с измеряемым током, а вторичная обмотка замкнута на измерительный прибор, стрелочный или цифровой. Клещи для электроустановок выше 1000 В состоят из рабочей, изолирующей частей и рукоятки. Рабочая часть состоит из магнитопровода, обмотки и съемного или встроенного измерительного прибора, выполненного в электроизоляционном корпусе. Минимальная длина изолирующей части 380 мм, а рукоятки - 130мм. Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части (магнитопровод, обмотка, встроенный измерительный прибор) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой. 10. Каковы причины прекращения дыхания. Прекращение дыхания вызывается прямым и в некоторых случаях рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания. Человек испытывает затруднение дыхания уже при переменном токе, равном 20-25 мА, которое усиливается с ростом силы тока. При длительном воздействии такого тока (несколько минут) наступает асфиксия (удушье) в результате недостатка кислорода и избытка углекислоты в организме. Дыхание останавливается также в результате кратковременного (несколько секунд) воздействия большого тока (несколько сотен миллиампер). | Билет №11 1. Как отражается право работников на проведение специальных работ. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение №2 к настоящим Правилам). 2. Кто является ответственным за безопасное проведения работ. Ответственными за безопасное ведение работ являются: - выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - ответственный руководитель работ; - допускающий; - производитель работ; - наблюдающий; - члены бригады. 3. Кто определяет перечень технических мероприятий, выполняемых при работах по распоряжению. Определяется выдающим распоряжение. 4. Порядок допуска бригады к работе. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений ил проверки отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) – последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. 5. Каким прибором допускается проверять отсутствие напряжения до 1000 В. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. 6. Кто дает разрешение на производство земляных работ на кабельных линиях. Земляные работы на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) могут быть начаты только с письменного разрешения руководства (соответственно) организации, местного органа власти и владельца этих коммуникаций. 7. С какого момента вся испытательная установка, оборудование считается под напряжением. С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается. 8. Какой персонал относится к командированному персоналу. К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций – владельцев электроустановки. 9. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. Указатели предназначены для проверки совпадения фаз напряжения (фазировки) в электроустановках от 6 до 110кВ. Указатели представляют собой двухполюсные устройства, кратковременно включаемые на геометрическую (векторную) разность напряжений контролируемых фаз. При несовпадении фаз этих напряжений (расхождении на определенный угол) указатель подает соответствующий световой (и звуковой) сигнал. Указатели состоят из двух электроизоляционных трубчатых корпусов, соединенных гибким высоковольтным проводом. Корпуса могут быть разъемными и неразъемными. Корпуса состоят из рабочих, изолирующих частей и рукояток. Рабочие части содержат электроды-наконечники, узлы, реагирующие на значение напряжения между контролируемыми точками, и элементы индикации. Правила пользования При работе с указателями применение диэлектрических перчаток обязательно. Исправность указателя перед применением проверяется на рабочем месте путем двухполюсного подключения к фазе и заземленной конструкции. При этом должны быть четкие световые (и звуковые) сигналы. 10. Признаки переохлаждения. | Билет №12 1. Что выдается работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок. Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы, в котором вносятся результаты проверки знаний. 2. Что является организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: - оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - допуск к работе; - надзор во время работы; - оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 3. Что должно быть выполнено перед работой выполняемой по распоряжению. Перед допуском должны быть выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места. 4. В каких случаях ответственный руководитель и производитель работ могут самостоятельно проверить подготовку рабочего места. При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места ответственный руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно. 5. Как проверяется отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. 6. Какой документ должен быть приложен к разрешению на производство работ на кабельной линии. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций. 7. Что должен сделать производитель работ перед подачей испытательного напряжения. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен: - проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений; - проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование; - предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В. 8. Что должен иметь командируемые работники. Командируемые работники должны иметь удостоверения установленной формы о проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение №2 к настоящим Правилам) с отметкой о группе, присвоенной комиссией командирующей организации. 9. Указатели напряжения до 1000 В (назначение, принцип действия и конструкция, эксплуатационные испытания, правила пользования). Общие технические требования к указателям напряжения до 1000 В изложены в государственном стандарте. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные. Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока. Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока. Применение двухполюсных указателей является предпочтительным. Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается. Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из испытания изоляции, определения напряжения индикации, проверки работы указателя при повышенном испытательном напряжении, проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя. При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее 5 с. 10. Признаки обморожения нижних конечностей. |
| Билет №13 1.Что должен соблюдать персонал, обслуживающий электроустановки. Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже. 2. Кто, кому и в каких случаях должны выдаваться ключи от электроустановок. Ключи должны выдаваться под расписку: - работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу) – от всех помещений; - при допуске по наряду-допуску – допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему – от помещений, в которых предстоит работать. 3. Какую группу по электробезопасности должен иметь старший из числа оперативного персонала выполняющий работу по распоряжению и член бригады в электроустановках до 1000 В. III группу. 4. Что должны выполнить ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском к работе. Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим проверить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места. 5. Кто имеет право проверять отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала имеющему группу III – в электроустановках напряжением до 1000 В. 6. В каких случаях должны быть прекращены работы по раскопке кабельных трасс. При обнаружении не отмеченных на планах кабелей, трубопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов земляные работы следует прекратить до выяснения принадлежности обнаруженных сооружений и получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ. 7. Кто производит подключение испытательной установки к сети 380/220 В. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующей эти сети. 8. Что должна указывать в сопроводительном письме командирующая организация. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады и подтвердить группы этих работников. 9. Указатели напряжения выше 1000 В (принцип действия и конструкция, эксплуатационные испытания и правила использования). Указатели напряжения выше 1000 В реагируют на емкостный ток, протекающий через указатель при внесении его рабочей части в электрическое поле, образованное токоведущими частями электроустановок, находящимися под напряжением, и «землей» и заземленными конструкциями электроустановок. Указатели должны содержать основные части: рабочую, индикаторную, изолирующую, а также рукоятку. Рабочая часть может содержать электрод-наконечник для непосредственного контакта с контролируемыми токоведущими частями и не содержать электрода-наконечника (указатели бесконтактного типа). Изолирующая часть может быть составной из нескольких звеньев. Рукоятка может представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдельным звеном. В процессе эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят. Перед началом работы с указателем необходимо проверить его исправность. Исправность указателей, не имеющих встроенного органа контроля, проверяется при помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. 10. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока. | Билет №14 1. В объеме каких Правил должен пройти проверку знаний персонал обслуживающий электроустановки. Электротехнический (электротехнологический) персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии. 2. Кто и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации. 3. Можно ли работать по распоряжению поочередно на нескольких электроустановках или присоединениях. ДА. Распоряжение допускается выдавать для работы поочередно на нескольких электроустановках (присоединениях). 4. В чем должен убедиться допускающий перед допуском к работе. Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций. 5. Кто контролирует количество работающих бригад на присоединениях. Оперативный персонал. 6. На каком расстоянии от кабельных трасс разрешается производство работ земляными машинами. Более 1 м. 7. Минимальное сечение заземляющего проводника, применяемого в испытательных схемах. Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не менее 4 мм2. 8. Какой инструктаж должны пройти командированные работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности руководителя и производителя работ. Работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки. 9. Клещи изолирующие (назначение, конструкция, эксплуатационные испытания, правила пользования). Клещи изолирующие предназначаются для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно. Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукоятки (рукояток). Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслоений и царапин. Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующих частей не допускается. Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного материала, так и из металла. На металлические губки должны быть надеты маслобензостойкие трубки для исключения повреждения патрона предохранителя. Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток ограничительными упорами (кольцами). Минимальные размеры клещей изолирующих Номинальное напряжение электроустановок, кВ; Длина, мм. изолирующей части; рукоятки. До 1; не нормируется, определяется удобством пользования. Выше 1 до 10; 450; 150. Выше 10 до 35; 750; 200. Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводятся. Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям раздела 1.5. При этом повышенное напряжение прикладывается между рабочей частью (губками) и временными электродами (хомутиками), наложенными у ограничительных колец (упоров) со стороны изолирующей части. При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. 10. Правила перемещения в зоне шагового напряжения. | Билет №15 1. Чему должен быть обучен электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе? Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. 2. В каком положении должны находится двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. 3. Можно ли работы, выполнение которых допускается по распоряжению, выполнять по наряду. ДА. Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению работника, выдающего распоряжение, проводиться по наряду. 4. В каких случаях подготовку рабочего места выполняет производитель работ. В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III. 5. Какое количество плакатов вывешивается, если число работающих бригад более одной. На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии». 6. На какую глубину допускается рыхление грунта кабельной трассы отбойными молотками, ломами и кирками. Допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой грунта должен удаляться вручную лопатами. 7. Минимальное сечение проводника для заземления испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. 8. Как оформляется инструктаж с командированными работниками. Инструктаж должны быть оформлены записью в журналах инструктажей с подписями командированных работников, проводивших инструктаж. 9. Штанги изолирующие (назначение, конструкция, эксплуатационные испытания, правила пользования). Штанги изолирующие предназначены для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях электропередачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а также для освобождения пострадавшего от электрического тока. Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, необходимо убедиться в отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их однократного свинчивания-развинчивания. Измерительные штанги при работе не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует ее заземления. При работе с изолирующей штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с них следует без штанги. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках. 10. Схема действий при обмороках. | Билет №16 1. В каких случаях проводится проверка состояния здоровья работника. Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. 2. Чем необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей в электроустановках до 1000 В. При снятии и установки предохранителей под напряжением необходимо пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица или глаз. 3. Кому отдается распоряжение. Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. 4. Каким способом может быть передано разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе. Разрешение может быть передано выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе персоналу лично, по телефон, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции. 5. Где вывешиваются плакаты «Не включать. Работают люди» на присоединениях до 1000 В не имеющих коммутационных аппаратов. На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат «Не включать! Работают люди» должен быть вывешен у снятых предохранителей, в КРУ. Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов. 6. Как производятся работы на кабельных трассах в зимнее время. В зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступить только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см. 7. Как оформляется временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места. Снимать заземлений, установленные при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать их вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки. Разрешение на временное снятие заземлений должно быть указано в строке «Отдельные указания» наряда 8. Как оформляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ командируемой организацией своим работникам. Предоставление командировочным работникам права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады может быть оформлено руководителем организации – владельца электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием. 9. Учет средств защиты и контроль за их состоянием. Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров. Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты с учетом принятой системой организации эксплуатации и местных условий. Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку. Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части. В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Средств защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в журнале. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений – не реже 1 раза в 3 мес.) работником, ответственным за их состояние, в записью результатов осмотра в журнал. Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. 10. Схема действий при обморожениях. |
| Билет №17 1. В соответствие с какими требованиями должна производится профессиональная подготовка персонала. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала. 2. Какие предохранители допускается заменять и под напряжением и под нагрузкой. Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа. 3. В каких случаях необходимо отдавать повторные распоряжения. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. 4. Когда может производиться подготовка рабочего места и допуск бригады к работе. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченного на это работника. 5. Где вывешиваются запрещающие плакаты Запрещающие плакаты вывешиваются на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов). 6. В каких случаях разработка и крепление грунта должны выполняться по ППР. Разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м должны производиться по ППР. 7. Кто имеет право вести наблюдение за состоянием изоляции во время испытаний. При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждения и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ. 8. Кто производит инструктаж командированным работникам. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации – владельца электроустановок, из числа административно-технического персонала, имеющий группу V при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В. 9. Порядок хранения средств защиты. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента других средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0-300С. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновения со стенами. Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты. 10. Схема действий при переохлаждениях. | Билет №18 1. Где должны быть обучены работники не имеющие профессиональной подготовки. В специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.) 2. В каких случаях допускается снимать и устанавливать предохранители под напряжением. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки. 3. Срок действия распоряжения. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. 4. При каких условиях оперативный персонал может привлекаться к работе в состав бригады. Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала может привлекаться к работе в бригаде с записью в оперативном журнале. 5. Чем можно заменить отключение коммутационных аппаратов при подготовке рабочего места. Замена производится расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводится работы. 6. Каким образом должны закрепляться муфты при раскопке кабелей. Открытые муфты должны укрепляться на доске, подвешенной с помощью проволоки или троса к перекинутым через траншею брусьям, и закрываться коробами. Одна из стенок короба должна быть съемной и закрепляться без применения гвоздей. 7. Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки. Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения. 8. Как оформляется проведение инструктажа командированным работникам. 9. Порядок и общие правила пользования средствами защиты в электроустановках. Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ. Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны (наибольшее допустимое рабочее напряжение), в соответствии с руководствами по эксплуатации, инструкциями, паспортами и т.п. на конкретные средства защиты. Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается. 10. Схема действий при утоплениях. | Билет №19 1. Что должны иметь работники принимаемые для выполнения работ в электроустановках. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. 2. При каких условиях следует снимать и устанавливать предохранители. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. 3. Как оформляется предоставление прав работникам быть: -выдающим наряд;- ответственным руководителем;- производителем работ; - наблюдающим;- имеющим право единоличного осмотра. Предоставление прав работникам оформляется письменным указанием руководителя организации. 4. При каких условиях допускается включать в состав бригады работников со II группой. В бригаду на каждого члена, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II. 5. Каким образом выполняется отключение напряжения в электроустановке напряжением до 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех сторон токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей – снятием последних. 6. Что необходимо сделать перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт. Перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт следует удостовериться в том, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, что этот кабель отключен и что выполнены технические мероприятия. 7. Кто имеет право выполнять массовые испытания материалов, средств защиты, масла. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний. 8. Кто определяет содержание инструктажа командированным работникам. Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в журнале инструктажей. 9. Что относится к средствам индивидуальной защиты в электроустановках. В электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты: - средства защиты головы (каски защитные); - средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); - средства защиты рук (рукавицы); - средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные); -одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). 10. Переноска пострадавшего на носилках. | Билет №20 1. В каком состоянии должны находиться электроустановки. Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающие безопасные условия труда. 2. Что запрещено при выполнении осмотров электроустановок. Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра. 3. Что должен обязательно выполнить каждый член бригады. Каждый член бригады должен выполнить требования настоящих Правил и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда соответствующих организаций. 4. Сколько работников со II группой допускается включать в состав бригады. Общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех. 5. Что должно быть отключено при подготовке рабочего места. При подготовке рабочего места должны быть отключены: - токоведущие части, на которых будут производиться работы; - цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей. 6. Как проверяется отсутствие напряжения перед разрезанием кабеля или соединительной муфты. Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. 7. Кто может быть включен в состав бригады, проводящей испытания оборудования. В состав бригады, проводящей испытания оборудования, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием. 8. Какую ответственность несет организация в электроустановках которой производит работу командированный персонал. Организация, в электроустановках которой производятся работы командированным персоналом, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам. 9. Какие основные изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В. К основным изолирующим средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов; - изолирующие клещи; - указатели напряжения; - электроизмерительные клещи; - диэлектрические перчатки; - ручной изолирующий инструмент. 10. Обработка ожога на месте происшествия |
| Билет №21 1. В каких случаях допускается не выполнять распоряжения и задания. Не допускается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил. 2. Что должен делать работник сопровождающий людей, допущенных в электроустановки. Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям. 3. Ответственность наблюдающего. Наблюдающий отвечает: - за соответствие подготовленного рабочего места указаниями, предусмотренными в наряде; - за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; - за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; - за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки. 4. Какую квалификационную группу должен иметь член бригады. Член бригад, руководимой производителем работ, долен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ, выполнять которые должен член бригады, имеющий группу IV. 5. Порядок и перечень технических мероприятий, которые необходимо выполнить при подготовке рабочего места. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: - произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; - на приводах ручного и на ключах дистанционного управлении коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; - проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; - установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления); - вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 6. Какие средства защиты необходимо использовать при проколе кабеля. При проколе кабеля следует пользоваться спецодеждой, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз, при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху траншеи на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля. 7. Требования к квалификации по электробезопасности работников выполняющих испытания электрооборудования. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II. 8. Какой персонал производит допуск к работам, готовит рабочие места для командированного персонала. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках производится в соответствии с настоящими Правилами и осуществляется во всех случаях работниками организации, в электроустановках которой производятся работники. 9. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным в электроустановках выше 1000 В. К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - диэлектрические перчатки и боты; - диэлектрические ковры и изолирующие подставки; - изолирующие колпаки и накладки; - штанги для переноса и выравнивания потенциала; - лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 10. Как накладывать повязки на раны. | Билет №22 1. Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организациях. В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением настоящих Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет работодатель, который имеет право передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику организации распорядительным документом. 2. При каких условиях могут допускаться в электроустановки лица обслуживающие электроустановки. При обслуживании данной электроустановки в рабочее время или находящиеся на дежурстве. 3. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий. Наблюдающий должен иметь группу III по электробезопасности. 4. Каким образом определяется численность и состав бригады. Численность бригады и ее состав с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего). 5. Каким образом допускается включение электроустановки в работу в аварийных случаях до полного окончания работ. В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку в отсутствие бригады до полного окончания работ при условии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работы не допускается. 6. Кто производит прокол кабеля. Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй – наблюдает. 7. Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках. Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с разделом 2.7. настоящих Правил. 8. В каких случаях командированному персоналу предоставляется право оперативно-ремонтного персонала. Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы. 9. Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным в электроустановках напряжением выше 1000 В. К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов; - изолирующие клещи; - указатели напряжения; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). 10. Действия в случаях артериального кровотечения. | - Билет №23 1. Чем должны быть укомплектованы электроустановки. Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами. 2. При каких условиях может производить единоличный осмотр электроустановок напряжением до 1000 В лица административно-технического персонала. Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, - для электроустановок напряжением до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. 3. Для каких целей назначается наблюдающий при работах в электроустановках. Наблюдающий назначается для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках. 4. Какие работы могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации. 5. Какие ограничения и плакаты не имеет право убирать производитель работ на рабочем месте после окончания работ. 6. В каких случаях допускается проверять отсутствие напряжения на кабеле без прокола. Если в результате повреждения кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие напряжения можно проверять непосредственно указателем напряжения без прокола кабеля. 7. Когда допускается производить испытания электрооборудования единолично. После месячной стажировки под контролем опытного работника. 8. В каких случаях командированный персонал может выполнять работы в действующих электроустановках в порядке текущей эксплуатации. Командированным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям. 9. Какие бывают изолирующие электрозащитные средства. Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные. 10. Действия при отсутствии сознания и пульса на сонной артерии. | Билет №24 1. Каким образом могут вводятся дополнительные меры безопасности труда. Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведенные до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. 2. При каких условиях допускается производить единоличные осмотр электроустановок, или электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В. Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве. 3. Какую квалификационную группу должен иметь производитель работ при работах по распоряжению. Производитель работ, выполняемых по распоряжению может иметь группу III при работе во всех электроустановках. 4. Какие указания должен содержать перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале и т.п.). 5. Как оформляется окончание работ по распоряжению. Окончание работы по наряду или распоряжению после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе «Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям» и оперативного журнала. 6. Максимальная допустимая масса кабеля при прокладке на 1 работника. При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавицах. 7. Как подтверждается право на проведение испытаний электрооборудования. Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 8. Что должны пройти командированные работники по прибытию на место командировки. Командированные работники по прибытии на место командировки должны пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности, ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать. 9. Что относится к электрозащитным средствам. К электрозащитным средствам относятся: - изолирующие штанги всех видов; - изолирующие клещи; - указатели напряжения; - сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля); - диэлектрические перчатки, галоши, боты; - диэлектрические ковры и изолирующие подставки; - защитные ограждения (щиты и ширмы); - изолирующие накладки и колпаки; - ручной изолирующий инструмент; - переносные заземления; - плакаты и знаки безопасности; - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работы под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше; - гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В; - лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые. 10. Действия при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии. |
| Билет №25 1. На каких работников распространяются Межотраслевые Правила по охране труда. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 2. На какие минимальные расстояния допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин в электроустановках до 1000 В. На ВЛ для людей 0,6 м; для механизмов – 1,0 м В электроустановках для людей – не нормируется; для механизмов – 1,0 м. 3. В каких случаях производитель работ в электроустановках до 1000 В должен иметь группу IV. При работе в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В. 4. Что необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе. 5. Что должен выполнить допускающий после окончания работ. Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ и возможности включения электроустановок. 6. Меры безопасности при перекладке кабеля под напряжением. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, допускается при условиях: - перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 50С; - муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках; - для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы: - работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и производителя работ, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000 В. 7. Какой персонал допускается к проведению испытаний электрооборудования. К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащих в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. 8. Как оформляется допуск (разрешение) к работам по средствам учета потребителей в электроустановках до 1000 В. 9. Какие средства защиты используются в электроустановках. При работе в электроустановках используются: - средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); - средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); - средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная). 10. Признаки опасных повреждений и состояний. |  |  |  |