Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения

Кафедра «Электрическая связь»

Курсовой проект

«Проектирование электропитающей установки дома связи»

Выполнила студентка

Проверил:

Санкт-Петербург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………………….2

1 Разработка технических данных ЭПУ……………………………………………………..3

1.1 Объект электропитания и требования к ЭПУ………………………………………-

1.2 Исходные данные для проектирования ЭПУ………………………………………4

1.3 Надежность электроснабжения……………………………………………………..5

1.4 Данные разрабатываемой ЭПУ……………………………………………………...6

1.5 Назначение аккумуляторных батарей……………………………………………....7

2 Выбор системы бесперебойного питания постоянного тока……………………………8

2.1 Автоматизированная ЭПУ-24………………………………………………………-

2.2 Структурная схема проектируемой ЭПУ………………………………………….9

3 Расчет аккумуляторных батарей…………………………………………………………11

4 Выбор электропитающей установки……………………………………………………..13

5 Выбор преобразователей напряжения…………………………………………………...14

6 Расчет сечения жил кабелей……………………………………………………………….15

6.1 Расчет сечения жил кабеля подключения батарей………………………………...-

  - Расчет сечения жил кабеля подключения нагрузок………………………………16

7 Выбор ИБП и устройства ввода и коммутации цепей переменного тока…………...17

  - Выбор ИБП…………………………………………………………………………..-

  - Мощность, потребляемая ЭПУ в послеаварийном режиме……………………..18

7.3 Общая активная и реактивная мощности, потребляемые ЭПУ дома связи…....19

  - Полная мощность, потребляемая от внешних источников………………………-

  - Коэффициент мощности ЭПУ дома связи………………………………………..20

  - Величина полного тока……………………………………………………………...-

8 Проектирование резервной электростанции……………………………………………21

9 Разработка структурной схемы ЭПУ…………………………………………………….23

10 Сметно-финансовый расчет……………………………………………………………..24

Заключение…………………………………………………………………………………….25

ВВЕДЕНИЕ

Современная аппаратура связи, обеспечивающая эффективную работу всех подразделений железнодорожного транспорта, предъявляет жесткие требования к устройствам электропитания. Несоблюдение требований в отношении надежности, стабильности напряжения, величины пульсации и т.п. может привести к нарушению связи и управления технологическими процессами на железнодорожном транспорте и отразиться на безопасности движения поездов. Поэтому роль электроустановок и организации бесперебойного электропитания в обеспечении четкой и безаварийной работы железнодорожного транспорта весьма велика.

Целью данного проекта является проектирование электропитающей установки для дома связи.

- РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЭПУ

1.1 ОБЪЕКТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭПУ

Аппаратура связи объединяется территориально и организационно в узлы связи. На крупных станциях и железнодорожных узлах размещение технических средств узлов связи осуществляется в служебно-технических зданиях – домах связи, созданных по типовым проектам, где с целью уменьшения эксплуатационных расходов аппаратура связи устанавливается в отдельных цехах (ЛАЦ, АТС, телеграфный).

Для нормального функционирования аппаратуры связи и другого оборудования, расположенного в домах связи, требуется электрическая энергия, которая обеспечивается электроустановками (ЭУ). Основными элементами ЭУ являются:

- устройства электроснабжения (энергосистемы: районные, объединенные, государственные). Ввод электрической энергии в дома связи осуществляется с помощью фидеров, которые представляют собой силовой четырехпроводный кабель и, если необходимо, понижающие трансформаторы и трансформаторные подстанции;

- стационарные резервные электростанции (ДГА);

- устройства ввода и коммутации цепей переменного тока;

- сети электросилового оборудования и освещения;

- электропитающие установки (ЭПУ), являющиеся основной частью ЭУ предприятия. Они предназначены для преобразования, регулирования, распределения и обеспечения бесперебойности подачи различных напряжений переменного и постоянного тока, необходимых для нормальной работы устройств автоматики и связи. В состав ЭПУ входят следующие элементы: выпрямительные и преобразовательные устройства, аккумуляторные батареи, устройства стабилизации напряжения и тока, распределительно-коммутационные устройства, распределительные сети, устройства защиты сигнализации и др.

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭПУ

Таблица 1 - Внешнее электроснабжение (вариант №9)

| Основной | Вид источника | Районная энергосистема (РЭС) |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, В | 380 |
| Резервный 1 | Вид источника | Тяговая подстанция |
|  | Напряжение, В | 380 |
| Резервный 2 | Вид источника | ДГА |
|  | Напряжение, В | 380 |

Таблица 2 - Нагрузка цехов дома связи (ЛАЦ – вариант № 10; АТС, телеграфные станции – вариант № 9, 10)

| Нагрузка | Номинальное напряжение, В | Ток нагрузки, А |
| --- | --- | --- |
| Аппаратура линейно-аппаратного цеха (ЛАЦ) | 24 48 60 ~220 | 45 47 40 12 |
| Телефонные станции (АТС) | 48 60 ~220 | 34 31 10 |
| Телеграфные станции | ~220 | 10 |
| Система электропитания | Централизованная |  |

Таблица 3 - Дополнительные нагрузки (вариант №12)

| Дополнительные нагрузки | Мощность S, кВт/ коэффициент мощности |
| --- | --- |
| Освещение (гарантированное) | 12,0 |
| Освещение (негарантированное) | 35 |
| Силовое оборудование | 50,0 / 0,75 |

  - НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика электроснабжения приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика электроснабжения

| Объект электроснабжения | Категория объекта электроснабжения | Количество источников электрической энергии |  | Дополнительные источники электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЛАЦ | Особая группа 1-ой категории | 3 | 2 | ДГА |
| - АТС | Особая группа 1-ой категории | 3 | 2 |  |
| - Телеграфные станции | Особая группа 1-ой категории | 3 | 2 |  |
| - Гарантированное освещение | 1-ая категория | 2 | 2 | - |
| - Негарантированное освещение | 3-я категория | 1 | 2 | - |
| - Силовое оборудование | 3-я категория | 1 | 2 | - |

Электроприемники 1-й категории надежности электроснабжения – электроприемники, перерыв энергоснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса и т.п. (устройства связи и автоматики, сети гарантированного освещения и др.). Эти электроприемники должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Из состава электроприемников 1-й категории выделена особая группа электроприемников, электроснабжение которых требует еще большей надежности для предотвращения угрозы жизни людей (дома связи, обслуживаемые усилительные пункты и т.д.). Для их энергоснабжения должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. В исходном задании дано только 2 источника питания, следовательно, необходимо выбрать третий источник для электроснабжения приемников особой группы. В качестве него выбран дизель-генераторный агрегат.

  - ДАННЫЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ЭПУ

Намеченные данные разрабатываемой ЭПУ приведены в таблице 5.

Таблица 5 – данные разрабатываемой ЭПУ

| Цех дома связи | Напряжение, в |  |  | Ток нагрузки, А | Допустимая пульсация, мВ/мВ. псоф. | Число групп аккумуляторов | Время работы аккумул. ч | Тип аккумулятора | Система электропитания | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное | Рабочее | Точность стабилизации в % |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПУ-24 | 24 | 21,6-26,4 | 1 | 45 | - | 2 | 2 | А400 | Ц | 2 |
| ЛАЦ | 24 | 21,6-26,4 | 1 | 45 | 10/2 | 2 | 2 |  |  |  |
| ЭПУ-48 | 48 | 43-52,8 | 1 | 81 | - | 2 | 2 | А400 | Ц | - |
| ЛАЦ | 48 | 43,2-56 | 1 | 47 | - | 2 | 2 |  |  |  |
| АТС | 48 | 43-52,8 | 1 | 34 | 15/5 | 2 | 2 |  |  |  |
| ЭПУ-60 | 60 | 54-66 | 1 | 71 | - | 2 | 2 | А400 | Ц | 10,9 |
| АТС | 60 | 54-66 | 1 | 40 | - | 2 | 2 |  |  |  |
| ЛАЦ | 60 | 54-72 | 1 | 31 | 15/5 | 2 | 2 |  |  |  |

  - НАЗНАЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Аккумуляторные батареи в ЭПУ домов связи выполняют следующие функции:

- Являются источником резервного питания наиболее ответственной аппаратуры дома связи при отключении источников переменного тока.

- Обеспечивают безобрывность цепей питания при переключении фидеров питания и запуска ДГА.

- Обеспечивают дополнительное сглаживание пульсации напряжения на выходе выпрямителей.

Ранее в аккумуляторных батареях использовались кислотно-свинцовые аккумуляторы открытого тапа С, имеющие наибольшее количество градаций номинальных емкостей.

В настоящее время широкое применение находят аккумуляторы нового поколения, малоуходные и герметизированные.

Аккумуляторные батареи в большинстве случаев состоят из двух групп. Это повышает надежность ЭПУ, так как при отключении одной группы батареи для профилактики вторая остается подключенной к ЭПУ и обеспечивает резервирование электроснабжения. Запас емкости аккумуляторных батарей в узлах связи должен обеспечивать (при аварии в сети) электропитание аппаратуры связи в часы наибольшей нагрузки, цепей аварийного и эвакуационного освещения и устройств пожарной сигнализации в основном в течении 2-х часов.

- ВЫБОР СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

2.1 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭПУ-24

На рис. 1 приведена структурная схема ЭПУ-24 на номинальное напряжение 24 В и ток нагрузки от 40 до 500 А, а также показано токопрохождение линиями различных цветов и формы (нормальный режим: ток нагрузки – зеленый, ток подзаряда – зеленый пунктир; аварийный режим: ток нагрузки – красный; послеаварийный режим: ток нагрузки – синий, ток заряда – коричневый разной формы для ОЭ-ДЭ, ОЭ, ДЭ).

Рис. 1 – Функциональная схема ЭПУ-24 с АКАБ-24/500-2

2.2 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭПУ

Структурная схема системы бесперебойного электропитания постоянного тока представлена на рис. 2.

Рис. 2 – Структурная схема системы бесперебойного электропитания

Основным элементом ЭПУ является выпрямительный модуль, обеспечивающий питание нагрузки постоянным током, а также подзаряд и заряд аккумуляторной батареи. Каждый выпрямительный модуль имеет встроенное устройство контроля и управления. Количество выпрямительных модулей зависит от типа стойки и требуемой мощности (тока) для питания нагрузки.

Конверторы (DC/DC- преобразователи) предназначены для электропитания потребителей с малым допуском входного напряжения или с другим номиналом, инверторы (DC/AC-преобразователи) – для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей переменного тока.

Защита в различных цепях обеспечивается предохранителями (ПР) или автоматическими выключателями.

Аккумуляторная батарея (АБ) входит в комплект устройств электропитания и используется в качестве резервного источника при пропадании напряжения сети. Аккумуляторы могут устанавливаться в шкафу с выпрямителями или размещаться в стеллажах.

Аккумуляторные батареи защищены от глубокого разряда. Контактор К1 предназначен для отключения аккумуляторной батареи от нагрузки при ее разряде до минимально допустимой величины (обычно 1,8 В/Эл) и управляется от модуля контроля и управления.

Шунты Ш1 и Ш2 используются для измерения тока нагрузки и аккумуляторной батареи соответственно. Разъединители Р1 и Р2 позволяют отключить АБ для проведения профилактических работ.

Модуль контроля и управления (МКУ) в устройствах различных фирм-производителей отличается набором функциональных возможностей. Режим работы, основные данные о работе ЭПУ (ток, напряжение нагрузки и др.) контролируются, измеряются и индицируются на мологабаритном жидкокристаллическом (ЖКИ) дисплее.

В нормальном режиме аппаратура получает питание от выпрямителей В1…ВN, одновременно осуществляется подзаряд групп аккумуляторной батареи АБ1…АБN.

В случае пропадания напряжения в сети аппаратура начинает получать питание от аккумуляторной батареи АБ1…АБN. В процессе разряда напряжение батареи относительно быстро с 2,23 В/Эл понизится до типового значения в 1,9..2,0 В/Эл. Напряжение 1,9В/Эл является наиболее близким к среднему значению и принимается за среднее напряжение разряда Uср при расчетах. Время резервного питания от батареи в основном зависит от величины тока разряда, поэтому необходимо знать ток и конечное напряжение разряда.

При восстановлении напряжения в сети выпрямителей В1…ВN на начальном этапе включаются в режим стабилизации тока, обеспечивая питание нагрузки и заряд батарей.

- РАСЧЕТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

В аварийном режиме питание нагрузки и аварийных потребителей обеспечивается от аккумуляторной батареи, расчет которой заключается в определении номинальной расчетной емкости и выборе типа аккумулятора и их количества.

Аварийный ток складывается из тока, необходимого для питания аппаратуры связи Iн (тока нагрузки), и токов аварийных потребителей Iап (в среднем 3% от тока нагрузки). В данном случае,

Iав = Iн + Iап = 197 + (197·0,03) = 202,91 А   (1)

Номинальная расчетная емкость аккумуляторов определяется по основной расчетной формуле:

, А·ч,              (2)

где  - аварийный ток, А;

tр – время разряда аккумуляторной батареи, ч (2 ч);

P – коэффициент интенсивности разряда, определяется по графику (рис.3);

α – температурный коэффициент емкости, 1/°С (для кислотных аккумуляторов α = 0,008);

t – минимальная температура электролита, °С (+15);

T – температура, для которой задана номинальная емкость, °С (+20);

nг – число групп АБ.

Рис. 3 – График определения коэффициента интенсивности разряда

Для ЭПУ-24

Снр = 74,27 А·ч, по таблице технических данных аккумуляторов был выбран аккумулятор типа А412/90 А.

Для ЭПУ-48

Снр = 129,8 А·ч, по полученной номинальной емкости был выбран аккумулятор типа А406/165 А.

Для ЭПУ-60

Снр = 113,78 А·ч, по полученной номинальной емкости был выбран аккумулятор типа А412/120 А.

Таблица 6 – Технические характеристики аккумуляторов

| Тип (стандартное исполнение) | Номинальная емкость (С10), А·ч | Ток разряда (I10), А | Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Вес, кг | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А412/90 А | 90 | 9 | 353×175×190 | 24,6 | 1830 |
| А406/165 А | 165 | 16,5 | 518×274×216 | 69,5 | 7316 |
| А412/120 А | 120 | 12 | 518×274×216 | 65,5 | 6842 |

Количество аккумуляторов принимают в соответствии с градацией номинального напряжения и среднего напряжения разряда кислотных аккумуляторов:

для ЭПУ-24 Nэл = 12;

для ЭПУ-48 Nэл = 24;

для ЭПУ-60 Nэл = 30;

Аккумуляторы выполнены в виде моноблоков на 12 В.

- ВЫБОР ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Наибольшая нагрузка на выпрямительные модули создается в послеаварийном режиме, когда необходимо питать нагрузку и заряжать аккумуляторы. Следовательно, общий выходной ток выпрямителей складывается из тока нагрузки (Iн) и тока заряда батарей (Iз):

Ic = Iн + Iз, А     (3)

Для герметизированных аккумуляторов наилучшим режимом заряда является режим непрерывного подзаряда, т.е. аккумуляторы заряжаются при стабилизации напряжения. От величины зарядного тока зависит время заряда аккумуляторов:

, ч,         (4)

где  – коэффициент отдачи по емкости для кислотных аккумуляторов (= Cp/Cз = 0,84);

С10 – номинальная емкость выбранного аккумулятора, А·ч;

Iз – диапазон зарядных токов для герметизированных аккумуляторов рекомендуется выбирать в пределах Iз = 0,1…0,3 С10.

Для ЭПУ-24:

Iз = 0,2· С10 = 0,2·90 = 18 А

Ic = 45 + 18 = 63 А

tз = 11,9 ч

Для ЭПУ-48:

Iз = 0,2· С10 = 0,2·165 = 33 А

Ic = 81 + 33 = 114 А

tз = 11,9 ч

Для ЭПУ-60:

Iз = 0,2· С10 = 0,2·120 = 24 А

Ic = 71 + 24 = 95 А

tз = 11,9 ч

На основании общего тока системы Iс и номинального напряжения были выбраны типы ЭПУ:

- для номинального напряжения U=24 В выбрана установка УЭПС-2 24/120-44-1;

- для номинального напряжения U=48 В выбрана установка УЭПС-2 48-140-44;

- для номинального напряжения U=60 В выбрана установка УЭПС-2 60/200-44.

Количество выпрямительных модулей рассчитываются по формуле:

(5)

Для ЭПУ-24  = 2,15 = 3 шт.

Для повышения надежности ЭПУ предусматривают резервирование (nв + 1). Следовательно, полный комплект выпрямительных модулей равен:

Nв = nв + 1 = 3 + 1 = 4 шт.

Для ЭПУ-48  = 1,9 = 2 шт.

Для повышения надежности ЭПУ предусматривают резервирование (nв + 1). Следовательно, полный комплект выпрямительных модулей равен:

Nв = nв + 1 = 2 + 1 = 3 шт.

Для ЭПУ-60 количество выпрямительных модулей равно:

= 1,9 = 2 шт.

Полный комплект:

Nв = nв + 1 = 2 + 1 = 3 шт.

Таблица 7 – Технические данные электропитающих установок

| Тип ЭПУ | Выходной ток (ток нагрузки) мак/мин | Тип выпрямителя | Количество выпрямителей, шт. | Коэффициент мощности ВБВ | КПД | Максимальная мощность ЭПУ, Вт | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЭПС-2 24/120-44-1 | 120/6 | ВБВ 24/30-2МК | 4 | 0,98 | 0,9 | 3360 | 61830 |
| УЭПС-2 48-140-44 | 240/12 | ВБВ 48/60-2 | 3 | 0,85 | 0,9 | 13440 | 111500 |
| УЭПС-2 60/200-44 | 100/5 | ВБВ 60/50-2 | 3 | 0,85 | 0,9 | 14400 | 115600 |

- РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ЖИЛ КАБЕЛЯ

В электропитающих установках неизбежны потери напряжения на отдельных участках цепей питания. Наиболее тяжелый момент наступает в конце аварийного режима, когда аккумуляторная батарея полностью разряжена до напряжения Uбmin и должна быть отключена.

Если питаемая аппаратура еще работает и позволяет уменьшать напряжение до Uнmin, то разницу напряжений можно использовать как норму для общего падения напряжения на участке аккумуляторная батарея – питаемая аппаратура.

  - РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ЖИЛ КАБЕЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАТАРЕЙ

На рис. 4 приведены нормы падения напряжения на отдельных участках ЭПУ.

Рис. 4 – Нормы падения напряжения на отдельных участках ЭПУ

Для ЭПУ-24:

Минимально допустимое напряжение на аккумуляторной батарее:

Uбmin = Uкр*Nэл = 1,8*12 = 21,6 В  (7)

Минимально допустимое напряжение на аппаратуре связи согласно техническим требованиям

Uнmin = 18,9 В

Общее допустимое падение напряжения на элементах ЭПУ-24

∆U = 2,7 В   (8)

Минимальное сечение жил батарейного кабеля рассчитывается для каждой группы на ток полной нагрузки на случай отключения других групп

,            (9)

где L – длина кабеля;

Ic – максимальный ток в кабеле( в послеаварийном режиме), А;

удельное сопротивление материала жил кабеля; медь -  =0,0175 (Ом·мм2/м); алюминий – =0,0294( Ом·мм2/м) при 20°С;

U – допустимое падение напряжения на кабеле, равное 0,5 В.

По расчетам минимального сечения жил кабеля и после проверки на допустимую токовую нагрузку был выбран кабель с сечением 16 мм2.

Для ЭПУ-48:

По расчетам выбираем кабеля с сечением 35мм2.

Для ЭПУ-60:

По расчетам выбираем кабеля с сечением 16мм2.

  - РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ЖИЛ КАБЕЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗОК

Производится аналогичный расчет с учетом максимального падения напряжения не более 0,9 В.

Для ЭПУ-24 (ЛАЦ):

Выбираем кабель с сечением 25 мм2.

Для ЭПУ-48:

Выбираем кабель с сечением 25 мм2.

Для ЭПУ-60:

Был выбран кабель с сечением 25 мм2.

Таблица 9 – Данные для кабелей подключения батарей и нагрузок

| Тип устройства | Батарейная цепь |  |  | Нагрузочная цепь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток в цепи, А | Длина кабеля, м | Сечение жил, мм2 | Наименование цеха | Ток в цепи, А | Длина кабеля, м | Сечение жил, мм2 |
| ЭПУ-24 | 66 | 3 | 16 | ЛАЦ | 30 | 20 | 25 |
| ЭПУ-48 | 114 | 2 | 35 | ЛАЦ АТС | 47 34 | 20 15 | 25 25 |
| ЭПУ-60 | 95 | 3 | 16 | ЛАЦ АТС | 40 31 | 16 17 | 25 25 |

- ВЫБОР ИБП И УСТРОЙСТВА ВВОДА И КОММУТАЦИИ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

6.1 ВЫБОР ИБП

ИБП выбирается на основании активной(полной) мощности потребляемой нагрузкой переменного тока:

PИБП = I~·220 Вт,    (10)

где  I~ - ток питания аппаратуры и вычислительной техники в различных цехах.

PИБП = I~·220 = 28·220 = 6160 Вт.

Таблица 10 – Технические данные ИБП

| Номинальная мощность (кВА/кВт) | 9/6,3 |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение, В | 220/230/240 |
| Диапазон входного напряжения, В | От 176 до 276 |
| Частота | 50/60 Гц(±3Гц) |
| Входной коэффициент мощности | 0,98 |
| КНИ входного тока | 3% |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 |
| Регулировка выходного напряжения | 3% |
| КПД | 88% с номинальной нелинейной нагрузкой |
| Время автономной работы при 100% (50%) нагрузке, мин. | 8 (24) |
| Габариты В×Ш×Г (мм) | 800×432×645 |
| Вес, кг | 163 |
| Цена, руб. | 58875 |

  - МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭПУ В ПОСЛЕАВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

Следует учесть, что наибольшая мощность потребляется при послеаварийном режиме, когда необходимо обеспечить питание аппаратуры и заряд аккумуляторных батарей. Мощность, потребляемая от выпрямителей в данном режиме, будет определяться выражением:

P = Ucз·Ic, кВт,   (11)

где  Ucз = 2,33·Nэл

Активная и реактивная мощности, потребляемые отдельными устройствами от источников внешнего электроснабжения, определяется по формулам:

(12)

(13)

где P – мощность, необходимая для работы данной аппаратуры, кВт,

- КПД установки( выпрямителя, преобразователя и др.)

– коэффициент мощности установки.

Для ЭПУ-24

P = Ucз·Ic = 2,33·12·63 = 1,7 кВт

Рэпу-24 = 1,7/0,9 = 1,9 кВт

Qэпу-24 = 1,9*0,2 = 380 Вт

Для ЭПУ-48

P = Ucз·Ic = 2,33·24·114 = 6,4 кВт

Рэпу-48 = 6,4/0,92 = 7,1 кВт

Qэпу-48 = 4,05 кВт

Для ЭПУ-60

P = 2,33·30·95 = 6,7 кВт

6,7/0,9 = 7,4 кВт

4,2 кВт

  - ОБЩАЯ АКТИВНАЯ И РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ЭПУ ДОМА СВЯЗИ

Общая активная и реактивная мощности, потребляемые ЭПУ дома связи от внешних источников электроснабжения (с учетом коэффициента одновременности) определяется из выражения:

Pобщ = P∑ЭПУ + PИБП + Pго·k1 + Pно·k2 + Pсо·k3, кВт,    (14)

где  Pго, Pно, Pсо – мощности соответственно гарантированного и негарантированного освещения и силового оборудования;

k – коэффициент одновременности (обычно=0,5-0,7), пи расчете мощности, потребляемой дополнительными устройствами, учитывает неодновременность включения нагрузок данного типа;

P∑ЭПУ – суммарная активная мощность, потребляемая всеми ЭПУ.

Pсо = Sсо·= 50·0,75 = 37,5 кВт,   (15)

где  Sсо – полная мощность, потребляемая силовым оборудованием.

Pго = Sго·= 12·0,75 = 9 кВт;

Pно = Sно· = 35·0,75 = 26,3 кВт;

Pобщ = 16,4 + 6,2 + 37,5·0,7 + 9·0,7 +26,3·0,66 = 72,5 кВт

Qобщ = Q∑ЭПУ + Qсо·k3, квар.,

где  Q∑ЭПУ – суммарная реактивная мощность, потребляемая всеми ЭПУ.

Qсо = (502 – 37,52)^(1/2) = 33,1 кВт

Qобщ = 8,6+ 33,1·0,66 = 30,5 кВт

  - ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ

Полная мощность, потребляемая от внешних источников электропитания будет определяться с помощью выражения:

(16)

S = (72,52 + 30,52)^(1/2) = 78,7 кВА

  - КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ЭПУ ДОМА СВЯЗИ

Коэффициент мощности ЭПУ дома связи рассчитывается по формуле:

= Робщ/S   (17)

= 72,5/78,7 = 0,92

Полученные величины S(кВА) и  представляют организациям внешнего электроснабжения для учета нагрузки и оплаты электроэнергии.

  - ВЕЛИЧИНА ПОЛНОГО ТОКА

Величина полного тока определяется по формуле:

Iп = S*10^3/U (18)

Iп = 78700/220 = 357 А

Iп-3ф = 78700/658,1 = 119,5 А

где U – номинальное напряжение питающей сети, В.

Для трехфазной системы соединения звездой при равномерной загрузке фаз:

U = Uл·,

где Uл – линейное напряжение, равное 380 В.

Величину  используют для выбора устройств коммутации переменного тока. Для проектируемой ЭПУ выбираем шкафы вводные распределительные(ШВР) переменного тока Юрьев-Польского завода. ШВР должны иметь следующие функциональные возможности:

- номинальное напряжение – 220/380 в;

- число внешних источников – три (два фидера, третий – ДГА);

- число выходов – два (гарантированное снабжение и негарантированное, отключаемое при запуске ДГА);

- приоритет подключения нагрузок к первому (основному) внешнему источнику как более надежному;

- отдельная регулировка верхнего и нижнего порогов срабатывания по каждому входу;

- регулировка времени задержки подключения к первому источнику тока при восстановлении напряжения после аварии, для защиты от переходных процессов в сети;

- защита от коротких замыканий;

- блокировка подключения нагрузки к двум источникам тока одновременно;

- отключение негарантированных нагрузок при запуске ДГА;

- возможность ручного переключения внешних источников питания.

По расчетному значения полного тока  из существующих номиналов выбираем подходящий: 400 А, 125 А.

Таблица 11 – Данные по расчету мощности

| № | Наименование нагрузки | Коэффициент одновременности | Мощность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая активная, кВт | С учетом коэфф. k |  |  |
|  |  |  |  | P, кВт | Q, кВт | S, кВт |
| 1 | ЭПУ-24 | 1 | 1,9 | 1,9 | - | - |
| 2 | ЭПУ-48 | 1 | 7,1 | 7,1 | - | - |
| 3 | ЭПУ-60 | 1 | 7,4 | 7,4 | - | - |
| 4 | ИБП | 1 | 6160 | 2,765 | 6,1 | 6,7 |
| 5 | Гарантированное освещение | 0,7 | 7,9 | 5,53 | 3,07 | 6,3 |
| 6 | Негарантированное освещение | 0,7 | 18,2 | 11,99 | 14,1 | 18,5 |
| 7 | Силовое оборудование | 0,66 | 46,5 | 36,42 | - | - |
| 8 | Итого от внешних вводов | - | 2 | 2 | - | - |

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Во время аварии источников внешнего электроснабжения основные устройства дома связи обеспечивает питанием местная резервная электростанция. В качестве резервной электростанции выбрана дизель-генераторная автоматизированная установка(ДГА).

ДГА должны обеспечивать электроэнергией следующие устройства:

-вся аппаратуру связи, питаемую постоянным и переменным током;

-сеть гарантированного освещения;

-устройства вентиляции аккумуляторных помещений;

- собственные нужды электростанции( освещение, отопление, вентиляцию).

Часть потребителей во время аварии источников внешнего электроснабжения отключаются. К таким устройствам относятся приборы негарантированного освещения и силовое оборудование.

На основании общей мощности

PДГА расч = Pобщ – Pно – Pсо, кВт,   (19)

выбирается ДГА.

PДГА расч = 72,5 – 26,3 – 37,5 = 8,7 кВт.

Степень загрузки ДГА определяется по формуле:

Kз = PДГА расч/ PДГА  (20)

Kз = 8,7/10 = 0.87

ДГА запускается автоматически при пропадании напряжения на фидерах питания. 
Через 25-30 секунд после отключения фидеров ДГА принимает нагрузку. При появлении напряжения в одном из фидеров ДГА автоматически отключается и останавливается.

Таблица 12 – Технические данные ДГА фирмы «F.G.Wilson»

| Серия «Lister Powered Gen Sets» |  |  |  |  |  |  | 380 В,50 Гц, 3ф |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мощность |  | Частота вращения, об./мин | Расход топлива, л/час | Расход масла, г/кВт·ч | Объем топливного бака, л | Габаритные размеры Д×Ш×В мм | Масса, кг | Цена, тыс.р. |
|  | кВА | кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| L12,5 | 12,5 | 10 | 1500 | 4,3 | ῀0,5% от расхода топлива | 44 | 1388×576×1185 | 505 | 229,9 |

- РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ЭПУ

Структурная схема проектируемой ЭПУ представлена на рис. 5.

ДГА L12,5

Ф1

Ф2

ШВРА 380/125-21(П)

Секция негарантированного питания

Секция гарантированного питания

Силовое оборудование

Гарантированное освещение

Общее освещение и вентиляция

Аварийное освещение

PW 9170

УЭПС-2 24/90-33

УЭПС-2 60/150-0606

УЭПС-2 24/90-33

Защитное заземление

Измерительное заземление

1 гр. АБ

1 гр. АБ

2 гр. АБ

2 гр. АБ

Щит заземления

А406/165 А

4 шт.

A412/120 A

5 шт.

1 гр. АБ

А412/90 А

2 шт.

ШВРА 220/400-20П

2 гр. АБ

~220В

ЛАЦ

АТС

ТГ

ПК

24 В

60 В

48 В

Аппаратура ЛАЦ

АТС

Апаратура ЛАЦ

АТС

Аппаратура ЛАЦ

Рис. 5 – Общая структурная схема ЭПУ дома связи

- СМЕТНО- ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

В данном разделе определяется размер денежных средств, необходимых для осуществления проекта.

Таблица 13 – Спецификация аппаратуры дома связи

| Оборудование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единичная | Общая |
| Стойка УЭПС-2 24/120-44-1 | Блочный каркас-крейт | 1 | 42030 | 42030 |
| Стойка УЭПС-2 48/140-44 | Шкаф | 1 | 85900 | 85900 |
| Выпрямители ВБВ 24/30-3К | - | 1 | 19800 | 19800 |
| Выпрямители ВБВ 60/25-3К | - | 1 | 25600 | 25600 |
| Аккумуляторы А412/65 А | Моноблок на 12 В | 2 | 1830 | 3660 |
| Аккумуляторы А412/180 А | Моноблок на 12 В | 5 | 7316 | 36580 |
| ДГА LH12,5 | - | 1 | 229900 | 229900 |
| ИБП серии Powerware 9170+ | Модуль | 1 | 58875 | 58875 |
| ШВРА 220/400-20(П) | Шкаф | 1 | 8230 | 8230 |
| ШВРА 380/125-21(П) | Шкаф | 1 | 8230 | 8230 |
| Итого |  |  |  | 597005 |
| Транспортно-заготовительные расходы | % | 4,2 |  | 25074,21 |
| Всего |  |  |  | 622079,21 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе была спроектирована электропитающая установка для дома связи в соответствии с техническими требованиями для нормальной работы аппаратуры связи. Был выбран рациональный вариант электропитающей установки (ЭПУ) для дома связи и рассчитаны ее составные элементы: выпрямительные и преобразовательные устройства, аккумуляторные батареи, стабилизаторы напряжения и тока, устройства ввода и коммутации цепей переменного тока, источники бесперебойного питания. Эти установки обеспечивают надежное питание аппаратуры автоматики и связи напряжением необходимой стабильности с допустимой амплитудой пульсации, экономичны, обладают достаточно высокими КПД и коэффициентами мощности, максимально автоматизированы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Сапожников Вл.В. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. – Маршрут,2005.

- Казакевич Е.В., Багуц В.П., Ковалев Н.П. Учебное пособие «Проектирование электропитающей установки дома связи». – ПГУПС, 2008.

- Багуц В.П., Ковалев Н.П., Костроминов А.М. Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. – Транспорт,1991.