Министерство образования Российской Федерации

Сибирский государственный технологический университет

Факультет Механической технологии древесины

Кафедра Теплотехники

ПРОЕКТ ЦЕХА СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Курсовой проект

(КП.ТТ.000000.095.ПЗ)

Руководитель:

________________Ермолина Т.В.

(подпись)

___________________________

(оценка, дата)

Разработал:

студент группы 44-1

________________ Иванов И. А.

(подпись)

Лист

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Листов

3

33

Лит

СибГТУ Гр. 44-1

Разработал     Иванов И. А.

Проверил      Ермолина Т. В.

Утв.

Проект цеха сушки пиломатериалов

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение												4

1.1 Назначение и область применения								5

1.2 Принцип действия										5

1.3 Устройство и принцип действия   								5

1.4 Техническая характеристика  									6

2 Технологический расчёт камер и цеха								8

2.1 Пересчет объёма фактического пиломатериала в объём условного материала		8

2.2 Определение производительности камер в условном материале				12

2.3 Определение необходимого количества камер   						13

3 Тепловой расчёт камеры										14

3.1 Выбор расчётного материала									14

3.2 Определение массы испаряемой влаги							14

3.3 Выбор режима сушки										15

3.4 Определение параметров агента сушки на входе в штабель				15

3.5 Определение объёма и массы циркулирующего агента сушки				16

3.6 Определение объёма свежего и отработанного воздуха					19

3.7 Определение расхода тепла на сушку							20

4 Аэродинамический расчёт камеры								26

4.1 Расчёт потребного напора вентилятора							26

4.2 Выбор вентилятора										30

4.3 Определение мощности и выбор электродвигателя					31

Заключение												32

Список использованных источников								33

Лист

4

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Реферат

В данном курсовом проекте произведен технологический, тепловой и аэродинамические расчеты лесосушильной камеры "СПЛК-2".

Курсовой проект содержит расчётно-пояснительную записку из 40 страниц печатного текста, 8 таблиц, 1 рисунка, 7 литературных источников и графическая часть из 2 листов формата А1.

Лист

5

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Сушка – обязательная часть технологического процесса выработки пиломатериалов. Непросушенные пиломатериалы не могут считаться готовой продукцией, подлежащей реализации, а технологический процесс их изготовления законченным. Влажные пиломатериалы подвержены грибковым заболеваниям и непригодны для дальнейшей механической обработки и производства из них готовых изделий.

В настоящее время увеличение объёмов камерной сушки пиломатериалов происходит за счёт разработки, организации серийного производства и строительства новых лесосушильных камер, модернизации действующих устаревших конструкций и интенсификации работы камер, а также за счёт упорядочения технологической дисциплины в лесосушильных цехах и реализации мероприятий по улучшению качества сушки. Большое влияние на увеличение мощности камерной сушки пиломатериалов оказывает строительство новых камер непрерывного действия как отечественных так и импортных.

Современные лесосушильные камеры – сложный комплекс оборудования, требующий квалифицированного обслуживания.

Целью данной работы является выполнение технологического, теплового и аэродинамического расчётов лесосушильной камеры

Лист

6

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Назначение и область применения

Камера СПЛК-2 предназначена для сушки пиломатериалов различных древесных пород и толщин в паровоздушной среде нормальными или форсированными режимами при температуре сушильного агента до 1800С.

Камера рекомендуется для деревообрабатывающих предприятий по производству мебели, лыж, музыкальных инструментов, паркета, столярных изделий, специальной тары. Она обеспечивает сушку пиломатериалов по I и II категориям качества.

На базе лесосушильной камеры СПЛК-2 рекомендуется разрабатывать проекты лесосушильных хозяйств и цехов мощностью 50 тыс. м3 условных пиломатериалов в год

  - Устройство камеры и её составных частей

Здание лесосушильной камеры выполнено из кирпича и железобетона. Камера по длине разделена металлической перегородкой на сушильное пространство и вентиляторное помещение.

В сушильном пространстве размещаются пиломатериалы, тепловое оборудование, направляющие экраны и оборотные блоки. Объем сушильного пространства рассчитан на загрузку двух штабелей, для загрузки и выгрузки которых уложены рельсовые пути.

В вентиляторном помещении размещаются вентиляторная установка и металлоконструкция для ее крепления, устройство для установки датчиков, приточно-вытяжные трубы, увлажнительные, паровые и конденсационные трубы. Для доступа в вентиляторное помещение в металлической перегородке устанавливаются две дверцы.

Для создания циркуляции сушильного агента в торцовой части камеры по ее оси на промежуточных валах устанавливается два осевых реверсивных вентилятора ЦАГИ серии У-12 №12,5. вентиляторы располагаются один над другим, приводятся в действие трехскоростным электродвигателем.

Агент сушки равномерно распределяется по длине штабелей благодаря циркуляционным каналам переменного сечения и направляющим экранам, установленным в начале этих каналов.

По длине камеры размещаются стационарные металлические и бетонные экраны и повторные шторки с устройством для управления ими.

Автоматическое регулирование процесса сушки основано на принципе регулирования температур и психрометрической разности приборами, серийно изготовляемыми отечественной промышленностью.

Реверсирование вентиляторов происходит автоматически с помощью КЭП-12У.

Лист

7

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Техническая характеристика

1. Габаритный размер штабеля, мм:

длина * ширина* высота							6500*1800*2600

2. Количество штабелей, загружаемых

камеру, шт											2

3. Вместимость камеры в условных

пиломатериалах, м3									           27

4. Годовая производительность в условных

пиломатериалах, м3 :

нормальный								                     2600

форсированный								         3450

5. Побудитель циркуляции сушильного агента – осевой

реверсивный вентилятор, шт								 2

6. Скорость циркуляции агента сушки через штабель, м/с			      1,5-3,0

7. Устанавливаемая мощность электродвигателя

привода ротора вентилятора, кВт								 10

8. Тепловое оборудование двухметровые

калориферов из биметаллических труб

9. Давление пара на вводе в камеру, МПа						         0,4-0,5

10. Удельные расход пара на 1м3 условных

пиломатериалов, кг/м3, при режиме:

-нормальный										490

-форсированном									475

11. Внутренний объем камеры, м3								126,5

12. Габаритные размеры камеры:

длина*ширина*высота	   			   		         9820*6380*3400

Лист

8

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КАМЕР И ЦЕХА

2.1 Пересчёт объёма фактического пиломатериала в объём условного материала

Объём высушенного или подлежащего сушке пиломатериала заданной спецификации пересчитывается в объём условного материала Уi, м3усл. по формуле:

Уi=Кi⋅Фi,										(2.1)

где:	Фi - объём высушенных или подлежащего сушке пиломатериала заданной

спецификации, м3;

Кi - коэффициент пересчёта.

Принимается Ф1=2000, Ф2=4000, Ф3=3000м3- по заданной спецификации пиломатериалов.

Определение коэффициента пересчёта Кi:

Кi=Кτ⋅КЕ,										(2.2)

где:	Кτ- коэффициент продолжительности оборота камеры;

КЕ- коэффициент вместимости камеры.

2.1.1 Коэффициент вместимости камерыКЕ:

КЕ=βуβф,										(2.3)

где:	βу - коэффициент объёмного заполнения штабеля условным материалом;

βф - коэффициент объёмного заполнения штабеля фактическим материалом;

Коэффициенты βу иβфопределяются по формуле:

βф=βв⋅βш⋅βд100−У0100,								(2.4)

где:	βв- коэффициент заполнения штабеля по высоте;

βш- коэффициент заполнения штабеля по ширине;

βд- коэффициент заполнения штабеля по длине.

Принимается:	βш= 0,9 – таблица 1.1[1] для обрезного пиломатериала, уложенного без шпаций;

βд=1,0 – при кладки в штабель материала одинаковой длинны.

βд=0,85 – с.8[1] – для условного материала.

Лист

9

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Все расчёты по определению коэффициентов βу иβф сведены в таблице 2.1.

Определение коэффициента заполнения штабеля по высотеβв:

βв=SSпр+S,										(2.5)

где:	S - номинальная толщина высушиваемого материала, мм;

Sпр - толщина прокладок, мм;

Принимается  S1=25; S2=40; S3=50мм – по заданной спецификации пиломатериалов;

Sпр=25 мм – с.9[1] – для условного материала;

Sпр=25 мм – с.7 [1] – для штабеля высотой 4,5 м.

Определение объёмной усушки Уо, %:

Уо=Ко(Wном−Wк),									(2.6)

где:	Ко- коэффициент объёмной усушки;

Wном- влажность, для которой установлены номинальные размеры по толщине и ширине пиломатериалов, %;

Wк- конечная влажность высушенных пиломатериалов, %.

Принимается:Ко1=0,43- таблица 1.2[1] для ели;

Ко2=0,44- таблица 1.2[1] для сосна;

Ко3=0,39- таблица 1.2[1] для пихта;

К0усл=0,44- таблица 1.2[1] для сосны;

Wном=20 % - с.8[1] для пиломатериалов внутрисоюзного потребления;

Wк=10 % - c.8[3] для второй категории качества сушки пиломатериалов

Wк=12 % - 6[1] для условного материала.

Таблица 2.1 – Определение коэффициентов объёмного заполнения штабеля фактическими

пиломатериалами βфи условным материалом βу

| Порода, вид и размеры пиломатериалов, мм | βв | βш | βд | Ко | Wном, % | Wк,% | Уо,% | βф,βу | КЕ=βуβф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ель, обр. пиломат. 25×250×4500 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,43 | 20 | 8 | 5,16 | 0,427 | 1,07 |
| 2. Сосна, обр. пиломат. 40×250×4500 | 0,62 | 0,9 | 1,0 | 0,44 | 20 | 8 | 5,28 | 0,528 | 0,87 |
| 3. Пихта, обр. пиломатер. 50×250×4000 | 0,67 | 0,9 | 1,0 | 0,39 | 20 | 8 | 4,68 | 0,575 | 0,79 |
| 4. Сосна, обр. пиломат. 40×150×5500 (усл. матер.) | 0,62 | 0,9 | 0,85 | 0,44 | 20 | 12 | 3,52 | 0,457 | - |

Лист

10

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

2.1.2 Определение коэффициента продолжительности оборота камеры Кτ:

Кτ=τоб.фτоб.у,									(2.7)

где:	τоб.ф- продолжительность оборота камеры при сушке фактического материала данного размера и породы, суток;

τоб.у- продолжительность оборота камеры при сушке условного материала, суток;

Продолжительность одного оборота камеры при сушке фактического τоб.ф или условного τоб.у материала, суток, для камер периодического действия:

τоб.ф=τ+τ,								(2.8)

τоб.у=τ+τ,								(2.9)

где:	τ- продолжительность сушки фактического или условного материала, суток.

Определение продолжительности сушки пиломатериалов (в часах), включая начальный прогрев и влаготеплообработку в воздушной камере с реверсивной циркуляцией при низкотемпературном процессе τ, ч:

τ=τисх⋅Ар⋅Ац⋅Ак⋅Ав⋅Ад,						(2.10)

где;	τ- исходная продолжительность собственно сушки сосновых пиломатериалов заданной породы, толщины S1 и ширины S2 нормальными режимами в камерах с принудительной реверсивной циркуляцией средней интенсивности от начальной влажности 60 % до конечной влажности 12 %

Ар- коэффициент, учитывающий категорию применяемого режима сушки;

Ац- коэффициент, учитывающий характер и интенсивность циркуляции;

Ак- коэффициент, учитывающий категорию качества сушки и характеризующий среднюю длительность влаготеплообработок;

Ав- коэффициент, учитывающий начальную и конечную влажность древесины;

Ад- коэффициент, учитывающий влияние длины заготовок на продолжительность процесса;

Принимается:

τ=55 ч – таблица 1.4[1] для нормального режима при сушке пиломатериала

толщиной 25 мм и шириной 250 мм;

τ=88 ч – таблица 1.4[1] для нормального режима при сушке пиломатериала толщиной 40 мм и шириной 250 мм;

τ=108 ч – таблица 1.4[1] для нормального режима при сушке пиломатериала толщиной 50 мм и шириной 280 мм;

τ=88 ч – таблица 1.4[1] для нормального режима при сушке пиломатериала толщиной 40 мм шириной 150 мм;

Ар1=Ар2=Ар3=1,0 с.11[1] для нормального режима;

Ац1=0,71– таблица 1.5[1] для ели;

Лист

11

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Ац2=0,78– таблица 1.5[1] для  сосна;

Ац3=0,81– таблица 1.5[1] для пихта;

Ацусл.=0,78 – таблица 1.5[1] для условного материала;

Ак1=Ак2=Ак3=1,15 – с.11[1] для пиломатериалов второй категории качества.

Ав1=1,29; Ав2=1,29; Ав3=1,29; Авусл=1 – таблица 1.6[1];

Ад1=Ад2=Ад3=Адусл.=1 – с.11[1]

Результаты по определению продолжительности сушки сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Определение продолжительности сушки пиломатериалов

| Порода, сечение пиломате риалов, мм | Категория режима | Категория качества сушки | Влажность |  | Исходная продолжительность сушки τисх | Коэффициенты |  |  |  |  | τ, ч | τоб.ф,τоб.у, сут. | Кτ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wн,% | Wк,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аp | Ац | Ак | Ав | Ад |  |  |  |
| 1. Ель, обр 25×250 | Н | II | 80 | 10 | 55 | 1,0 | 0,71 | 1,15 | 1,29 | 1,0 | 57,9 | 2,5 | 0,8 |
| 2. Сосна, обр. 40×250 | Н | II | 80 | 10 | 88 | 1,0 | 0,78 | 1,15 | 1,29 | 1,0 | 101,8 | 4,4 | 1,42 |
| 3. Пихта., обр. 50×250 | Н | II | 80 | 10 | 108 | 1,0 | 0,81 | 1,15 | 1,29 | 1,0 | 129,7 | 5,5 | 1,8 |
| 4. Сосна, обр. 40×150 (усл.матер.) | М | II | 60 | 12 | 88 | 1,0 | 0,78 | 1,05 | 1 | 1,0 | 72,1 | 3,1 | - |

Таблица 2.3 – Пересчёт объёма фактических пиломатериалов в объём условного материала

| Порода, вид и сечение пиломатериалов, мм | Заданный объём сушки Ф, м3 | Коэффициент вместимости камеры КЕ | Коэффициент оборота камеры Кτ | Коэффициент пересчёта К=КτКЕ | Объём в условном материале У=К⋅Ф,м3усл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ель, обр 25×250 | 2000 | 1,07 | 0,8 | 0,856 | 1712 |
| 2. Сосна, обр. 40×250 | 4000 | 0,87 | 1,42 | 1,235 | 4940 |
| 3. Пихта., обр. 50×250 | 3000 | 0,79 | 1,8 | 1,422 | 4266 |
| Итого | 9000 |  |  |  | 10918 |

Общий объём условного материала ΣУ, м3усл.:

ΣУ=У1+У2+У3,									(2.11)

Лист

12

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Результаты пересчёта объёма фактических пиломатериалов в объём условного материала сведены в таблицу 2.3.

2.2 Определение производительности камер в условном материале

Годовая производительность камеры в условном материале Пу, м3усл.год, определяется по формуле:

Пу=Г⋅βу335τоб.у,									(2.12)

где:	Г- габаритный объём всех штабелей в камере, м3;

335 – время работы камеры в году, суток;

Габаритный объём штабелей Г, м3, определяется по формуле:

Г=nшт⋅l⋅b⋅h,									(2.13)

где:	nшт – число штабелей в камере;

l, b, h – соответственно габаритная длина, ширина и высота штабеля, м.

Принимается:	nшт=2;  l=6,5 м;  b=1,8 м;  h=2,6 м – для камеры “СПЛК-2”

Г=2⋅6,5⋅1,8⋅2,6=60,84м3

Пу=60,84⋅0,4573353,1=3004,6 м3усл.год

2.3 Определение необходимого количества камер

Необходимое количество камер nкам, определяется по формуле:

nкам=ΣУПу,										(2.14)

где:	ΣУ - общий объем условного материала, подсчитан по формуле (2.11);

Пу - годовая производительность камеры в условном материале.

nкам=109183004,6=3,6

Принимается 4 сушильных камеры.

2.4 Определение производственной мощности лесосушильного цеха

Производственная мощность лесосушильного цеха Пцеха, м3усл.год, определяется по формуле:

Пцеха=nкам⋅Пу,									(2.15)

Пцеха=4⋅3004,6=12018,4 м3усл.год

Лист

13

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Лист

14

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

3 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КАМЕРЫ

3.1 Выбор расчётного материала

За расчётный материал принимаются еловые обрезные доски толщиной 25 мм, шириной 250 мм, начальной влажностью 80 %, конечной 10 %.

3.2 Определение массы испаряемой влаги

3.2.1 Масса влаги, испаряемой из 1 м3 пиломатериалов m1м3, кгм3:

m1м3=ρбWн−Wк100,									(3.1)

где:	ρб- базисная плотность расчётного материала, кгм3;

Принимается ρб=360 кгм3 - таблица 1.2[1] – для ели;

m1м3=36080−10100=252кгм3.

3.2.2 Масса влаги, испаряемой за время одного оборота камеры mоб.кам, кгоборот:

mоб.кам=m1м3⋅Е,									(3.2)

где:	Е – вместимость камеры, м3;

Определение вместимости камеры Е, м3:

Е=Г⋅βф,										(3.3)

где:	Г – габаритный объём всех штабелей в камере, м3;

βф- коэффициент объёмного заполнения штабеля расчётным материалом.

Принимается:	Г=60,84 м3 - формула 2.13;

βф=0,427 – таблица 2.1.

Е=60,84⋅0,427=26м3

mоб.кам=252⋅26=6552кгоборот

3.2.3 Масса влаги, испаряемой из камеры в секунду mс, кгс:

mс=mоб.кам3600τсоб.суш,									(3.4)

Лист

15

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

где:	τсоб.суш- продолжительность собственно сушки, ч;

Определение продолжительности собственно сушки τсоб.суш,ч:

τсоб.суш=τсуш−(τпр+τкон.ВТО),							(3.5)

где:	τсуш- продолжительность сушки расчётного пиломатериала, ч;

τпр- продолжительность начального прогрева материала, ч;

Принимается τсуш=57,9ч – таблица 2.2;

τпр=2,5∗1,5=3,75 - с.27[1]

τсоб.суш=57,9−(3,75+2,0)=52,15ч

mс=65523600⋅52,15=0,035кгс

3.2.4 Расчётная масса испаряемой влаги mр, кгс:

mр=mс⋅k,										(3.6)

где:	k – коэффициент неравномерности скорости сушки.

Принимается: k=1,3 – с.28[1] для камер периодического действия, при W<12%

mр=0,035⋅1,3=0,0455кгс

3.3 Выбор режима сушки

Для еловых досок толщиной 25 мм с второй категорией качества из таблица 3.1[3] выбирается нормальный режим сушки 2-Н (ГОСТ 19773-84).

3.4 Определение параметров агента сушки на входе в штабель

По выбранному режиму 2-Н из таблицы 16[3] принимается расчётная температура на входе в штабель t1=84∘C, относительная влажность воздуха на входе в штабель ϕ1=0,59, психрометрическая разность Δt=12∘C.

3.4.1 Определение влагосодержания на входе в штабель, г/кг;

d1=622pn1pa−pn1,									(3.7)

где:	pп1 – парциальное давление водяного пара, Па;

pа – атмосферное давление воздуха (pа=1 бар =105 Па).

Так как

Лист

16

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

φ1= pп1: pн1, то pп1=φ1 pн1 Па,								(3.8)

где:	φ1 – относительная влажность воздуха расчетной ступени режима;

pн1 – давление насыщения водяного пара при расчетной температуре режима, берется из табл. 2.2.

pп1=0,59*53803=31744Па;

d1=62231744100000−31744=289,2 г/кг.

3.4.2 Определение теплосодержания на входе в штабель, кДж/кг;

I1=1,0t1+0,001⋅d1(1,93t1+2490),							(3.9)

I1=1,0⋅84+0,001⋅289,2(1,93⋅84+2490)=851 кДж/кг.

3.4.3 Определение плотности воздуха на входе в штабель, кг/м3;

p1=349−132d1622+d1T1,								(3.10)

где:	Т1 – Термодинамическая температура, К;

Определение термодинамической температуры, К;

T1=273+t1										(3.11)

где:	t1 - расчётная температура на входе в штабель∘C;

Принимается: t1=84 - из таблицы 16[3];

T1=273+84=357 К;

p1=349−132289,2622+289,2357=0,86 кг/м3.

3.4.4 Определение приведенного удельного объема на входе в штабель, м3/кг сух. возд.;

Vпр.1=4,62⋅10−6⋅T1(622+d1),							(3.12)

Vпр.1=4,62⋅10−6⋅357(622+289,2)=1,5м3/кг

Лист

17

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

3.5 Определение объёма и массы циркулирующего агента сушки

3.5.1 Объём циркулирующего агента сушки Vц, м3с, определяется по формуле:

Vц=υшт⋅Fж.сеч.шт,									(3.13)

где:	Fж.сеч.шт- живое сечение штабеля, м2.

Определение живого сечения штабеля Fж.сеч.шт,м2:

Fж.сеч.шт=n⋅l⋅h(1−βв),								(3.14)

где:	п – количество штабелей в плоскости перпендикулярной входу циркулирующего агента

сушки.

Принимается: п=1 – по спецификации для камеры “СПЛК-2”.

м2

Vц=2,0⋅8,45=16,9м3с

3.5.2 Масса циркулирующего агента сушки на 1 кг испаряемой влаги mц, кг/кг:

mц=Vцmр⋅υпр1,									(3.15)

mц=16,90,0455⋅1,5=247,6 кг/кг

3.5.3 Определение параметров воздуха на выходе из штабеля

3.5.3.1 Определение влагосодержания на выходе из штабеля, г/кг

d2=1000mц+d1,									(3.16)

где:	mц - масса циркулирующего агента сушки на 1 кг испаряемой влаги, кг/кг;

d1 - влагосодержания на входе в штабель, г/кг.

Принимается: mц =247,6 – формула (3.15)

d1 =289,2 - формула 3.7

d2=1000247,6+289,2=293,2г/кг

3.5.3.2 Определение расчётной температуры на выходе из штабеля∘C;

t2=I2−2,490d21,0+0,00193d2,									(3.17)

Лист

18

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

где:	I2 – теплосодержание на выходе из штабеля, кДж/кг;

d2 – влагосодержание на выходе из штабеля, г/кг

Принимается: I2=I1=851 кДж/кг;

d2 – по формуле (3.16)

t2=851−2,490⋅293,21,0+0,00193⋅293,2=77,2∘C

3.5.3.3 Определение теплосодержания на выходе из штабеля, кДж/кг;

I2=1,0t2+0,001d2(1,93t2+2490),							(3.18)

I2=1,0⋅77,2+0,001⋅293,2(1,93⋅77,2+2490)=850,9 кДж/кг.

3.5.3.4 Определение плотности воздуха на выходе из штабеля, кг/м3;

p2=349−132d2622+d2T2,								(3.19)

где:	Т2 – Термодинамическая температура, К;

Определение термодинамической температуры, К;

T2=273+t2										(3.20)

где:	t2 - расчётная температура на выходе из штабеля∘C;

Принимается: t2=80,6 – по формуле (3.17);

T2=273+77,2=349,2 К;

p2=349−132293,2622+293,2349,2=0,878 кг/м3.

3.5.3.5 Определение приведенного удельного объема на выходе из штабеля, м3/кг сух. возд.;

Vпр.2=4,62⋅10−6⋅T2(622+d2),							(3.21)

Vпр.2=4,62⋅10−6⋅349,2(622+293,2)=1,476м3/кг

3.5.4 Уточнение объёма и массы циркулирующего агента сушки

Уточнённая масса циркулирующего агента сушки на 1 кг испаряемой влаги mц, кг/кг:

Лист

19

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

mц=1000d2−d1,										(3.22)

mц=1000293,2−289,2=250 кг/кг

Уточнённый объём циркулирующего агента сушки Vц, м3с:

Vц=mц⋅mр⋅υпр1,									(3.23)

Vц=250⋅0,0455⋅1,5=17м3с

Уточнённая масса циркулирующего агента сушки Gц, кгс:

Gц=mц⋅mр,										(3.24)

Gц=250⋅0,0455=11,37кгс

Уточнение скорости агента сушки, м/с;

Vшт=VцFж.сеч.шт,									(3.25)

Vшт=178,45=2,01 м/с

3.6 Определение объёма свежего и отработанного воздуха

3.6.1 Масса свежего и отработанного воздуха на 1 кг испаряемой влаги m0, кг/кг:

m0=1000d2−d0,									(3.26)

где:	d0- влагосодержание свежего воздуха, г/кг.

Принимается  d0=10 г/кг – с.35[1] при поступлении воздуха из цеха.

m0=1000293,2−10=3,53 кг/кг

3.6.2 Объём свежего (приточного) воздуха, поступающего в камеру V0, м3с:

V0=mр⋅m0⋅υпр.о,									(3.27)

где:	υпр.о- приведённый удельный объём свежего воздуха, м3кг.

Принимается  υпр.о=0,87 м3кг - с.35[1].

V0=0,0455⋅3,53⋅0,87=0,14м3с

Лист

20

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

3.6.3 Объём отработанного воздуха (выбрасываемого из камеры) Vотр, м3с:

Vотр=mр⋅m0⋅υпр.2,									(3.28)

Vотр=0,0455⋅3,53⋅1,476=0,237м3с

3.6.4 Расчёт приточно-вытяжных каналов камеры

Площадь поперечного сечения приточного канала fкан.п, м2:

fкан.п=V0υкан,										(3.29)

где:	υкан- скорость движения свежего воздуха агента сушки в каналах, м/с.

Принимается  υкан=4 м/с – с.36[1].

fкан.п=0,144=0,035м2

Площадь поперечного сечения вытяжного канала fкан.в,м2:

fкан.в=Vотрυкан,										(3.30)

fкан.в=0,2374=0,059м2

Принять площадь поперечного сечения проточного канала fкан.в=0,036м2 (в сечении квадрат, со сторонами 0,19 м, и площадь поперечного сечения вытяжного канала fкан.в=0,0625м2 (в сечении квадрат, со сторонами 0,25 м))

3.7 Определение расхода тепла на сушку

3.7.1 Расход тепла на начальный прогрев 1 м3 древесины

- Для зимних условий qпр.1м3зим,кДжм3:

qпр.1м3зим=ρWс(−)(−t0)+ρбWн−Wг.ж.100γ+ρWс(+)tпр,				(3.31)

где:	ρW- плотность древесины расчётного материала при заданной начальной влажности,кгм3;

Лист

21

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Wг.ж.- содержание незамёрзшей связанной (гигроскопической) влаги, %;

γ- скрытая теплота плавления льда;

с(−),с(+)- средняя удельная теплоёмкость соответственно при отрицательной, положительной температуре, кДж(кг⋅∘С);

t0- начальная расчётная температура для зимних условий, ∘С;

tпр- температура древесины при её прогреве, ∘С.

Принимается  ρW= 630 кгм3-  рисунок 12[5] для ρб= 360 кгм3 и Wн=80%;

tпр≈tм=84 ∘С- таблица 2.4[1] для камеры периодического действия;

t0= -39 ∘С- таблица 2.5[1] для Томска;

Wг.ж.=14 % - рисунок 2.3[1] для t0=-39 ∘С;

γ=335 кДжкг- с.37[1];

с(−)=2,09 кДж(кг⋅∘С)- рисунок 13[5] для tср=−19,5∘Си Wн=80%;

с(+)=3,5 кДж(кг⋅∘С)- рисунок 13[5] для tср=42∘Си Wн=80%.

qпр.1м3зим=630⋅2,09⋅39+36080−14100335+630⋅3,5⋅84=316167,3кДжм3

2) Для среднегодовых условий qпр.1м3ср,кДжм3:

qпр.1м3ср=ρWс(+)(tпр−t0),								(3.32)

где:	t0- среднегодовая температура древесины, ∘С.

Принимается  с(+)=3,5 кДж(кг⋅∘С)- рисунок 13[5] для tср=42∘Си Wн=80%;

t0=-0,8 ∘С- таблица 2.5[1] для Томска.

qпр.1м3ср=630⋅3,5⋅(84+0,8)=186984кДжм3

3.7.2 Удельный расход тепла при начальном прогреве на1 кг испаряемой влаги qпр, кДжкг:

qпр=qпр.1м3m1м3,										(3.33)

qпрзим=316167,3252=1254,6кДжкг

qпрср=186984252=742кДжкг

3.7.3 Общий расход тепла на камеру при начальном прогреве Qпр, кВт:

Лист

22

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Qпр=qпр.1м3⋅Е3600τпр,									(3.34)

где:	τпр- продолжительность прогрева, ч;

Принимается  τпр=1,5∗2,5=3,75,ч – с.39[1]

Qпрзим=316167,3⋅263600⋅3,75=608,9 кВт

Qпрср=186984⋅263600⋅3,75=360,1 кВт

3.7.4 Определение расхода тепла на испарение влаги

Удельный расход тепла на испарение влаги в лесосушильных камерах с многократной циркуляцией при сушке воздухом qисп, кДжкг:

qисп=1000I2−I0d2−d0−св⋅tпр,								(3.35)

где:	I0- теплосодержание свежего воздуха, кДжкг;

d0- влагосодержание свежего воздуха, г/кг;

св- удельная теплоёмкость воды, кДж(кг⋅∘С);

Принимается  св=4,19 кДж(кг⋅∘С)- с.40[1];

I0=46 кДжкг, d0=10 г/кг – с.40[1] при поступлении воздуха из цеха.

qисп=1000⋅850,9−46293,2−10−4,19⋅84=2842,1кДжкг

Общий расход тепла на испарение влаги Qисп, кВт:

Qисп=qисп⋅mр,									(3.36)

Qисп=2842,1⋅0,0455=129,3кВт

3.7.5 Потери тепла через ограждения камеры

Суммарные теплопотери через ограждения камеры ΣQог, кВт:

ΣQог=Qбок+2Qторц+Qпот+Qпол+2Qдв,						(3.37)

где:	Qбок- теплопотери через наружную боковую стену, кВт;

Qторц- теплопотери через торцовую стену на входе или на выходе из камеры, кВт;

Qпот- теплопотери через перекрытие, кВт;

Qпол- теплопотери через пол, кВт;

Qдв- теплопотери через дверь на входе или на выходе из камеры, кВт.

Лист

23

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Теплопотери через ограждения камеры в единицу времени Qог, кВт:

Qог=Fог⋅k(tс−t0)10−3,								(3.38)

где:	Fог- площадь ограждения, м2;

k- коэффициент теплопередачи ограждения, Вт(м2⋅∘С);

tс- температура среды в камере, ∘С;

t0- расчётная температура наружного воздуха, ∘С.

Таблица 3.1 – Расчёт поверхности ограждений камеры

| ## Наименование ограждений | ## Формула | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Наружная боковая стена | Fбок=L⋅H | 33,98 |
| 2. Торцовая стена | Fторц1=В⋅H | 22,07 |
| 3. Торцовая стена со стороны загрузки | Fторц11=F1−Fдв | 8,27 |
| 4. Перекрытие | Fпот=В⋅L | 62,65 |
| 5. Пол | Fпол=В⋅L | 62,65 |
| 6. Дверь | Fдв=b⋅h | 13,8 |

Коэффициент теплопередачи для многослойных ограждений k, Вт(м2⋅∘С):

k=11/αвн+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+1/αн,					(3.39)

где:	αвн- коэффициент теплоотдачи для внутренних поверхностей ограждений, Вт(м2⋅∘С);

αн- коэффициент теплоотдачи для наружных поверхностей ограждений, Вт(м2⋅∘С);

δ- толщина слоя ограждения, м;

λ- коэффициент теплопроводности, Вт(м2⋅∘С).

Принимается αвн=25Вт(м2⋅∘С)- с.42[1];

αн=9Вт(м2⋅∘С)- с.42[1] для отапливаемого помещения;

δкирп=0,4м, δпен=0,15м, δпенпот=0,5м, δжелбпот=0,2м, , –с.43[1];

δстдв=0,0015м, δватдв=0,157 м –с.43[1];

λст=58Вт(м2⋅∘С)- таблица 2.6[1] для строительной стали;

λват=0,07Вт(м2⋅∘С)- таблица 2.6[1] для минеральной ваты;

λкирп=0,8Вт(м2⋅∘С)- таблица 2.6[1] для минеральной ваты;

λпен=0,4Вт(м2⋅∘С)- таблица 2.6[1] для минеральной ваты;

λжелб=1,6Вт(м2⋅∘С)- таблица 2.6[1] для минеральной ваты;

Лист

24

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

для стен:

k=11/25+0,250,4+0,38/0,8+1/9=0,68Вт(м2⋅∘С)

# для потолка:

k=11/25+0,2/1,6+0,50,4+1/9=0,65Вт(м2⋅∘С)

для дверей:

k=11/25+0,001558+0,157/0,07+0,001558+1/9=0,41Вт(м2⋅∘С)

Коэффициент теплопередачи пола kпол, Вт(м2⋅∘С):

kпол=0,5k,										(3.40)

kпол=0,5⋅0,68=0,34Вт(м2⋅∘С)

Температура среды в камере tс, C:

tс=t1+t22,										(3.41)

tс=84+77,22=80,6C

Таблица 3.2 – Расчёт потерь тепла через ограждения

| Наименование ограждения | Fог, м2 | kог, Вт/(м2С) | tc, C | t0, C |  | tc-t0, C |  | Qог, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зимн | срг | зимн | срг | зим | Срг |
| 1.Бок. стена | 33,98 | 0,68 | 80,6 | -39 | -0,8 | 119,6 | 81,4 | 2,76 | 1,9 |
| 2.Торцовая стена | 22,07 | 0,68 |  |  |  |  |  | 1,79 | 1,22 |
| 3. Боковая стена с воротами | 8,27 | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,67 | 0,46 |
| 4.Перекрытие | 62,65 | 0,65 |  |  |  |  |  | 4,87 | 3,31 |
| 5. Пол | 62,65 | 0,34 |  |  |  |  |  | 2,54 | 1,73 |
| 6. Дверь | 13,8 | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,46 |

Лист

25

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

ΣQог.зим=2,76+1,79+0,67+4,87+2,54+0,68=13,31кВт

ΣQог.cpг=1,9+1,22+0,46+3,31+1,73+0,46=9,08 кВт

Суммарные теплопотери через ограждения камеры с учётом поправки ΣQог', кВт:

ΣQог'=1,5ΣQог,									(3.42)

ΣQог.зим'=1,5⋅13,31=19,96кВт

ΣQог.срг'=1,5⋅9,08=13,62кВт

Удельный расход тепла на потери через ограждения qог, кДжкг:

qог=ΣQог'mс,										(3.43)

qог.зим=19,960,035=570,3кДж/кг

qог.cpг=13,620,035=389кДж/кг

3.7.6 Определение удельного расхода тепла на сушку qсуш, кДжкг:

qсуш=(qпр+qисп+qог)c1,								(3.44)

где:	с1- коэффициент, учитывающий дополнительный расход тепла на начальный прогрев камер, транспортных средств, оборудования и др.

Принимается с1=1,2 – с.45[1].

qсушзим=(1254,6+2842,1+570,3)1,2=5600,4 кДж/кг

qсушср=(742+2842,1+389)1,2=4767,7 кДж/кг

3.7.7 Определение расхода тепла на 1 м3 расчётного материала qсуш.1м3ср, кДжм3:

Производится для среднегодовых условий по формуле:

qсуш.1м3ср=qсушсрm1м3,									(3.45)

qсуш.1м3ср=4767,7∗252=1201460,4кДжм3

3.8 Выбор типа и расчет поверхности нагрева калорифера

3.8.1 Выбор типа калорифера:

Лист

26

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

В качестве теплового оборудования применены биметаллические калориферы, состоящие из трех секций.

3.8.2 Тепловая мощность калорифера:

Тепловая мощность калорифера, то есть количество передаваемой им в единицу времени тепловой энергии в кВт, определяют расходом тепла на сушку в единицу времени для зимних условий:

Qk=(Qисп+Qог)c2,

где: с2 – коэффициент неучтенного расхода тепла на сушку, с2=1,2;

Qk=(129,3+19,96)1,2=179,1кВт.

3.8.2 Расчет поверхности нагрева калорифера, м2:

Fк=1000⋅Qk⋅cзk(tT−tC),

где:  k – коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/(м2*0С);

tт – температура теплоносителя, 0С;

tс – температура нагреваемой среды, 0С;

сз – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение поверхности калорифера сз=1,2

Температура среды в камере tс, C:

tс=t1+t22,										(3.46)

tс=84+77,22=80,6C

Температура теплоносителя tт=1330С (по заданию давление пара 0,3 МПа);

Для биметаллических труб k находим по табл. 2.11 (1) в зависимости от vk.

Скорость агента сушки через калорифер определяем по формуле:

vk=VцFж.сеч.к., м/с;									 (3.47)

где Fж.сеч.к.- площадь живого сечения калориферов,

Fж.сеч.=Fк(1−kf), м2, 								(3.48)

где   kf – коэффициент проекции труб на площадь, перпендикулярную потоку. При шаге размещения труб 74 мм kf =0,466;

Fk – площадь живого сечения рециркуляционного канала, Fk =18,76м2.

Fж.сеч.=18,76(1−0,466)=10 м2;

vk=1710=1,7 м/с;

Лист

27

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Для определения k биметаллических калориферов находим по табл. 2.11 [1] в зависимости от vk, т.е. k=21 Втм2⋅С.

Fтр=1000⋅179,1⋅1,221(133−80,6)=195,3м2;

Определяем требуемое количество биметаллических труб:

Площадь нагрева 1,4м биметаллической трубы диаметром 56 мм равна 2,6 м2;

nтр=Fтрfтр=195,32,6≈72шт.								(3.49)

Ряды биметаллических калориферов компонуем таким образом, что бы получилось два ряда калориферов, располагающихся с противоположных сторон сушильной камеры. Таким образом получаем, что в каждом ряду по 36 калориферов высотой 2 метра. Из этих труб компонуем 3 секции по 12 труб в каждом. Размещаем их таким образом, чтобы общая длинна одного ряда составляла не менее 6,5 метров, т.е длине штабеля.

Лист

28

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

3.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ПАРА

3.9.1 Расход пара на 1 м3 расчетного материала (кг/м3)

Рсуш.1м3=qсушm1м3iп−iп,									(3.50)

где:     qсуш – суммарный удельный расход тепла на сушку для среднегодовых условий, кДж/кг;

iп – энтальпия сухого насыщенного пара при определенном давлении, кДж/кг;

iк – энтальпия кипящей воды при том же давлении, кДж/кг;

Ориентировочно при p=3-5 бар ∆i = 2100 кДж/кг;

Рсуш.1м3=4767,7∗2522100=572,1 кг/м3

3.9.2 Расход пара на камеру (кг/ч)

Определяется для зимних и среднегодовых условий

а) в период прогрева

Ркам.пр.=(Qпр+Qог)с23600iп−iк							(3.51)

Рзимкам.пр.=(608,9+19,96)1,25⋅36002100=1347,6 кг/ч

Рсркам.пр.=(360,1+13,62)1,25⋅36002100=800,8 кг/ч

б) в период сушки

Ркам.суш.=(Qисп+Qог)с23600iп−iк							(3.52)

Рзимкам.суш.=(129,3+19,96)1,25⋅36002100=319,8 кг/ч

Рсркам.суш.=(129,3+13,62)1,25⋅36002100=306,3 кг/ч

где:     с2 – коэффициент, учитывающий потери тепла паропроводами ≈ 1,25

3.9.3 Расход пара на сушильный цех (кг/ч)

Максимальный расход пара в зимних условиях на сушильный цех, состоящий из камер:

Рцеха=nкам.прPкам.пр+nкам.сушPкам.суш  							(3.53)

где:     nкам.пр – число камер, в которых одновременно идет прогрев материала (принимается равным 1/6 от общего числа камер и не менее 1 при малом количестве камер)

nкам.суш – остальные камеры цеха, в которых идее процесс сушки;

Рцеха=1⋅1347,6+3⋅319,8=2307  кг/ч

3.9.4 Среднегодовой расход пара на сушку всего заданного объема пиломатериалов (кг/год)

Pгод=Pсуш.1м3Фсдлит									(3.54)

где:   Ф – объем фактически высушенного или подлежащего сушки пиломатериала данного размера и породы, м3;

Лист

29

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

сдлит – коэффициент, учитывающий увеличение расхода пара при сушке пиломатериалов, сохнущих медленнее расчетного материала;

Средневзвешенная продолжительность сушки фактических пиломатериалов (ч);

τср.ф=τ1Φ1+τ2Φ2+τ3Φ3Φ								(3.55)

τср.ф=57,9⋅2000+101,8⋅4000+129,7⋅30009000=101,34 ч

где:    τn – продолжительность сушки фактических пиломатериалов отдельно по породам и сечениям, ч;

Фn – годовой объем этих же пиломатериалов отдельно по породам и сечениям, м3;

τрасч – продолжительность сушки расчетного материала, ч;

Pгод=572,1⋅9000⋅1,1=5663790 кг/год

3.10 Определение диаметров паропроводов и конденсатопроводов

- Диаметр главной паровой магистрали dмаг (м) в сушильном цехе:

dмаг=1,27Рцеха3600ρпνп								(3.56)

где: 	ρп – плотность пара, кг/м3

vп – скорость движения пара, для магистрали 50-80 м/с;

dмаг=1,2723073600⋅1,62⋅60=0,09м

Принимаем диаметр паровой магистрали 100 мм.

- Диаметр паропровода (отвода) к коллектору камеры (м):

dкам=1,27Ркам.пр3600ρпνп								(3.57)

где: 	Ркам.пр – расход пара для зимних условий в период прогрева, кг/ч;

vп – скорость движения пара 40-50 м/с;

dкам=1,271347,63600⋅1,62⋅50=0,076 м

Принимаем диаметр паропровода 75 мм

- Диаметр паропровода к калориферу камеры (м)

dк=1,27Ркам.суш3600ρпνп									(3.58)

где: 	Ркам.суш – расход пара на сушку в зимний период, кг/ч;

vп – скорость движения пара 25-40 м/с;

dк=1,27319,83600⋅1,62⋅30=0,048 м

Принимаем диаметр паропровода 50 мм

Лист

30

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Диаметр паропровода к увлажнительным трубам (м)

dувл=1,27Ркам.пр−Ркам.суш3600ρпνп								(3.59)

Ркам.пр=Qпр3600iп−iк,кг/ч

Ркам.пр=608,9⋅36002100=1043,8

где 	Qпр – общий расход тепла на прогрев материала в зимних условиях, кВт

vп – скорость движения пара 25-40 м/с;

dувл=1,271043,8−319,83600⋅1,62⋅30=0,072м

Принимаем диаметр паропровода 75 мм

- Диаметр конденсационного трубопровода от калорифера камеры

dконд.кам=1,27Ркам.суш3600ρкνк								(3.60)

где: 	ρк – плотность конденсата, кг/м3

vк – скорость конденсата 0,5-1 м/с;

dконд.кам=1,27319,83600⋅934⋅0,5=0,015м

Принимаем диаметр трубопровода 15 мм

- Диаметр конденсационной магистрали (м)

dконд.маг=1,27Ркам.сушnкам3600ρкνк								(3.61)

где: 	nкам – количество камер в цехи;

vк – скорость конденсата 1-1,5 м/с;

dконд.маг=1,27319,8⋅43600⋅934⋅1=0,021м

Принимаем диаметр трубопровода 20 мм

2.11 Выбор конденсатоотводчиков

Выбор их производится по коэффициенту пропускной способности kv (кг/ч)

kv=63Ркам.сушсrΔрρк									(3.62)

где: 	ρк – плотность конденсата, кг/м3

Ркам.суш – расход пара на сушку в зимний период, кг/ч;

∆р – перепад давления в конденсатоотводчике, бар;

Сr – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности конденсатоотводчика при удалении горячего конденсата по сравнению с холодным;

Перепад давления в конденсатоотводчике

Лист

31

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Δр=р1−р2									(3.63)

где: 	р1 – абсолютное давление пароводяной смеси перед конденсатоотводчиком, бар

р2 – абсолютное давление конденсата после конденсатоотводчика, бар ( 1-2 бар)

Δр=2,85−1,5=1,35бар

kv=63⋅319,80,291,35⋅934=1956,5 кг/ч

Выбирается два конденсатоотводчика 45ч15нж с условным проходом dу=20мм, kv=1000 кг/ч, L=100 мм, Нmax=335 мм, Dо=140 мм, М=17,3 кг.

Лист

32

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

4 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ КАМЕРЫ

4.1 Расчёт потребного напора вентилятора

4.1.1 Составление аэродинамической схемы камеры

Рисунок 4 – Схема к аэродинамическому расчёту камеры типа “СПЛК-2”

Таблица 4.1 – Участки циркуляции воздуха в сборно-металлической камере периодического

действия типа “СПЛКА-2”

| Номера участков | Наименования участков |
| --- | --- |
| 1 2, 15 3, 14 4, 13 5, 12 6, 9 7, 10 8, 11 | Вентилятор Боковой циркуляционный канал Поворот под углом 1200 Боковой канал Биметаллические калориферы Вход в штабель Штабель Выход из штабеля |

4.1.2 Определение скорости циркуляции агента на каждом участке υi, м/с:

υi=Vцfi, 										(4.1)

где:	fi- площадь поперечного сечения канала в плоскости, перпендикулярной потоку агента сушки на соответствующем участке, м2.

Определение площади поперечного сечения канала в плоскости, перпендикулярной потоку агента сушки на соответствующем участкеfi, м2:

Участок 1:Вентилятор

f1=π⋅DВ24⋅n

где:	DВ- диаметр ротора вентилятора

Лист

33

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Участок 2, 15 Боковой циркуляционный канал

f2=f15=H1⋅L,

где:	Н1- ширина циркуляционного канала, м. Принимается  Н1=1,75 м.

L – внутренний размер камеры по высоте, м. Принимается L1=3,2 м.

Участок 3,14: Поворот на 120 0

Примем сечение канала на участке f3до поворота агента сушки, т.е равным f2

f3=f14=f2

Участок 4, 13: Боковой канал:

f4=f13=bL,

где b –ширина канала равная 0,5 м

L – длинна канала равная 7м

Участок 5,12: Биметаллический калорифер

Fж.сеч.=18,76(1−0,466)=10 м2;

Участок 6, 9: Вход в штабель

f6=f9=Fж.сеч.шт,

Участок 7, 10: Штабели

f7=f10=Fж.сеч.шт

Участок 8, 11: Выход из штабеля

f9=f13=Fж.сеч.шт

Все расчёты по определению скорости циркуляции агента сушки сведены в таблицу 4.2.

# Таблица 4.2 – Скорость циркуляции агента сушки на каждом участке

| Номера участков | 1 | 2, 15 3,14 | 4,13 | 5,12 | 6,9 7,10 8,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fi, м2 υi, м/с | 2,45 6,9 | 5,6 3,0 | 3,5 4,8 | 10 1,7 | 8,45 2,0 |

4.1.3 Определение сопротивлений движению агента сушки на каждом участке Δhi, Па:

Лист

34

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Участок 1.Вентилятор

Δh1=ρ⋅υ22⋅ζвх,

Δh1=0,87⋅6,922⋅0,8=16,56 Па

где:	ζвх- коэффициент местного сопротивления.

Принимается ζвх=0,8;

Участок 2, 15. Боковой циркуляционный канал

Δh2,15=ρ⋅υ22⋅ζ⋅l⋅u4f

Δh2,15=0,87⋅3,022⋅0,03⋅3,2⋅9,94⋅5,6=0,166 Па

где:	u- периметр канала.

ζ- коэффициент трения, принимаем ζ=0,03;

l – длина участка.

u=2L+2H1

Участок 3, 14  Поворот под углом 1200

Δh3,14=ρ⋅υ22⋅ξпов⋅2

Δh3,14=0,87⋅322⋅0,55⋅2=4,3 Па

где:	ζпов- коэффициент для поворота 120о

Принимается ζпов=0,55 – таблица 3.7[1]

Участок 4, 13 Боковой канал

Δh5,15=ρ⋅υ322⋅ζ⋅l⋅u4f

Δh5,15=0,87⋅4,822⋅0,03⋅7⋅154⋅3,5=9,02 Па

где:	u- периметр канала.

ζ- коэффициент трения, принимаем ζ=0,03;

l – длина участка.

u=2L+2H1

Участок 5, 12 Биметаллический калорифер

По справочным данным находим сопротивление одного ряда биметаллических труб с шагом 74 мм при v=1,7м/с равно Δhk=4,2Па, число рядов 1

Лист

35

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Δh3=4,2Па

Участок 6,9 Вход в штабель

Δh7,11=ρ⋅υ22⋅ζсуж⋅2,

Δh7,11=0,87⋅2,022⋅0,18⋅2=0,63 Па

где:	ζсуж- коэффициент внезапного сужения потока .

Принимается ζсуж=0,18 – таблица 3.8[1]

Участок 7,10 Штабель

Δh8,12=ρ⋅υ22⋅ζгаб⋅2,

Δh8,12=0,87⋅2,022⋅20⋅2=34,8 Па

где:	ζгаб- коэффициент сопротивления штабеля.

Принимается ζгаб=20 – таблица 3.10[1] при толщине досок 40 мм.

Участок 8,11 Выход из штабеля

Δh9,13=ρ⋅υ22⋅ζрасш⋅2,

Δh9,13=0,87⋅2,022⋅0,25⋅2=0,87Па

Принимается  ζрасш=0,25-коэффициент для внезапного расширения потока.

Все расчёты по определению сопротивлений сведены в таблицу 4.3.

Таблица 4.3 – Подсчёт сопротивлений

| № Учас тков | Наименования участков | ρ, кг/м3 | υi, м/с | ρυi22, Па |  | Сопротивление участков Δhi, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ζi | li⋅ui4fi⋅ξi |  |
| 1 | Вентилятор | 0,87 | 6,9 | 0,8 | - | 16,56 |
| 2 | Боковой циркуляционный канал |  | 3,0 | 0,03 | 0,042 | 0,166 |
| 3 | Поворот под углом 1200 |  | 3,0 | 0,55 | - | 4,3 |
| 4 | Боковой канал |  | 4,8 | 0,03 | 0,225 | 9,02 |
| 5 | Биметаллические калориферы |  | 1,7 | - |  | 4,2 |
| 6 | Вход в штабель |  | 2,0 | 0,18 | - | 0,63 |
| 7 | Штабель |  | 2,0 | 2,0 | - | 34,8 |
| 8 | Выход из штабеля |  | 2,0 | 0,87 | - | 0,87 |
| 9 | Вход в штабель |  | 2,0 | 0,18 | - | 0,63 |
| 10 | Штабель |  | 2,0 | 2,0 | - | 34,8 |
| 11 | Выход из штабеля |  | 2,0 | 0,87 | - | 0,87 |
| 12 | Биметаллические калориферы |  | 1,7 | - | - | 4,2 |
| 13 | Боковой канал |  | 4,8 | 0,03 | 0,225 | 9,02 |
| 14 | Поворот под углом 1200 |  | 3,0 | 0,55 | - | 4,3 |
| 15 | Боковой циркуляционный канал |  | 3,0 | 0,03 | 0,042 | 0,166 |
| ΣΔhi |  |  |  |  |  | 124,5 |

4.1.4 Определение потребного напора вентилятора НВ, Па:

НВ=hст=ΣΔhi,									(4.2)

НВ=124,5 Па

4.2 Выбор вентилятора

4.2.1 Определение производительности вентилятора VВ, м3с:

VВ=Vцn,										(4.3)

VВ=172=8,5м3с

4.2.2 Определение характерного (приведённого) напора вентилятора Нхар, Па:

Нхар=НВ1,2ρ,									(4.4)

Нхар=124,5⋅1,20,87=171,7 Па

Определяем безразмерную производительность и безразмерный напор:

Лист

37

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

V=24,5⋅8,51,253⋅1000=0,1

H=3000∗171,71,252⋅10002=0,33

Выбран вентилятор осевой, реверсивный тип У-12, КПД=0,3

4.3 Определение мощности и выбор электродвигателя

4.3.1 Мощность на валу ротора вентилятораNкВт:

N=Нхар⋅Vвηв⋅10−3,									(4.5)

N=171,7⋅8,50,3⋅10−3=4,86 кВт,

где:     Нп- полное давление вентилятора,

Vc -производительность вентилятора,

ηв- КПД вентилятора.

4.3.2 Мощность потребляемая из сети, при КПД электродвигателя ηэ=0,87:

Nуст=Nвkзktηп,									(4.6)

Nуст=4,86⋅1,05⋅1,10,9=6,23кВт

4.3.3   По расчётной мощности  электродвигателяР=6,23кВт и частоте вращения ротора

nВ=1000мин−1 из таблицы 3.17[1] выбирается  асинхронный электродвигатель типа

4А160М8/6/4У3 с максимальной мощностью Nдв=6,3кВт и частотой вращения ротора nдв=980 мин−1.

Лист

38

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте был произведен расчет лесосушильной камеры “СПЛК-2”.  Тип вентилятора- ЦАГИ серии У12№12,5. Определена мощность и выбран тип электродвигателя 4А160М8/6/4У3 – с максимальной мощностью 6,3 кВт.

При планировке сушильных цехов на базе камер СПЛК-2 применять схему сушильного отделения с четырьмя камерами СПЛК-2. Такая схема расположения технологического оборудования предполагает блокировку сушильного отделения с деревообрабатывающим цехом. Следует отметить, что подача штабелей сырых пиломатериалов к лифту для набора сушильных штабелей осуществляется с помощью траверсной тележки, закатка и выкатка штабелей из сушильных камер также производится с помощью трособлочной системы траверсной тележки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

- Акишенков С.И. Проектирование лесосушильных камер и цехов: Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию для студентов спец. 26.02, 17.04. – Л.: ЛТА, 1992. – 87 с.

- Шубин Г.С. Проектирование установок для гидротермической обработки древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 272 с.

- Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины. – Архангельск: Изд-во ЦНИИМОД, 1985. – 142 с.

- Богданов Е.С. Сушка пиломатериалов. – М.: Лесн. пром-сть, 1988. – 248 с.

- Серговский П.С., Расев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 360 с.

- СТП СибГТУ 17-98. Единая система конструкторской документации. Требования к оформлению текстовых документов.

- Сергеев В.В. ”Аэродинамические лесосушильные камеры”. М.,Лесн. пром-сть, 1981, 72 с.

Лист

39

Изм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

ТТ.КП.000000.095.ПЗ

Индивидуальное задание

Индуктивная сушка

Основана на передаче теплоты материалу от ферромагнитных элементов, уложенных в штабеля между рядами досок. Штабель вместе с этими элементами находится в переменном электромагнитном поле промышленной частоты, образованном соленойдом, смонтированном внутри сушильной камеры. Стальные элементы нагреваются в электромагнитном поле, передавая теплоту древесине и воздуху. При этом происходит комбинированная передача теплоты материалу: кондуктивным путем от контакта нагретых сеток с древесиной и конвекцией от циркулирующего воздуха, нагреваемого также сетками.

Хотя при этом способе и достигается некоторая интенсификация сушки, распространения он не получил из-за следующих основных недостатков: высокой себестоимости сушки по сравнению с обычной камерной; неудовлетворительное качество сушки. Электромагнитные камеры по результатам межведомственных испытаний не рекомендованы для применения на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях.