2.9 Молниезащита

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.9.1 Наиболее опасным проявлением молнии с точки зрения поражения зданий и сооружений является прямой удар.

2.9.2 Ожидаемое число поражений молнией в год зданий и сооружений высотой не более 60 м, не оборудованных молниезащитой, определяют по формуле:

N=(B+6hx)(L+6hx)-7,7h2x⋅n⋅10−6,

Где B – ширина защищаемого объекта, м; L – длина защищаемого объекта, м; hx-  высота объекта по его боковым сторонам, м; n – среднее число поражений молнией 1 км2 земной поверхности в год, значения которого приведены в таблицах (ПУЭ) в зависимости от интенсивности грозовой деятельности, n=40÷60.

N= 30+6⋅848+6⋅9−7,7⋅82⋅60⋅10−6=0,38

Производственные, жилые и общественные здания и сооружения в зависимости от их назначения, а также интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения выделены в категории по степени устройства молниезащиты.

По рекомендации для промышленных предприятий и технологических объектов категория устройства молниезащиты и тип зоны защиты берем: категория устройства молниезащиты ΙΙΙ, тип зоны защиты Б.

Под зоной защиты молниеотвода понимают часть пространства, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности. Различают зону защиты типа А, где степень надежности составляет 99,5% и выше, и зону защиты типа Б со степенью надежности 95% и выше.

В практике для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии наибольшее распространение получили стержневые и тросовые молниеотводы.

Принимаем исполнение защиты двойным металлическим молниеотводом стержневого типа высотой 30 м. Определяем параметры зоны защиты.

1) Определяем высоту вершины конуса стержневого молниеотвода

h0= 0,92∙h=0,92∙28=25,76 м

где h – полная высота стержневого молниеотвода

2) Определяем радиус защиты на уровне земли

r0=1,5∙h0=1,5∙28=42 м

3) Определяем радиус защиты на уровне защищаемого сооружения

rх=1,5(h-1,1∙hx)=1,5(28-1,1∙8)=28,8 м

где hx – высота защищаемого сооружения

4)  Определяем высоту средней части  двойного стержневого молниеотвода

hc=h0-0,14(L-h)=23-0,14(48-28,8)=20 м

где L – расстояние между двумя стержневыми молниеотводами, м

rc=r0=42

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5) Определяем радиус защиты двух стержневых молниеотводов

rcx=r0(hc-hx)1hc=42(20-8)120=25,4 м

2.9.3 Принцип защиты двойного стержневого молниеотвода равной длины представлен на рисунке 2.9

Рисунок 2.9 Зона защиты двойного стержневого молниеотвода равной длины.