Федеральное агентство по образованию

государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

НИЖЕГОРДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ  им. Р.Е. Алексеева

ДЗЕРЖИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  (ФИЛИАЛ)

Кафедра: Центр дополнительного образования

Направление  «Промышленная безопасность»

Р Е Ф Е Р А Т

на тему: Порядок организации и проведения газоопасных работ

Выполнил:                         Ф.И.О. Иванов В.В.

Проверил:                         Ф.И.О.

.

г. Дзержинск

Оглавление

1. Общие положения

2. Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение.

3. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости). Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации. Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности. Условия проведения работ; особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.

4. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих, газоспасателей и т.д. Средства связи и сигнализации. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации. Порядок окончания работы.

5. Заключение

6. Список используемых литературных источников.

1.Основные положения

К газоопасным относятся работы, связанные с осмотром,

чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования,

коммуникаций, в том числе работы внутри емкостей (аппараты,

сушильные барабаны, печи сушильные, реакторы, резервуары, цистерны

и другое аналогичное оборудование, а также коллекторы, тоннели,

колодцы, приямки и другие  аналогичные  места), при проведении

которых имеется или не исключена возможность выделения  в рабочую

зону, определяемую в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76,  взрыво- и

пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных

вызвать взрыв,  загорание, оказать вредное воздействие на организм

человека, а также работы при недостаточном  содержании  кислорода

(объемная доля ниже 20%).

Газоопасные работы,  в  том числе работы, связанные с

пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого

оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут

быть  механизированы, автоматизированы или проведены без

непосредственного участия людей.

На каждом предприятии должна быть разработана общезаводская

Инструкция (1), уточняющая порядок подготовки и безопасного проведения

газоопасных  работ  применительно  к конкретным  производственным

условиям, которая согласовывается с газоспасательной  службой

(ГСС),  службой техники  безопасности, утверждается главным

инженером и комитетом  профсоюза. Требования  безопасности этой

инструкции должны быть не ниже требований отраслевой инструкции.

ОБЪЕКТ ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

воспламеняющиеся вещества — газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20°C или ниже;

окисляющие вещества — вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

горючие вещества — жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

взрывчатые вещества — вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

токсичные вещества — вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 мг/кг включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 мг/кг включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 до 2 мг/л включительно;

высокотоксичные вещества — вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 мг/кг;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг/кг;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг/л;

вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, — вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 ч не более 10 мг/л средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 ч, не более 10 мг/л;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 ч не более 10 мг/л;

используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C;

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

О. о. п. подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.(2)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ — факторы производственной среды и трудового процесса. В ст. 209 ТК РФ определены следующие понятия:

вредный производственный фактор — П. ф., воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;

опасный производственный фактор — П. ф., воздействие которого на работника может привести к его травме.(3)

2. Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение.

В зависимости от целей, устанавливается необходимость проведения опасных видов  работ.  Газоопасные работы, в том числе работы, связанные   пребыванием   людей   внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть  механизированы, автоматизированы или проведены без непосредственного участия людей.

Назначение газоопасных работ может быть различным. В зависимости от назначения различают виды газоопасных работ: проводимые с оформлением наряда – допуска,    проводимые без оформления наряда  -  допуска, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале, вызванные  необходимостью  ликвидации  или  локализации  возможных аварийных ситуаций и аварий.

Газоопасные работы, выполняемые по наряду - допуску, как правило, должны проводиться в дневное время. В исключительных  случаях проведение неотложных  газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток с участием  или  в присутствии представителей ГСС. При этом в наряде - допуске должны быть  предусмотрены  дополнительные  мероприятия  по обеспечению безопасного проведения работ,  учитывающие условия их выполнения в темное время суток.(4)

Время начала и окончания газоопасных работ указывается в наряд-допуске или в журнале проведения газоопасных работ. Также время указывается в журнале учета опасных видов работ.

3. Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости). Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ. Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации. Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности. Условия проведения работ; особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.

Подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы осуществляет эксплуатационный  персонал цеха (производства)  под руководством ответственного за подготовку. Для  подготовки объекта  (оборудования,  коммуникаций  и т.п.)  к  газоопасным  работам должен быть выполнен весь комплекс подготовительных  работ,   предусмотренных  в соответствующих инструкциях и наряде - допуске. При этом  должны  быть  приняты  меры по уменьшению степен опасности газоопасной работы снятием давления, удалением вредных и взрывоопасных продуктов,  исключением их  поступления  из  смежных технологических  систем,  исключением возможных источников искрообразования. (5,6)

Место проведения газоопасной работы, связанной с возможностью выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено (ограждено), а при необходимости выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне.

Электроприводы  движущихся механизмов должны быть отключены от источников питания видимым разрывом и отсоединены  от этих механизмов.  На пусковых  устройствах  у  аппаратов  и  в электрораспределительных  устройствах  вывешиваются  плакаты   "Не включать - работают люди!",  которые снимают после окончания работ по указанию ответственного за проведение газоопасных работ. (7,8)

Для  оценки  качества  выполнения  подготовительных мероприятий перед началом проведения  газоопасной  работы следует провести лабораторный или автоматический анализ воздушной среды на содержание  кислорода,  а также вредных, взрывоопасных и  взрывопожароопасных веществ с записью результатов в наряде допуске.(9)

В  период подготовки к проведению  газоопасных  работ

проверяют наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов,   приспособлений  и других средств обеспечения безопасности исполнителей.           Проводится инструктаж исполнителей и проверяется  их умение  пользоваться  средствами  индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи  пострадавшим, о чем делается отметка в п. 11 наряда-допуска.(10)

4. Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих, газоспасателей и т.д. Средства связи и сигнализации. Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения. Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха. Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации. Порядок окончания работы.

Газоопасные работы разрешается проводить только после выполнения  всех    подготовительных   работ и мероприятий, предусмотренных нарядом - допуском  и  инструкциям  по  рабочим местам.  Запрещается увеличивать  объем  работ,  предусмотренный нарядом - допуском.

Выполнять  газоопасные  работы следует бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. Члены бригады должны  быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями    и вспомогательными материалами.

Перед  началом  газоопасных  работ ответственный за их проведение опрашивает каждого исполнителя о самочувствии.

О  готовности  объекта  и исполнителей  к проведению газоопасных  работ должно  быть  сообщено  ГСС  (службе  техники безопасности).  Без  подтверждения  возможности  проведения  работ представителем указанной службы начало работ запрещается.

Входить в газоопасное место можно только с разрешения ответственного за  проведение работ и в соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны. Работа должна  начинаться  в  присутствии  ответственного  за проведение работ и представителя ГСС. Необходимость их постоянного присутствия  на  месте работ или  периодичность  осуществления контроля определяется нарядом - допуском (п. 7).

Работы, связанные с возможным выделением взрывоопасных продуктов, должны  выполняться с применением  инструментов и приспособлений, не дающих искр,  в соответствующей спецодежде и спецобуви.

Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные

светильники напряжением не выше 12 В  или  аккумуляторные  лампы, соответствующие по исполнению  категории  и группы взрывоопасной смеси.

Применение  средств индивидуальной защиты органов дыхания и длительность работы в них должны отвечать требованиям стандартов и технических условий.(11)

Срок единовременного  пребывания   работающего   в   шланговом противогазе определяется нарядом-допуском (п.8), но не должен превышать 30 мин. Емкости,   подлежащие  вскрытию,   осмотру,  чистке  или ремонту,  должны  быть  освобождены  от  продукта,  отключены  от действующего   оборудования  и  системы  трубопроводов  с  помощью стандартных заглушек  (согласно  схеме,  прилагаемой  к  наряду-допуску)  и в зависимости от свойств находившихся в них химических продуктов промыты,  пропарены острым паром, продуты инертным газом и чистым воздухом.

Работы по установке (снятию) заглушек, включенные в перечень  мероприятий по подготовке объекта и предусмотренные в п.6 наряда - допуска, не требуют дополнительного оформления наряда-допуска  и  могут  проводиться  как  эксплуатационным  персоналом, выполняющим подготовительные работы,  так и персоналом, включенным в бригаду  по  выполнению  этих  работ. Меры безопасности  при установке (снятии) заглушек должны быть изложены в п 6 наряда -допуска на выполнение работ внутри аппарата.

Нагретые емкости перед спуском в них  людей  должны  быть охлаждены   до   температуры, не превышающей 30  град.C.  В исключительных случаях  при  необходимости  проведения  работ  при более  высокой  температуре  разрабатываются  дополнительные  меры безопасности  (непрерывная  обдувка  свежим  воздухом,  применение термозащитных костюмов, обуви, частые перерывы в работе и т.п.).

Перед началом работ внутри емкостей и  на  все  время  их проведения  в  зоне газоопасных работ на видном месте вывешивается плакат "Газоопасные работы",  который снимают после их окончания и только с разрешения ответственного за проведение работ.

Для проведения работ внутри емкостей  должна назначаться бригада в составе не   менее   двух  человек  (работающий  и наблюдающий). Пребывание внутри емкости разрешается, как правило, одному  человеку.  При необходимости пребывания в емкости большего числа работающих должны быть разработаны, внесены в наряд - допуск

и дополнительно осуществлены меры безопасности,  предусматривающие увеличение числа наблюдающих  (не  менее  одного  наблюдающего  на одного   работающего   в  аппарате),  порядок  входа  и  эвакуации  работающих,  порядок  размещения   шлангов,   заборных   патрубков противогазов,  сигнально - спасательных веревок,  наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ и др.

Во  всех  случаях  на рабочего,  спускающегося в емкость, должен быть надет спасательный пояс с сигнально - спасательной веревкой. Пояс, карабин и сигнально - спасательная веревка  должны  быть испытаны в установленном порядке.

При отсутствии  зрительной связи между работающими и наблюдающими должна  быть  установлена система  подачи  условных сигналов.

При  проведении  работ  внутри емкости наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в  таком  же  снаряжении,  как  и работающий,  имея  при  себе  изолирующий  противогаз  в положении "наготове".

При этом он обязан:

следить за сигналами и поведением работающих;

следить за состоянием воздушного шланга противогаза  и расположением воздухозаборного устройства;

при необходимости  вызывать  к  месту  работ ответственного за проведение работ и представителя ГСС,  используя доступные способы связи и сигнализации;

спускаться в  емкость  для  оказания  помощи  пострадавшему  в изолирующем    противогазе   после   предварительного   оповещения ответственного за проведение газоопасных работ.

Для  защиты  органов  дыхания  работающих внутри емкостей должны  применяться  шланговые  или   кислородно - изолирующие противогазы  или  воздушные  изолирующие  аппараты.  Использование фильтрующих противогазов запрещается.

Работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания может быть  разрешена  главным  инженером  при  условии,  что   объемное содержание   кислорода  в  емкости  составляет  не  менее  20%,  а содержание вредных паров и газов в емкости не превышает  предельно допустимых концентраций (ПДК) этих веществ в воздухе рабочей зоны.

При этом должна  быть  исключена  возможность  попадания  вредных, взрывоопасных  и  взрывопожароопасных  паров  и  газов  извне  или выделения  их  из  отложений,  футеровки   и   т.п.   Мероприятия, обеспечивающие  безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания,   должны   быть изложены  в  общезаводской  инструкции по организации и проведению газоопасных работ,  в инструкциях по рабочим местам  (цеховых),  в наряде - допуске и включать в себя:

непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в  аппарат, обеспечивающую нормальный воздушный режим в аппарате;

непрерывный контроль состояния воздушной среды;

наличие у  каждого  работающего в аппарате  и  наблюдающих шланговых противогазов в положении "наготове";

наличие вблизи  места  проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной);

наличие у  каждого работающего в емкости спасательного пояса с закрепленной на нем сигнально - спасательной  веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих.

Примечание. Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и траншеях  и  других  аналогичных  устройствах  и  сооружениях без средств защиты органов дыхания не допускается.

Для  спуска  рабочего в емкость, работы внутри емкости и подъема из нее применяемые переносные лестницы должны испытываться в установленном порядке и соответствовать условиям безопасности.(12)

Проверку исправности, устойчивости и  надежности  закрепления лестницы  по месту работы проводят в присутствии ответственного за проведение работ.

Рабочий  при спуске в емкость  и при выходе из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. Все  необходимые  для работы   инструменты  и  материалы  должны  подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование  работающих.

Если  в действиях работающего внутри емкости наблюдаются

отклонения от обычного поведения  (признаки  недомогания,  попытка снять   маску  противогаза),  а  также  при возникновении  других обстоятельств,  угрожающих  его   безопасности,   работу   следует немедленно прекратить, а рабочего из емкости эвакуировать.

После окончания работ внутри емкости ответственный за их проведение  перед  закрытием  люков должен лично убедиться, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов,  и сделать об этом запись в  п.16 наряда-допуска.

Проведение  работ  в  колодцах,  канализационных  сетях, тоннелях и подобных им  сооружениях  необходимо  согласовать  (под расписку в наряде - допуске) с начальниками цехов,  технологически связанных с этими объектами,  которыми должны быть  приняты  меры, исключающие залповые  выбросы вредных и взрывоопасных продуктов к месту проведения работ.

На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть ограждены, а в ночное время - освещены.

При  нанесении  защитных  покрытий на внутренние поверхности емкостей, выполнение которых сопровождается выделением вредных и взрывоопасных продуктов,   следует предусматривать принудительное удаление этих продуктов.

Огневые  работы в емкостях  проводят при полностью открытых люках (лазах) и воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне работы.

При их проведении оформляют наряд - допуск, а также разрешение на  проведение огневых работ в соответствии с требованиями Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ  на взрывоопасных   и   взрывопожароопасных   объектах.

5.Заключение

На каждом предприятии должны осуществляться меры по сокращению количества газоопасных работ и повышению  уровня  их  безопасности путем    усовершенствования   технологических   процессов   и   их аппаратурного   оформления,    внедрения    современных    методов диагностики,   средств  гидравлической,  механической,  химической очистки технологического оборудования  и  коммуникаций,  оснащения технологических  схем  надежными средствами блокирования отдельных узлов и аппаратов и т.п.

6. Список используемых литературных источников

1. Инструкция №19 «Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на ЗОЭиГ.

2. 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.

4. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.

5. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах (РД 09-250-98), с изм. №1 [РДИ 09-501 (250)-02];

6.Инструкция «По установке межфланцевых и торцевых заглушек» ОТ-ЗОиГ-8/м

7. Правила устройства электроустановок, раздел «Электрооборудование специальных установок».

8. Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

9. ГОСТ 12.1.005-76 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

10. Инструкция «Общие требования к рабочим технологической службы» ОТ-ЗОиГ-20/от

11. Инструкция «По применению, хранению фильтрующих и шланговых рабочих и аварийных противогазов» ОТ-ЗОиГ-8/от

12. Инструкция «По охране труда по безопасному проведению работ на высоте и изготовлению лесов, подмостей и других средств подмащивания» ОТ-ЗОиГ-30/м