Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65/3000.

Постановка задачи.

Расчет тепловой схемы АЭС сводится к расчету стандартной турбоустановки. Расчет приведен для турбоустановки К-500-65/3000, паровой турбины с мощностью 500 МВт для одноконтурной АЭС с реактором РБМК-1000.

Конечной целью расчета является определение электрической мощности и КПД турбоустановки при заданном расходе пара на турбину и заданной мощности теплофикационной установки.

Описание расчетной тепловой схемы.

Особенности тепловой схемы одноконтурной АЭС связаны с радиоактивностью паров. В любой схеме таких АЭС обязательно: во-первых, включение в тепловую схему испарителя для получения нерадиактивного пара, подаваемого на уплотнения турбины; во-вторых, использование промежуточного водяного контура между греющим паром и водой теплосети. Выполнение этих решений обязательно. Оба этих условий были реализованы в рассчитываемой тепловой схеме.

Производится расчет паротурбинной установки, в которой образование пара происходит в корпусе реактора блока АЭС с РБМК-1000. В барабан-сепараторе происходит разделение острого пара и воды. Острый пар подается на ЦВД турбины и двухступенчатый пароперегреватель (ПП2).

Турбина К-500-65/3000 состоит из одного двухпоточного ЦВД и четырех двухпоточных ЦНД. Отборы из ЦВД и ЦНД идут на регенеративные подогреватели, а также на подогреватели сетевой воды, деаэратор и испаритель. Для уменьшения поступления продуктов коррозии в реакторную воду, ПВД не устанавливаются. Охладители дренажей установлены после каждого ПНД (в данной схеме пять ПНД). Используем каскадного слива дренажей ПНД, которые сливаются в конденсатор. Конденсатный насос установлен по двухподъемной схеме: КН1 – после конденсатора, а КН2 – перед ПНД1.

Подогрев основного конденсата, проходящего последовательно через все ПНД, происходит в следующей последовательности: ПНД1 – 7 отбор, ПНД2 – 6 отбор, ПНДЗ – 5 отбор, ПНД4 – 4 отбор, ПНД5 – 3 отбор. Также происходит подогрев сетевой воды: Б1 – 5 отбор, Б2 – 4 отбор, БЗ – 3 отбор, Б4 – 2 отбор. За счет 2 отбора происходит деаэрация, а также парообразование нерадиактивного пара в испарителе.

Между ЦВД и ЦНД установлен сепаратор и двухступенчатый пароперегреватель. Дренаж после сепаратора сбрасывается в ПНДЗ, после ПП1 и ПП2 в деаэратор.

От естественных примесей воды реактор одноконтурной АЭС надежно защищает 100 % - ная конденсатоочистка. БОУ установлен перед КН2, после КН1 установлены основной эжектор и эжектор уплотнений.

Расчетная схема ПТУ и h, s – диаграмма процесса в турбине.

Расчетная схема составлена на основе принципиальной схемы, разработанной заводом-изготовителем (ХТГЗ). Исходные данные по параметрам отборов турбины К-500-65/3000 были взяты из [1] и сведены в табл 0.4.-1. Некоторые числовые данные были взяты из [4], проекта турбоустановки К-750-65/3000 (близкой по своим характеристикам к рассчитываемой). В табл. 0.4.-1 представлены данные о параметрах пара в отборах турбины. По таблице построена h, s – диаграмма процесса расширения пара в турбине (рис.2). В табл. 0.4.-2 представлены основные исходные данные.

Таблица 0.4.-1: Параметры пара в отборах турбины К-500-65/3000.

| Отбор i | Давление pi, МПа | Ст. сухости X | Энтальпия hi, кДж/кг | Температура Тi,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6.59 | 0.995 | 2770 | 281.8 |
| 1 | 2.055 | 0.900 | 2608 | 213.8 |
| 2 | 1.155 | 0.880 | 2544 | 186.3 |
| 3 | 0.632 | 0-.860 | 2468 | 160.9 |
| 4 | 0.348 | 0.849 | 2390 | 138.7 |
| 5 | 0.142 | - | 2852 | 189.3 |
| 6 | 0.066 | - | 2724 | 122 |
| 7 | 0.026 | 0.990 | 2596 | 65.9 |

Давление в конденсаторе: рк=0.004 МПа (hк=2416 кДж/кг).

Таблица 0.4.-2: Основные исходные данные.

| Характеристика | Численное значение | Размерность |
| --- | --- | --- |
| D0 - расход пара на турбоустановку | 793.1 | кг/с |
| P0 - давление пара перед турбоустановкой | 6.59 | МПа |
| x0 - степень сухости пара перед турбоустановкой | 0.995 | - |
| tПП - температура промперегрева | 265.4 | оС |
| PД - давление в деаэраторе | 0.69 | МПа |
| PК - давление в конденсаторе | 0.04 | МПа |
| QТ - тепловая мощность, отдаваемая в теплосеть | 22.2 | МВт |

Рис. 1: Тепловая схема ПТУ К-500-65/3000.

Рис. 2: Процесс расширения пара в турбине.

Таблица параметров и расходов рабочего тела.

При заполнении таблицы используем материал изложенный в [2]. Значения параметров рабочего тела, необходимые для расчета уравнений теплового баланса элементов схемы и заданные расходы, так же как и основные результаты расчета, удобно сводить в таблицу. Данные в строках 1, 2, 3 – номера отборов, давления и энтальпии в них вносятся из табл. 0.4.-1. Давления в подогревателях (строка 4) рассчитываются по давлению в отборах с учетом гидравлических потерь по формуле:

- необходимое давление в точке турбины, из которой отбирается пар на подогреватель r:

Pотбr=Pr1−ΔPr

- относительная величина потери давления в паропроводе от турбины до подогревателя:

ΔPr≃10−r100

r – номер подогревателя по ходу воды, включая деаэратор.

В стоку 5 внесены температуры насыщения при этих давлениях. Строка 6 заполняется при наличии у подогревателя охладителя дренажа (указывается выбранный недогрев в нем). Температура дренажа (строка 7) при отсутствии охладителя дренажа равна температуре насыщения в подогревателе (строка 5), в противном случае температура дренажа рассчитывается по формуле:

Trдр=Tr−1к+δTrдр

Tr−1к - температура среды на выходе из предыдущего подогревателя (строка 11);

δTrдр - значение min температурного напора в охладителе дренажа (строка 6).

Энтальпии дренажей подогревателей (строка 8) определяются по [4] на линии насыщения при давлении в соответствующем подогревателе. Давление воды за подогревателями (строка 9) находят по напору питательного и конденсатного насосов с учетом гидравлических потерь по водяной стороне подогревателя. Температура обогреваемой среды после подогревателя (строка 11) определяется по формуле:

Trк=Tr−δTr

Tr - температура насыщения в подогревателе (строка 5);

δTr - принятое значение минимального температурного напора (строка 10).

Энтальпия нагреваемой воды (строка 12) определяется по соответствующим давлениям и температурам (строки 9 и 11). В строку 6 и 10 вносятся выбранные значения δTr с учетом используемых в схеме подогревателей. В строку 13 вносятся рассчитанные значения расходов пара через элементы схемы.

Таблица 0.4.-3: Параметры рабочего тела в элементах расчетной схемы.

| № стр. | Параметры среды | Пр* | ПП2 | ПП1 | Д | И | Б4 | П5+ОД | БЗ | Б2 | П4+ОД | Пр** | С | Б1 | ПЗ+ОД | П2+ОД | П1+ОД | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 1 2 3 4 5 | Греющий пар Номер отбора Давление в отборе, МПа Энтальпия, кДж/кг Давление в подогревателе, Мпа Температура насыщения в подогревателе, град С | 0 6.59 2770 --- --- | 0 6.59 2770 6.29 278.4 | 1 2.055 2608 1.952 211.2 | 2 1.155 2608 0.69 164.2 | 2 1.155 2608 0.64 161.4 | 2 1.155 2608 1.09 183.7 | 3 0.632 2544 0.6 158.9 | 3 0.632 2544 0.59 158.2 | 4 0.348 2468 0.32 135.8 | 4 0.348 2468 0.33 136.8 | 4 0.348 2468 --- --- | 4 0.348 2468 0.328 136.6 | 5 0.142 2852 0.129 106.9 | 5 0.142 2852 0.135 108.2 | 6 0.066 2724 0.063 87.2 | 7 0.026 2596 0.025 65.0 | К 2416 0.004 29.0 |
| 6 7 8 | Дренаж греющего пара Недогрев, град С Температура, град С Энтальпия, кДж/кг | --- --- --- | --- 278.4 1219 | --- 211.2 903.2 | --- --- --- | --- 161.4 681.6 | --- 183.7 779.6 | 10 141.8 596.8 | --- 158.2 667.7 | --- 135.8 571.1 | 10 112.2 470.6 | --- --- --- | --- 136.6 574.6 | --- 106.9 448.2 | 10 90.2 377.7 | 10 68.0 284.6 | 10 50 209.3 | --- 29.0 121.4 |
| 9 10 11 12 | Обогреваемая среда на вых. Давление, Мпа Недогрев, град С Температура, град С Энтальпия, кДж/кг | --- --- --- --- | 0.33 13.4 265 2973 | 0.34 13.4 197.8 2847 | 0.69 --- 164.2 694 | 0.6 --- --- 2757 | --- 18.7 165 698 | 1.20 5 153.9 649.1 | --- 10 148.2 625.3 | --- 8 127.8 538.1 | 1.30 5 131.8 554 | --- --- --- --- | 0.32 --- --- 2728 | --- 6 100.9 424.2 | 1.40 6 102.2 428.3 | 1.50 7 80.2 335.7 | 1.60 7 58 242.7 | --- --- --- --- |
| 13 | Расходы пара, кг/с | 1.2 | 42.57 | 36.58 | 6.19 | 6.59 | 2.28 | 36.53 | 2.53 | 3.17 | 44.63 | 0.8 | 96.59 | 2.57 | 16.14 | 19.27 | 25.89 | 769.53 |

Пр* - протечки острого пара через уплотнения штоков клапанов.

Пр** - протечки пара через уплотнения ЦВД.

Расчет теплоты для внешних потребителей.

Такой расчет проводят по группам потребителей с последующим суммированием расходов теплоты. В рассчитываемой схеме для внешнего потребления предусмотрена только теплофикационная установка ТУ для отпуска теплоты в тепловую сеть. Основное количество теплоты требует бойлерная установка с теплообменниками Б1, Б2, БЗ, Б4. Температурный график сетевой воды принят 70-165 °С (70°С -температура воды, возвращаемой в ТУ; 165 °С - температура воды, направляемой в теплосеть). Значение подогрева воды в каждом сетевом подогревателе определено параметрами соответствующего отбора турбины и минимальным температурным напором (подогревом) в подогревателе (табл. 0.4.-3). Количество теплоты, отдаваемое в теплосеть, определяется по формуле:

QТУ=DПК⋅hБ4−hвхБ1=22.22  МВт

hБ4=698  кДж/кг – энтальпия сетевой воды на выходе из последнего (Б4) сетевого подогревателя (определяется при PБ4=1.941  МПа, TБ4=165  оС);

hвхБ1=294.6  кДж/кг – энтальпия сетевой воды на входе в первый (Б1) сетевого подогревателя (определяется при PвхБ1=2  МПа, TБ1=70  оС).

При заданной мощности и параметрах сетевой воды можно определить расход сетевой воды по формуле:

DПК=QТУhБ4−hвхБ1=55.09  кг/с

В данной схеме 2 шт. основных подогревателей сетевой воды и 2 шт. пиковых подогревателей сетевой воды типа ПН-950-42-8А [З]. Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе воды для таких подогревателей составляет 0.0147 МПа. Сетевой насос создает давление на входе в теплофикационную установку в размере 2.0 МПа.

В дальнейшем расчете в обозначениях параметров, используемых в расчетных уравнениях, будут нижние индексы - условное обозначение элементов схемы, а верхние индексы - обозначение среды.

Для любого (i-го) сетевого подогревателя уравнение теплового баланса имеет следующий вид:

DПК⋅hБik−hБi−1k=DБi⋅hБiотб−hБiдр⋅ηБi+DБi+1др⋅hБi+1др−hБiдр⋅ηБi

hБik - энтальпия сетевой воды на выходе из (i-го) сетевого подогревателя;

hБiдр - энтальпия дренажа (i-го) сетевого подогревателя;

hБiотб - энтальпия греющего пара;

DБiдр - расход дренажа греющего пара;

DБi - расход греющего пара;

ηБi=1−0.001⋅i - к.п.д., учитывающий тепловые потери.

Как видно из расчетной схемы (рис.1), теплофикационная установка (ТУ) питается паром из отборов 2, 3, 4, 5. Необходимые данные для расчета энтальпии берем из столбцов 6, 8, 9, 13 (табл. 0.4.-3). Получаем систему уравнений:

Б4:DПК⋅hБ4k−hБ3k=DБ4⋅hБ4отб−hБ4др⋅ηБ4

Б3:DПК⋅hБ3k−hБ2k=DБ3⋅hБ3отб−hБ3др⋅ηБ3+DБ4др⋅hБ4др−hБ3др⋅ηБ3

Б2:DПК⋅hБ2k−hБ1k=DБ2⋅hБ2отб−hБ2др⋅ηБ2+DБ3др⋅hБ3др−hБ2др⋅ηБ2

Б1:DПК⋅hБ1k−h0k=DБ1⋅hБ1отб−hБ1др⋅ηБ1+DБ2др⋅hБ2др−hБ1др⋅ηБ1

Расходы греющих паров (строка 13) рассчитываем последовательно по подогревателям, начиная с Б4, учитывая каскадный слив дренажей. Расчет данной системы дает следующий результат:

DБ1=2.57  кг/с;      DБ2=3.17  кг/с;      DБ3=2.53  кг/с;      DБ4=2.28  кг/с.

Суммарный расход теплоты из отборов турбины на теплофикационную установку определяется по формуле:

QТУ=i=14DБiотб⋅hБiотб−hБ1др=22.22  МВт

Расходы пара на уплотнения вала турбины, штоков регулирующего и стопорного клапанов и на эжекторы.

Т.к. в проекте отсутствуют необходимые численные значения, то эти данные возьмем из проекта однотипной турбоустановки, близкой по мощности и параметрам к рассчитываемой.

Основной эжектор (ОЭ) питается паром из деаэратора с расходом 1.9 кг/с. Кроме того, для выработки относительно чистого пара для подачи его на уплотнения и в качестве рабочего тела на эжектор уплотнений (ЭУ) в схеме предусмотрен испаритель (И), питательной водой для которого служит конденсат после деаэратора с энтальпией hДk=694.7 кДж/кг. Расход первичного пара из отбора 2 турбины на испаритель DИ определяют из уравнения теплового баланса этого элемента:

DИk⋅hИ−hДk+p⋅DИk⋅hИ'−hДk=DИ⋅h2−hИдр⋅ηИ

DИk=5.8  кг/с - паропроизводительность И;

p=0.01 - относительная величина продувки;

h2=2544  кДж/кг - энтальпия 2-го отбора идущего на И;

hИ=2757  кДж/кг - энтальпия вторичного пара, опред. по давлению в И;

hИ'=670.5  кДж/кг - энтальпия продувочной воды, опред. по давлению в И;

hИдр=681.6  кДж/кг - энтальпия дренажа И;

ηИ=0.98 - к.п.д. испарителя, связанный с потерями тепла в ОС.

Из расчета получаем расход первичного пара из отбора 2 турбины на испаритель:

DИ=6.59  кг/с

Определить величины подогрева основного конденсата в конденсаторах пара эжекторов можно на основе соответствующих балансных уравнений, если известен теплоперепад, срабатываемый в эжектирующих устройствах. Обычно эти величины не рассчитывают. В нашем случае принимаем ΔhОЭ+ЭУ=9  кДж/кг.

Параметры рабочего тела в системе регенерации.

Напоры насосов тракта питательной воды и конденсата рассчитывают по методике главы 1 [2], причем к.п.д. насосов принимают по проекту турбоустановки или оценивают. Повышение энтальпии воды в насосах определяется по следующей формуле:

Δhнас=Δpнас⋅υнас⋅103ηнас,  кДж/кг

Δpнас - необходимый напор насоса;

υнас - удельный объем перекачиваемой воды;

ηнас - к.п.д. насоса.

Для питательного насоса (ПН) при ηПН=0.76:

Расчет необходимого напора питательного насоса:

ΔpПН=p0+Δpпар+ΔpПТР+ΔpРКП−pД=7.55  МПа

p0=6.59  МПа – давление рабочего тела перед турбиной;

Δpпар=0.06⋅p0=0.395  МПа – гидравлическое сопротивление трубопроводов;

ΔpПТР=0.25  МПа – сопротивление питательного трубопровода;

ΔpРКП=1  МПа – сопротивление регулирующего клапана питания;

pД=0.69  МПа – давление в деаэраторе.

Расчет повышения энтальпии воды в ПН:

ΔhПН=ΔpПН⋅υПН⋅103ηПН=10.2  кДж/кг

υПН=0.001107  м3/кг - удельный объем перекачиваемой воды ПН.

Для конденсационного насоса 1-го подъема (КН1) при ηКН1=0.76:

Расчет необходимого напора конденсатного насоса 1-го подъема:

ΔpКН1=ΔpЭЖ+ΔpКО+ΔpКТР+ΔpРКУ=0.91  МПа

ΔpЭЖ=0.06  МПа –  сопротивление охладителей эжекторов;

ΔpКО=0.4  МПа – сопротивление конденсатоочистки;

ΔpКТР=0.15  МПа – сопротивление трубопроводов;

ΔpРКУ=0.3  МПа – сопротивление регулирующего клапана уровня.

Расчет повышения энтальпии воды в КН1:

ΔhКН1=ΔpКН1⋅υКН1⋅103ηКН1=1.2  кДж/кг

υКН1=0.001004  м3/кг - удельный объем перекачиваемой воды КН1.

Для конденсационного насоса 2-го подъема (КН2) при ηКН2=0.76:

Расчет необходимого напора конденсатного насоса 2-го подъема:

ΔpКН2=pД+ΔpПНД1+ΔpОД1+ΔpПНД2+ΔpОД2+...+ΔpКТР+ΔpГЕО=1.47  МПа

Сопротивления регенеративных подогревателей и вынесенных охладителей дренажа принимаем с учетом оборудования, используемого в паротурбинной установки типа (К-500-65/3000) [1]:

pД=0.69  МПа – давление в деаэраторе;

ΔpКТР=0.15  МПа – сопротивление трубопроводов;

ΔpГЕО=0.2  МПа – геодезический подпор;

ΔpПНД1=0.0147  МПа – сопротивление подогревателя ПНД1;

ΔpПНД2=0.059  МПа – сопротивление подогревателя ПНД2;

ΔpПНД3=0.06  МПа – сопротивление подогревателя ПНД3;

ΔpПНД4=0.06  МПа – сопротивление подогревателя ПНД4;

ΔpПНД5=0.061  МПа – сопротивление подогревателя ПНД5;

ΔpОД1=0.04  МПа – сопротивление охладителя дренажа ОД1;

ΔpОД2=0.039  МПа – сопротивление охладителя дренажа ОД2;

ΔpОД3=0.032  МПа – сопротивление охладителя дренажа ОД3;

ΔpОД4=0.032  МПа – сопротивление охладителя дренажа ОД4;

ΔpОД5=0.033  МПа – сопротивление охладителя дренажа ОД5.

Расчет повышения энтальпии воды в КН1:

ΔhКН2=ΔpКН2⋅υКН2⋅103ηКН2=1.89  кДж/кг

υКН2=0.001001  м3/кг - удельный объем перекачиваемой воды КН2.

Энтальпия конденсата на входе в первый регенеративный подогреватель (П1):

hвхП1к=hк+ΔhКН1+ΔhОЭ+ЭУ+ΔhКН2=133.5  кДж/кг

Определение расходов рабочего тела по элементам схемы.

Определение расходов рабочего тела производим на основе уравнений тепловых и материальных балансов. Определим порядок решения этих уравнений. В данном примере определить расходы греющего пара на П3, Д6 сразу не удается, т.к. эти потоки связаны с величинами дренажей из СПП. Поэтому поступим следующим образом: обозначим расход пара после ЦВД турбины через Х и будем решать балансные уравнения для элементов схемы в следующем порядке:

а) Сепаратор (С):

X⋅h4=DС⋅hСдр+X−DС⋅hС0

X-DС, hС0

DС, hСдр

X, h4

б) Первая ступень пароперегревателя (ПП1):

X−DС⋅hПП10−hС0=DПП1⋅h1−hПП1др⋅ηПП1

hПП10

hПП1др

X-DС, hС0

DПП1, h1

в) Вторая ступень пароперегревателя (ПП2):

X−DС⋅hПП20−hПП10=DПП2⋅h0−hПП2др⋅ηПП2

hПП20

hПП1др

X-DС, hПП0

DПП2, h0

г) Деаэратор (Д):

DДк=DПВ+DИк−19−13=800.9  кг/с

(19-13)  кг/с – расход, связанный с подсосом уплотняющей воды в ПН;

DПВ=D0+8=801.1  кг/с – расход питательной воды;

D0=793.1  кг/с – расход пара на турбину;

8 кг/с – расход, учитывающий протечки реакторной воды у ГЦН.

Уравнение материального баланса:

DОЭ+DДк=DПП1+DПП2+DД6+DП5к

DОЭ=1.9  кг/с – расход пара, отводимого на основной эжектор (ОЭ) и (ЭУ).

Уравнение материального баланса:

DОЭ⋅hОЭ+DДк⋅hДк=DПП1⋅hПП1др+DПП2⋅hПП2др+DД6⋅h2+DП5к⋅hП5к⋅ηД6

hОЭ=2572  кДж/кг – энтальпия пара, отводимого на основной эжектор (ОЭ).

DПП2, hПП2др

DПП1, hПП1др

DП5к, hП5к

DОЭ, hОЭ

DДк, hДк

DД6, h2

д) Подогреватель низкого давления 5 (ПНД5):

DП5к⋅hП5к−hП4к=DП5⋅h3−hП5др⋅ηП5+DИ⋅hИдр−hП5др⋅ηП5

hП4к

DП5+DИ, hП5др

DП5к, hП5к

DП5, h3

DИ, hИдр

е) Подогреватель низкого давления 4 (ПНД4):

DП5к⋅hП4к−hП3к=DП4⋅h4−hП4др⋅ηП4+DИ+DП5⋅hП5др−hП4др⋅ηП4

hП3к

DП5+DИ+DП4, hП4др

DП5к, hП4к

DП4, h4

DП5+DИ, hП5др

ж) Подогреватель низкого давления 3 (ПНД3):

DП5к⋅hП3к−hП2к=DП3⋅h5−hП3др⋅ηП3+DС⋅hСдр−hП3др⋅ηП3+DИ+DП5+DП4⋅hП4др−hП3др⋅ηП3

hП2к

DП5+DИ+DП4+DП3+DC, hП3др

DП5к, hП3к

DП3, h5

DП5+DИ+ DП4, hП4др

з) Подогреватель низкого давления 2 (ПНД2):

DП5к⋅hП2к−hП1к=DП2⋅h6−hП2др⋅ηП2+DС+DИ+DП5+DП4+DП3⋅hП3др−hП2др⋅ηП2++iDБi⋅hБ1др−hП2др⋅ηП2

hП1к

DП5+DИ+DП4+DП3+DC+ DП2, hП2др

DП5к, hП2к

DП2, h6

DП5+DИ+ DП4+ DП3+ DС, hП3др

DБ1+DБ2+ DБ3+ DБ4, hБ1др

и) Подогреватель низкого давления 1 (ПНД1):

hвх П1к

DП5+DИ+DП4+DП3+DC+DП2+ DП1+ DБi, hП1др

DП5к, hП1к

DП1, h7

DП5+DИ+ DП4+DП3+DC+DП2+ DБi, hП2др

DП5к⋅hП1к−hвхП1к=DП1⋅h7−hП1др⋅ηП1+DС+DИ+DП5+DП4+DП3+iDБi⋅hП2др−hП1др⋅ηП1

к) Расход пара после ЦВД турбины (X):

X=D0−Dклпр−DПП1−DПП2−DИ+DД6+DБ4−DБ3+DП5−DЦВДпр−DБ2+DП4

Dклпр=1.2  кг/с – протечки острого пара через уплотнения штоков турбины;

DЦВДпр=0.8  кг/с – протечки пара через уплотнения ЦВД.

Система состоит из 12-и уравнений теплового и материального баланса с 12-ю неизвестными (X,DС,DПП1,DПП2,DП5к,DД6,DП5,DП4,DП3,DП2,DП1,hПВ). Все значения используемых энтальпий берутся из табл. 0.4.-3. Результаты, полученные в ходе решения системы уравнений, сведены в табл. 0.8.-1.

Таблица 0.8.-1: Сводная таблица результатов.

| Характеристика | Численное значение | Размерность |
| --- | --- | --- |
| X - расход пара после ЦВД | 615.36 | кг/с |
| DС - расход пара через С | 96.59 | кг/с |
| DПП1 - расход греющего пара через ПП1 | 36.58 | кг/с |
| DПП2 - расход греющего пара через ПП2 | 42.57 | кг/с |
| DП5к - расход конденсата после ПНД5 | 717.47 | кг/с |
| DД6 - расход греющего пара от 2-го отбора | 6.19 | кг/с |
| DП5 - расход греющего пара через ПНД5 | 36.53 | кг/с |
| DП4 - расход греющего пара через ПНД4 | 44.63 | кг/с |
| DП3 - расход греющего пара через ПНД3 | 16.14 | кг/с |
| DП2 - расход греющего пара через ПНД2 | 19.27 | кг/с |
| DП1 - расход греющего пара через ПНД1 | 25.89 | кг/с |
| hПВ - энтальпия питательной воды | 698.93 | кДж/кг |

Баланс всех полученных расходов проверяем на основе уравнения материального баланса конденсатора. Расход рабочего тела после конденсатора запишем в следующем виде:

DК=DЦНД+DХВО+DОЭдр+DЭУдр+DП1др+DПНпр+DГЦНпр=769.53  кг/с

DП1др=DП5+DИ+DП4+DП3+DС+DП2+DБ4+DБ3+DБ2+DБ1+DП1=256.22  кг/с;

DХВО=21  кг/с – конденсат после ХВО, сбрасываемый в конденсатор;

DЭУдр=0.9+1.1=2  кг/с – дренаж после ЭУ;

DОЭдр=1.9  кг/с – дренаж после ОЭ;

DПНпр=13  кг/с – протечки уплотняющей воды через ПН;

DГЦНпр=21  кг/с – протечки уплотняющей воды через ГЦН;

DЦНД=DЦНД0−DБ1+DП3−DП2−DП1−DЦНДпр=454.41  кг/с – расход пара за ЦНД;

DЦНД0=X−DС+Dклпр=519.98  кг/с – расход пара уплотнения ЦНД;

DЦНДпр=1.7  кг/с – протечки пара через уплотнения ЦНД.

Зная DК, определим расход основного конденсата через ПНД:

DП5к=DК−DПН−DГЦН=718.53  кг/с

DПН=19  кг/с – расход связанный с подсосом уплотняющей воды ПН;

DГЦН=28  кг/с – расход связанный с подсосом уплотняющей воды ГЦН.

Данный результат совпадает с величиной, полученной в ходе решения системы уравнений DП5к=717.47  кг/с.

Температура питательной воды tПВ=164.4  oC определяем по энтальпии питательной воды hПВ=698.93  кДж/кг и по давлению за деаэратором, которое складывается из pД+ΔpПН=8.24  МПа.

Внутренняя мощность турбины [4].

Внутреннюю мощность турбины определяют как сумму мощностей отсеков турбины (количество отсеков турбины К-500-65/3000 равно 8) табл. 0.9.-1.

Таблица 0.9.-1: Внутренняя мощность турбины.

| Расход пара через отсек турбины Di, кг/с | Теплоперепад Hi, кДж/кг | DiHi, кВт |
| --- | --- | --- |
| D1=D0−Dклпр−DПП2=749.33 | h0−h1=162 | 121391 |
| D2=D1−DПП1=712.75 | h1−h2=64 | 45616 |
| D3=D2−DИ+DД6+DБ4=697.70 | h2−h3=76 | 53025 |
| D4=D3−DП5+DБ3=658.63 | h3−h4=78 | 51373 |
| D5=D4−DП4+DБ2+DС+DЦВДпр=513.41 | hПП20−h5=121 | 62123 |
| D6=D5−DП3+DБ1=495.91 | h5−h6=128 | 63476 |
| D7=D6−DП2=476.64 | h6−h7=128 | 61010 |
| D8=D7−DП1=452.45 | h7−hК=180 | 81441 |
| Wi=i=18Di⋅Hi=539456 кВт |  |  |

Расчет мощности на клеммах генератора:

Wэ.расч=Wi−Wмех⋅ηГ=529031  кВт

Wмех=4000  кВт – расход мощности на вращение самого турбогенератора;

ηГ=0.988 – к.п.д. генератора (принимаем).

Гарантированная эл. мощность (по методике завода-изготовителя):

WЭ=0.98⋅Wэ.расч=518450  кВт

Расход электроэнергии на привод насосов конденсатно-питательного тракта.

К.п.д. электроприводов всех насосов принимаем следующим ηпр=0.86.

Расход электроэнергии на привод конденсатного насоса 1-го подъема:

WКН1=ΔhКН1⋅DКηпр=1074  кВт

Расход электроэнергии на привод конденсатного насоса 2-го подъема:

WКН2=ΔhКН2⋅DКηпр=1691  кВт

Расход электроэнергии на привод питательного насоса:

WПН=ΔhПН⋅DПВηпр=9501  кВт

Суммарный расход электроэнергии на собственные нужды турбоустановки:

WЭ.С.Н.=WКН1+WКН2+WПН=12266  кВт

Показатели тепловой экономичности.

Расход теплоты на производство электроэнергии турбоустановки:

QЭ=Q0−Qвнеш=D0⋅h0−hПВ−Qвнеш=1.608.768  кВт

Суммарный расход теплоты на внешнее потребление:

Qвнеш=QТУ+QДВ=33801  кВт

QТУ=22.22  кВт – количество теплоты, отдаваемое в теплосеть;

QДВ=DДВ⋅hПВ−hДВ=11579  кВт – расход теплоты на подогрев доб. воды;

DДВ=20  кг/с – расход добавочной воды;

hДВ=120  кДж/кг – энтальпия добавочной воды (tнач28 0С).

Удельный расход теплоты брутто по турбоустановке:

qЭ=QЭWЭ=3.103

Электрический к.п.д. брутто турбоустановки:

ηЭбрутто=WЭQЭ=0.32

Электрический к.п.д. нетто турбоустановки:

ηЭнетто=WЭ−WЭ.С.Н.QЭ=0.31

Заключение.

В ходе проведенного расчета были определены: электрическая мощность и КПД турбоустановки при заданном расходе пара на турбину и заданной мощности теплофикационной установки.