| Пути и перспективы развития энергетики определены энергетической программой, одной из первоочередных задач, которой является коренное совершенствование энергохозяйства на базе экономии энергоресурсов. Это широкое внедрение энергосберегающих технологий, использование вторичных энергоресурсов, экономия топлива и энергии на собственные нужды. В данном курсовом проекте рассчитаны все основные показатели выработки и расхода теплоты. Показано сколько вырабатывается и потребляется в смену теплоты отдельно на технологические нужды, на горячее водоснабжение, отопление и вентиляцию. Также приведены удельные расходы теплоносителя на технологические нужды, на горячее водоснабжение, отопление и вентиляцию. Составлены балансы потребления и выработки теплоты и пара. Построены графики потребления теплоносителей по часовым расходам пара. Предоставлен расход топлива за единицу времени. И, в заключенни, в расчётной части определены параметры водоподогревателей для систем отопления и горячего водоснабжения. В данную курсовую входят охрана окружающей среды и техника безопасности на источнике теплоты. К курсовой работе прилагаются: - схема автономного теплоснабжения, схема водяного отопления и горячего водоснабжения; - план с трассировкой тепловой сети, монтажная схема. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП 140102 01 В122 П3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” | Лит. |  |  | Мас. |  | Масшт |  |
| Из |  | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб |  |  |  | Волочаев А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провер. |  |  |  | Ворогушина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 31 |  |  |
| Н. конт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДМТКМП 461 |  |  |  |  |  |  |
| Утвер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание. 1. Введения. 2. Общая часть. 2.1. Характеристика системы теплоснабжения. 2.2. Обоснование типоразмера цеха. 3. Расчётная часть. 3.1. Обоснование и определение параметров теплоносителей. 3.2. Определение удельных расходов теплоты на выработку отдельных видов продукции. 3.3. Расчёт сменных расходов горячей воды, пара и теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжения. 3.4. Составление балансов потребления и выработки теплоты и пара. 3.5. Построение графиков потребления теплоносителей. 3.6. Расчёт расхода топлива. 3.7. Расчёт и подбор водоподогревателей для систем отопления и горячего водоснабжения. 4. Охрана окружающей среды. 5. Техника безопасности. 6. Список используемой литературы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение. Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов. Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии ( теплофикация ) и централизация теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок промышленных предприятий. Каждый из этих источников теплоснабжения имеет свою область целесообразного использования. Развитие промышленности и широкое жилищно-коммунальное строительство вызывает непрерывный рост тепловой нагрузки. Одновременно идет процесс концентрации этой нагрузки в крупных городах и промышленных районах, что создает базу для дальнейшего развития теплофикации и централизованного теплоснабжения. Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения. При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты. Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа. На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения. Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям. На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем. Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика систем теплоснабжения. Система теплоснабжения предприятия обеспечивает выработку и бесперебойную подачу в цеха теплоносителей заданных параметров, получение продукции высокого качества. Состояние теплоносителей определено давлением, температурой, энтальпией, степенью сухости и рядом других параметров. Теплоносители не содержат посторонних вредных примесей. В проекте предусмотрен резерв тепловой мощности в сезон массовой переработки сырья. Тепловая схема распологает постоянство максимального использования энергетического потенциала вырабатываемых теплоносителей, сниженный выход тепловых внутренних энергоресурсов ( ВЭР ) и утилизацию теплоты, образующейся в теплопотребляющих установках ВЭР. В качестве теплоносителя на предприятии в производственном цехе применяются, главным образом, влажный насыщенный пар давлением до 0,4 МПа и степенью сухости 0,9, а также горячая вода и перегретая вода ( 150 – 70 ). Система теплоснабжения на предприятии – автономная. К преимуществам автономных систем теплоснабжения относятся получение пара с необходимой степенью чистоты. Они, кроме того, обеспечивают “пиковые” потребности в паре и горячей воде за счёт наличия надёжного резерва теплогенерирующих мощностей, что не всегда возможно при централизованном теплоснабжении из-за жёстких договорных ограничений и экономических санкций за их несоблюдение. Кроме того, при автономном теплоснабжении технически и организационно проще решаются вопросы реконструкции и расширения основного производства. Вместе с тем, автономному теплоснабжению присущи и недостатки, к которым относятся более высокие удельные расходы топлива на выработку пара, а также эксплуатационные затраты на обслуживание теплового хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоты. Принципиальная схема автономной системы теплоснабжения предприятия на базе собственной котельной представлена на рисунке 1. Рис.1 Схема автономного теплоснабжения. 1 – питательный насос; 2 – экономайзер; 3 – натрий-катионитовый фильтр; 4 – котлоагрегат; 5 – расходомер пара; 6 – распределительный паровой коллектор; 7 – редукционное устройство; 8 – рекуперативный технологический теплоиспользующий аппарат; 9 - конденсатоотводчик; 10 – водоподогреватель для переохлаждения пароконденсатной смеси; 11 - конденсатный бак; 12 – конденсатный насос; 14 – деаэратор; 15 – бак питательной воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из магистрального водопровода берётся холодная сырая вода с температурой примерно около 50С. В отделении химводоочистки для удаления из воды от растворённых в воде солей жёсткости и карбонатов применяют натрий-катионитовые фильтры. Из отделения химводоочистки умягчённая вода поступает в деаэрационную колонку. В деаэратор очищенная вода поступает с температурой 102-1040С. В деаэраторе вода очищается от растворённых в ней агрессивных газов. Из деаэратора питательная вода поступает в бак питательной воды, служащий для создания запаса питательной воды. Далее питательная вода подаётся в котлоагрегат , предварительно подогревшись в экономайзере за счёт уходящих газов. Подачу питательной воды обеспечивает насос, который создаёт давление на 30% выше, чем давление воды в верхнем барабане котла. Получившейся пар направляют в распределительный паровой коллектор, откуда пар распределяется на все нужды теплоснабжения. Пар расходуется на собственные нужды, на систему отопления и вентиляции, систему горячего водоснабжения и прежде всего на технологические нужды. Пар, предназначенный для технологических нужд, направляют в редукционное устройство для снижения давления пара до 0,35 МПа и только после этого он используется в технологических аппаратах. Отработанную пароконденсатную смесь собирает конденсатоотводчик. и после ещё используют в водоподогревателе для переохлаждения пароконденсатной смеси. Получившийся конденсат собирается в конденсатный бак со всех систем теплоснабжения. И после этого конденсат перекачивается с помощью конденсатного насоса в деаэратор. В качестве теплогенераторов применяются двухбарабанные вертикальные-водотрубные котлы с естественной циркуляцией воды типа ДЕ, в которых вырабатывается влажный насыщенный пар давлением до 1,4 МПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть. Для транспортировки теплоносителей ( пара, горячей воды, конденсата ) к потребителям применяются теплопроводы. Для получения пара требуемых технологических параметров на теплопроводах устанавливаются редукционные устройства, предназначенные для дросселирования влажного насыщенного пара и снижения давления и температуры. Для транспорта теплоносителя от котельной проложена четырёхтрубная тепловая сеть. Тепловая сеть проложена надземно. В качестве тепловой изоляции использованы минераловатные плиты. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образным компенсатором и за счёт поворотов трассы тепловой сети. Профиль местности, по которой проложена тепловая сеть, ровный. Потребитель. Применяются рекуперативные и контактные теплопотребляющие технологические аппараты. В рекуперативных аппаратах используется “глухой” пар, который отдаёт теплоту нагреваемой среде через разделяющую стенку. Это позволяет использовать образующийся конденсат для подпитки котлов. В контактных аппаратах используется “острый” пар, который в процессе теплообмена непосредственно соприкасается с нагреваемой средой. В связи с потерей конденсата “острого” пара и необходимостью его компенсации предусматривается система химической обработки питательной воды, включающая натрий-катионитовые фильтры. Для обеспечения необходимого умягчения воды производится двухступенчатое натрий-катионирование. Кроме того, для удаления из питательной воды растворённых газов в тепловой схеме котельной предусматривается установка деаэратора. Умягчённая и деаэрированная подаётся в экономайзеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составными частями системы теплоснабжения предприятия являются системы горячего водоснабжения ( рисунок 2 ) и отопления ( рисунок 3 ). Рис. 2. Схема горячего водоснабжения цеха. 1 – рекуперативный пароводяной подогреватель; 2 – конденсатоотводчик; 3 – редукционное устройство; 4 – расходомер пара; 5 – бак-аккумулятор горячей воды; 6 – насос; 7 – водоводяной теплообменник для догрева воды до t = 90 – 950С; 8 – расходомер воды. Пар из котельной редуцируется до давления 0,7 МПа и направляется в рекуперативные пароводяные подогреватели. Отработанный пар собирается конденсатоотводчиками и конденсат направляют в котельную. Холодная вода поступает в выше указанные подогреватели, нагревается и уже нагретая вода с температурой примерно 650С поступает в бак-аккумулятор горячей воды, служащий для создания запаса горячей воды. Насос повышает давление горячей воды для доставки её потребителю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Также предусмотрен водоводяной теплообменник для догрева воды до t = 90 – 950С. Работает он за счёт отработанной пароводяной смеси от технологических аппаратов. Конденсат направляется в котельную. Рис. 2. Схема водяного отопления цеха. 1 – рекуперативный пароводяной подогреватель; 2 – редукционное устройство; 3 – расходомер пара; 4 – отопительный прибор; 5 – циркуляционный насос; 6 – конденсатоотводчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар из котельной редуцируется до давления 0,7 МПа и направляется в рекуперативные пароводяные подогреватели. Отработанный пар собирается конденсатоотводчиками и конденсат направляют в котельную. Холодная вода поступает в выше указанные подогреватели, нагревается и уже нагретая вода с температурой не выше 950С поступает непосредственно в приборы отопления. Циркуляцию обеспечивает циркуляционный насос. Предусмотрена подпитка системы в случае потерь вторичного теплоносителя. Основное оборудование систем горячего водоснабжения и отопления установливается непосредственно в котельной. Система горячего водоснабжения предприятия является открытой. Температура горячей воды, получаемой в пароводяных кожухотрубных подогревателях, составляет 65-700С. В системах отопления предприятий применяют перегретую воду температурой до 1500С, получаемую в пароводяных подогревателях. Температура обратной воды при этом составляет от 55 до 750С. Для отопления технологического цеха наряду с горячей водой применяется также горячий воздух, получаемых в калориферах. Для повышения эффективности использования энергоресурсов на предприятии предусматривается возможность 30-процентного сбора всей массы конденсата и частичного использования его теплоты в утилизационной установке. В связи с этим предусматривается только закрытая система сбора конденсата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование типоразмера цеха цельно-кисломолочной продукции. Технические и энерго-экономические характеристики предприятия по переработке молочного сырья существенным образом зависят от объёмов и ассортимента производимой продукции. В связи с этим типоразмер представляет собой суммарную сменную переработку сырья с учётом норм расхода цельного молока на производство заданных объёмов продукции. Согласно заданию на курсовое проектирование определяются расходы следующих видов продукции в процентном соотношении: - Молоко цельное – 42%; - Кефир, йогурт – 30%; - Простокваша – 6%; - Ряженка – 22%. На переработку цельного молока уходит большая часть теплоты, расходуемой на технологические нужды. В зависимости от норм расхода на конкретный вид продукции подсчитываем расход молока цельного по отношению к готовому продукту. Для производства молока цельного: Пмол = 50 * 0,42 = 21т/смену; Пмол = 21 * 0,895 = 18,795т/смену; Пмол = 21 – 18,795 = 2,205т/смену. Для производства кефира: Пкеф = 50 * 0,30 = 15т/смену; Пкеф = 15 * 13,485т/смену; Пкеф = 15 – 13,485 = 1,515т/смену. Для производства простокваши: Ппрост = 50 * 0,06 = 3т/смену; Ппрост = 3 * 0,899 = 2,697т/смену; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ппрост = 3 – 2,697 = 0,303т/смену. Для производства ряженки: Пряж = 50 * 0,22 = 11т/смену; Пряж = 11 * 0,988 = 10,868т/смену; Пряж = 11 – 10,868 = 0,132 т/смену. По расчёту видно. что наиболее экономичнее выпускать ряженку, т.к. с одной тонны сырья получается высокое количество продукта. Σ Ппродукции = Пмол + Пкеф + Ппрост + Пряж Σ Ппродукции = 50 + ( 2,205 + 1,515 + 0,303 + 0,132 ) = 54,155т/смену. В результате производства готовой продукции 50т/смену требуется 54,155т/смену сырья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчётная часть. 1. Обоснование и определение параметров теплоносителей. 1.1. Энтальпия влажного насыщенного пара определяется по формуле: hx = h׳ + r * x; где hx – энтальпия влажного насыщенного пара, кДж/кг; h׳ – энтальпия кипящей воды, кДж/кг; r – теплота парообразования, кДж/кг; hx = 778 + 2003 * 0,9 = 2580,7 кДж/кг; 1.2. Энтальпия пароконденсатной смеси определяется по формуле: hпкс = h׳ + r * xпп; где hпкс – энтальпия пароконденсатной смеси; hпкс = 778 + 2003 * 0,14 = 1058,4 кДж/кг 1.3. Энтальпия конденсата определяется по формуле: hк = св * tк; где св – теплоёмкость конденсата, кДж/кг; hк = 4,187 * 80 = 335 кДж/кг 1.4. Степень переохлаждения конденсата определяется по формуле: ∆t = tн + tк, 0С; где tн – температура насыщенного пара при давлении на выходе из теплообменного аппарата; - для отопления: ∆t = 160 – 98 = 62 0С - для горячего водоснабжения: ∆t = 160 – 95 = 95 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема реперных точек системы теплоснабжения. 1 – котельная установка; 2 – распределительный паровой коллектор; 3 – водоподогреватель системы отопления; 4 – водоподогреватель системы горячего водоснабжения; 5 – редукционное устройство; 6 – смесительные теплоиспользующие аппараты; 7 – рекуперативные теплоиспользующие аппараты; 8 – утилизационный теплообменник; 9 – конденсатный бак. 2. Определение удельных расходов теплоты на выработку отдельных видов продукции. 2.1. Удельные расходы теплоты на выработку отдельного вида продукции определяются по формуле: q = d * [ h * ( 1 – αгп ) + ( h – hпкс ) ] * 10-3; где d – удельные расходы пара на выработку продукции, т/т; h – энтальпия пара, поступающего в цех, кДж/кг; αгп – доля “глухого” пара от его общего потребления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hпкс – энтальпия пароконденсатной смеси, кДж/кг; q = 0,25 * [ 2457.9 * ( 1 – 0.4 ) + ( 2457.9 – 1058.4 ) ] * 10-3 = 0.72 МДж 2.2. Расходы пара на выработку продукции определяются по формуле: D = d * П; где П – производство продукции, т/смену. D = 0,25 * 54,155 = 13,54 т/смену 2.3. Расходы теплоты на выработку продукции определяются по формуле: Q = q * П; Q = 0.72 * 54,155 = 38,99 МДж/смену 3. Расчёт сменных расходов горячей воды, пара и теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжения. 3.1. Определение сменных расходов горячей воды, пара и теплоты на нужды горячего водоснабжения. 3.1.2. Расходы горячей воды на выработку отдельных видов продукции определяются по формуле: D = W * П; где w – удельные расходы горячей воды на выработку продукции, м3/т; D = 0.47 * 54,155 = 25,45 м3/смену 3.1.2. Ненормируемый расход горячей воды на вспомогательные нужды определяется по формуле: Vн = αw * Σ V; где αw – доля ненормируемого потребления; Vн = 0,47 * 25,45 = 11,96 м3/смену 3.1.3. Общий сменный расход горячей воды определяется по формуле: Vгв = Σ V + Vн Vгв = 25,45 + 11,96 = 37,41 м3/смену 3.1.4. Расход пара на нагрев воды в пароводяных подогревателях определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где с – теплоёмкость воды, кДж/(кг*К); ρ – плотность воды, кг/м3; tгв и tхв – соответственно температуры горячей и холодной воды, 0С; hх – энтальпия влажного насыщенного пара, кДж/кг; hк – энтальпия конденсата при температуре конденсата tк, кДж/кг; ηв – коэффициент полезного использования теплоты в водоподогревателях; hк = с * tк hк = 4,187 * 95 = 403 кДж/кг; 3.1.5. Расход теплоты на нагрев воды для нужд горячего водоснабжения определяется по формуле: Qгв = Dгв * ( hх – hк ) * 10-3 Qгв = 4,24 * ( 2556,1 – 403 ) * 10-3 = 9,67 МДж/смену. 3.2. Определение сменных расходов теплоты и пара на отопление зданий и сооружений: 3.2.1. Средние сменные расходы теплоты на отопление отдельных зданий и сооружение определяются по формуле: Qот = qот * Vзд ( tвн – tн ) * τсм * 10-6 где Vзд – объём отапливаемых зданий по наружному периметру; qот – удельная отопительная характеристика отапливаемого здания при tн, Вт/( м3 * К ); tвн – температура воздуха внутри отапливаемых зданий, 0С; tн – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С; τсм – продолжительность работы смены, с; Qот = 0,58 * 23750 * ( 16 – ( -5,7 ) ) * 28800 * 10-6 = 8,61 МДж/смену где qот = qот * ( 1,3 + 0,01 * tн ); где qот = 0,47 * (1,3 +0,01 * ( -5,7 ) ) = 0,58 Вт/( м3 * К ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Максимальные сменные расходы теплоты на отопление отдельных зданий и сооружений определяются по формуле: Q*от = g*от * Vзд *( tвн – tн* ) * τсм * 10-6 где Vзд* – объём отапливаемых зданий по наружному периметру; tн* – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С; q*от = 0,47 * ( 1,3 + 0,01 * ( -29 ) ) = 0,474 Вт/( м3 * К ) Q*от = 0,474 * 23750 * ( 16 – ( -29 ) ) * 28800 * 10-6 = 14,59 МДж/смену 3.2.3. Средние за отопительный период и максимальный сменные расходу пара на отопительные нужды определяются по формулам: где hк – энтальпия конденсата при температуре tк, кДж/кг 3.3. Определение расходов теплоты и пара на нужды вентиляции. 3.3.1. Расход теплоты на нагрев воздуха в отдельных зданиях для среднеотопительного периода определяется по формуле: Qв = qв * Vвзд * ( tвн – tн ) * τсм * 10-9 где Vвзд – объём вентиляционных помещений технологических цехов, м; qв – удельные вентиляционные характеристики зданий, Вт/(м3*K); Vвзд = 0,4 * 23750 = 9500 м3 Qв = 0,47 * 9500 * ( 16 – ( - 5,7 )) * 28800 * 10-6 = 2,79 МДж/смену 3.3.2. Расход пара на нужды вентиляции отдельных цехов определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где hx – энтальпия влажного насыщенного пара, используемого в калориферах производственных цехов, кДж/кг; hпкс – энтальпия пароконденсатной смеси после калориферов в отдельных цехах, кДж/кг; ηк – коэффициент полезного использования теплоты в калориферах; 4. Составление балансов потребления и выработки теплоты и пара. 4.1. Балансы потребления теплоты и пара характеризуют их распределение на основные и вспомогательные нужды предприятия и выражаются уравнениями: Qпот = Qтн + Qгв + Qот + Qв Dпот = Dтн + Dгв + Dот + Dв Qпот = 38,99 + 9,67 + 14,59 + 2,79 = 66,04 МДж/смену; Dпот = 13,54 + 4,49 + 7,17 + 2,35 = 27,55 т/смену; 4.2. При этом доли теплоты, расходуемой на различные нужды, определяются соотношениями: αтн = ( Qтн / Qпот ) * 100 αгв = ( Qгв / Qпот ) * 100 αот = ( Qот / Qпот ) * 100 αв = ( Qв / Qпот ) * 100 αтн = ( 38,99 / 66,04 ) * 100 = 59,04 %; αгв = ( 9.67 / 66,04 ) * 100 = 14,64 %; αот = ( 14.59 / 66,04 ) * 100 = 22,09 %; αв = ( 2.79 / 66,04 ) * 100 = 4,23 %; 4.3. Балансы выработки теплоты и пара характеризуют наиболее напряжённый режим работы котельной в сезон массовой переработки сырья, при наличии среднеотопительной нагрузки и выражаются уравнениями: Qвыр = Qтн + Qгв + Qот + Qв + Qсн Dвыр = Dтн + Dгв + Dот + Dв + Dсн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qвыр = 38,99 + 9,67 + 14,59 + 2,79 + 1,453 = 67,493 МДж/смену; Dвыр = 13,54 + 4,49 + 7,17 + 2,35 + 0,606 = 28,156 т/смену; 4.4. Расходы теплоты Qсн и пара Dсн на собственные нужды котельной определяются по формулам: Qсн = βсн * ( Qтн + Qгв + Qот + Qв ) Dсн = βсн * ( Dтн + Dгв + Dот + Dв ) где βсн – доля теплоты, расходуемой на собственные нужды котельной; Qсн = 0,022 * ( 38,99 + 9,67 + 14,59 + 2,79 ) = 1,453 МДж/смену; Dсн = 0,022 * ( 13,54 + 4,49 + 7,17 + 2,35 ) = 0,606 т/смену; 4.5. При этом доля теплоты, расходуемой на различные нужды, от общей выработки пара определяется по формуле: β = ( Q / Qвыр ) * 100 β = ( 1,453 / 67,493 ) * 100 = 2,15 % 5. Построение графиков потребления теплоносителей. 5.1. Часовые расходы горячей воды по предприятию определяются по формуле: γгв – коэффициент неравномерности графика потребления горячей воды предприятием; Расчёт для других часовых интервалов аналогичен. 5.2. Часовые расходы пара на технологические нужды определяется по формуле: где γтн – коэффициенты неравномерности графика потребления пара на технологические нужды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт для других часовых интервалов аналогичен. 5.3. Часовые расходы пара на выработку горячей воды определяются по формуле: Dчгв = 4,49∗3,2037,41=0,38тч Расчёт для других часовых интервалов аналогичен. 5.4. Часовые расходы пара на нужды отопления и вентиляции определяются из условия их равномерности в течение смены: Dчот = Dот / 8; Dчв = Dв / 8; Dчот = 4,23 / 8 = 0,53 т/ч; Dчв = 2,35 / 8 = 0,29 т/ч; 5.5. Часовые расходы пара на собственные нужды котельной определяютя по формуле: Dчсн = βсн * ( Dчтн + Dчгв + Dчот + Dчв ); Dчсн = 0,0216 * ( 1,33 + 0,38 + 0,53 +0,29 ) = 0,055 т/ч Расчёт для других часовых интервалов аналогичен. Сменный график потребления горячей воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сменный график потребления пара. 6. Расчёт расхода топлива. 6.1. Максимальный часовой расход натурального топлива определяется по формуле: где Qрн – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3; 6.2. Для перевода расхода натурального топлива в условное используется формула: где 29300 – низшая теплота сгорания условного топлива, кДж/кг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Расчёт и подбор водоподогревателей для систем отопления и горячего водоснабжения. 7.1. Тепловая мощность системы горячего водоснабжения определяется по формуле: 7.2. Тепловая мощность системы отопления определяется по формуле: 7.3. Требуемая суммарная поверхность нагрева водоподогревателей системы горячего водоснабжения определяется по формуле: где ∆tср – средняя разность температур между паром и нагреваемой водой, 0С; 7.4. Средняя разность температур определяется на основании температурного графика водоподогревателя по формуле: ∆tб – 99 0С; ∆tм – 90 0С; ∆tб – 94 0С; ∆tм – 24 0С; ∆tср = 99−902 = 94,5 0С; ∆tср = 94−242 = 59 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Требуемая суммарная поверхность нагрева водоподогревателей системы отопления определяется по формуле: 7.6. Резерв установленной мощности водоподогревателей для систем горячего водоснабжения δFгв и отопления δFот определяется по формулам: где Fфгв, Fфот – соответственно фактическая суммарная поверхность нагрева водоподогревателей для системы отопления и горячего водоснабжения; δFгв = 100∗(73,2−56,8)56,8 = 29,0% Устанавливаем 3 подогревателя ПП 2 – 24 – 7 - IV δFот = 100∗(105,9−81,3)81,3 = 30,3% Устанавливаем 3 подогревателя ПП 1 – 35 – 2 - II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды. В современных условиях научно-технического прогресса и роста производительных сил общества, когда деятельность человека приобрела планетарные масштабы, проблема рационального использования природных ресурсов, их воспроизводства и охраны стала важнейшей социально-экономической и политической проблемой. Только на пути рационального научно обоснованного природоиспользования человек может достигнуть более высоких форм организации общества. Устраняя разрушительное воздействие на биосферу, человечество путём разумной и целенаправленной деятельности вынуждено будет превращать её в нужную для человека природную среду, спроектированную с учётом глубоких познаний тайн природы, ноосферу. Уделяется постоянное внимание охране и экономному использованию водных ресурсов. Надо только бережно относиться к запасам пресной воды, не допускать её перерасхода на производственные нужды, оберегать водные источники от истощения, заиления, загрязнения сточными водами. Предусматриваются меры по снижению загрязнения атмосферного воздуха, улучшаются способы очистки воздуха в комплексах и производственных помещениях, мероприятия по снижению шума. Быстрое увеличение масштабов производства и рост темпов освоения природных ресурсов и связанное с ними ухудшение экологической ситуации требуют постоянного совершенствования природоохранной работы. Важным шагом в этом направлении является принятие Верховным Советом Российской Федерации 5 марта 1992 г. Закона «Об охране окружающей природной среды», который в комплексе с мерами организационного, правового, экономического и воспитательного воздействия призван способствовать формированию и укреплению экологического правопорядка и обеспечению экологической безопасности на территории России. Объектами охраны окружающей природной среды являются: естественные экологические системы, озоновой слой атмосферы; земля, её недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В законе и последующих постановлениях и нормативных актах указано на необходимость совершенствования государственного управления в области охраны природы, материально-технического обеспечения и развития научных исследований. Внимание министерств, ведомств, предприятий и организаций обращено на строгое соблюдение правил рационального и комплексного использования природных ресурсов, на принятие мер по их охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения и разрушения. При разработке планов исследований главное внимание уделяется переходу к качественно новым технологиям, которые позволяют более эффективно использовать природные ресурсы при минимально отрицательных воздействиях на окружающую среду. В настоящее время сформирована система экологического контроля, состоящая из государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды, государственного, производственного и общественного контроля. Контроль санитарного состояния окружающей среды в интересах обеспечения здоровья и нормальных условий труда и отдыха граждан осуществляет Министерство здравоохранения России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техника безопасности. Производственная инструкция по обслуживанию котлов с приложением оперативной схемы трубопроводов котельной должна быть вывешена на рабочем месте оператора котельной. Персонал котельной должен чётко знать и выполнять все требования, изложенные в производственной инструкции. Обслуживание котлов может быть поручено лицам не моложе 18 лет, прошедшим медицинское освидетельствование, обученным по соответствующей программе и имеющим удостоверение квалификационной комиссии на право обслуживания котлов. Повторная проверка знаний этих лиц должна производится комиссией предприятия: А) периодически ( не реже одного раза в 12 месяцев ); Б) при переходе на другое предприятие или обслуживание котлов другого типа; В) при переводе обслуживаемых котлов на другой вид топлива. При переводе персонала на обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе, должна быть проведена дополнительная проверка знаний в порядке, установленном « Правилами безопасности в газовом хозяйстве ». При вступлении на дежурство персонал котельной обязан ознакомится с записями в оперативном журнале, и проверить исправность обслуживаемых котлов и относящегося к ним оборудования, а также исправность аварийного освещения и связи для вызова администрации. Приём и сдача смены должны оформляться старшим оператором по смене записью в оперативном журнале с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования, водоуказательных приборов, сигнализаторов предельных уровней воды, манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов и средств автоматики. Не разрешается принимать и сдавать смены во время ликвидации аварий в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операторы котельной во время дежурства не должны отвлекаться от выполнения своих обязанностей, возложенных на них данной инструкцией. Запрещается оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке, удаления из неё остатков топлива и снижения давления пара до нуля. Посторонние лица могут допускаться в котельную только с разрешения администрации и в сопровождении её представителя. Помещение котельной, котлы и всё оборудование должны содержаться в исправном виде и надлежащей чистоте. Запрещается загромождать помещения котельной или хранить в нём какие-либо материалы и предметы. Проходы в котельной и выходы из неё должны быть всегда свободными. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу. До начала проведения каких-либо работ внутри котла, соединённого с другими котлами общими трубопроводами ( паропроводы, питательные, дренажные, спускные линии и т.п. ), а также перед осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, при наличии опасности ожога людей паром или водой котёл должен быть отделён от всех трубопроводов заглушками. Открывание люков и лючков, а также ремонт элементов котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед открыванием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства вода из элементов котлов и экономайзеров должна быть удалена. Выполнение работ внутри топок и газоходов котлов допускается производить только при температуре не выше 50 – 600С по письменному разрешению ( наряду-допуску ) начальника энергоцеха, выдаваемого после соответствующей проверки места работы. Пребывание одного и того же лица внутри котла или газохода при этих температурах не должно превышать 20 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перед началом работ топка и газоход должны быть хорошо провентилированы, освещены и надёжно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов работающих котлов. Чистота воздуха в топке или газоходах должна быть подтверждена анализатором. На вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов и дутьевых вентиляторов должны быть вывешены плакаты: « Не включать – работают люди ». При этом у пусковых устройств дымососов и дутьевых вентиляторов должны быть сняты плавкие вставки или отключены автоматы. Установка и снятие заглушек должны производиться по наряду-допуску. При работе в котле, на его площадках и в газоходах для освещения должно применяться напряжение не выше 12 В. Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов, а также наличие и исправность устройств, устанавливаемых внутри котла. Если в котельной не работали все котлы, то при входе в неё следует проверить газоанализатором наличие газа в помещении. При обнаружении признаков загазованности помещения котельной включение и выключение электроосвещения и электрооборудования, выполненного не во взрывозащищённом исполнении, растопка котлов, а также пользование открытым огнём запрещается. Включение электроосвещения и искусственной приточки вентиляции разрешается только после того, как проверкой будет установлено, что помещение не загазовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы. - СНиП 2.04.07 – 86 Тепловые сети / Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстрой СССР, 1988 – 48с. - Гост 21.605 – 82 Сети тепловые ( Тепломеханическая часть ) Госстрой СССР, Москва 1989г. - СНиП 2.04.07 – 86 Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 – 56с. - Трубы стальные электросварные прямошовные / Государственный комитет стандартов совета министров СССР, Москва 1977г. - Трубы стальные бесшовные горячедеформированные / ГОСТ 8732 – 78 Государственный комитет стандартов совета министров СССР, Москва 1991г. - Условные обозначения трубопроводов / ГОСТ 21.206 – 93 Издательство стандартов, Минск 1994г. - Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, 1972г. - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды / Госгортехнадзор России НПО ОБТ 1994г - СНиП 3.05.03 – 85 Тепловые сети / Госстрой СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 – 32с. - СНиП II-3 - 79* Строительная теплотехника / Минстрой России, Москва 1995г. - СНиП 3.05.05 – 84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. - СНиП 2.04.14 – 88 Тепловая изоляция / Госстрой СССР, 1990г. - А. А. Николаев. Справочник проектировщика. Проектирование тепловой сети. - Обслуживание коммунальных котельных и тепловых сетей / Панин В. И., М.: Стройиздат, 1973 – 336с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Справочник по теплоснабжению промышленных предприятий / В. В. Цветков, И. А. Бережнов, Издательство «Прапор», 1987г. - Тепловая изоляция / Г. Ф. Кузнецов, В. И. Бельский, В. П. Горбачёв и др., М.: Стройиздат, 1985 – 421с. - Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий / Б. Н. Голубков – М.: «Энергия», 1972 – 424с. - Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети ( учебник для вузов) - М.: Стройиздат, 1982 – 360с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Из | Лист |  | № документа |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |