Таблица 1

Параметры теплоносителей в реперных точках.

| Реперные точки | Характеристика реперных точек | Давление пара (конденсата), МПа | Степень сухости пара (конденсатной смеси) | Энтальпия пара, кДж/кг | Температура 0С | Энтальпия конденсата (пароконденсатной смеси) | Степень переохлаждения конденсата 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Распределительный паровой коллектор в котельной | 1,1 | 0,9 | 2580,7 | 183,2 | - | - |
| Б | Подающие паропрогводы в водоподогревателе | 7 | 0,9 | 2556,1 | 164,2 | - | - |
| В | Паропровод на входе в цех кисломолочной продукции | 1,092 | 0,9 | 2549 | 182 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Г | Паропровод на входе в технологические аппараты в цехе | 0,35 | 0,9 | 2457,9 | 137,9 | - | - |
| Д | Конденсатопровод в тепловом узле цеха кисломолочной продукции | 0,315 | 0,9 | - | 134 | 1058,4 | - |
| Е | Конденсатопровод после водоподогревателя | 0,05 | - | - | 98 | 335 | - |
| Ж | Конденсатопровод после водоподогревателей системы отопления | 0,1 | - | - | 95 | 415 | 62 |
| З | Конденсатопровод после водоподогревателей системы горячего водоснабжения | 0,09 | - | - |  | 403 | 65 |

Таблица  2

Расходы пара и теплоты на технологические нужды.

| Вид продукции | Р, МПа | Х | h, кДж/кг | αгп | Р, МПа | Хпп | hпкс, кДж/кг | П, т/смену | d, т/т | q, МДж/т | D, т/смену | Q, МДж/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цельномолочная и кисломолочная продукция | 0,35 | 0,9 | 2457,9 | 0,4 | 0,315 | 0,9 | 1058,4 | 54,155 | 0,25 | 0,72 | 13,54 | 38,99 |

Таблица 3

Расход пара и теплоты на нужды горячего водоснабжения.

| Вид продукции | Р, МПа | Х | h, кДж/кг | tхв, 0С | tгв, 0С | W, м3/т | П, т/смену | αw | V, м3/смену | D | Q, МДж/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цельномолочная и кисломолочная продукция | 7 | 0,9 | 2556,1 | 5 | 65 | 0,47 | 54,155 | - | 25,45 | - | - |
| Ненормируемое потребление воды | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 11,96 | - | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,41 | 4,49 | 9,67 |

Таблица 4

Расход пара и теплоты на нужды отопления.

| Здания, сооружения | V, м3 | qот, Вт/(м3*К) | q*от, Вт/(м3*К) | tн, 0С | t*н, 0С | tвн, 0С | Qот, МДж/ /смену | Q*от, МДж/ /смену | D, МДж/ /смену | D*, МДж/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственный цех | 23750 | 0,58 | 0,474 | -5,7 | -29 | 16 | 8,61 | 14,59 | 4,23 | 7,17 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | 8,61 | 14,59 | 4,23 | 7,17 |

Таблица 5

Расход тепла и пара на нужды вентиляции.

| Технические цеха | Vзд, м3 | qв, Вт/(м3*К) | tвн, 0С | t*н, 0С | hх, кДж/кг | hпкс, кДж/кг | Qв, МДж/смену | Dв, МДж/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственный цех | 9500 | 0,47 | 16 | -5,7 | 2457,9 | 1058,4 | 2,79 | 2,35 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 2,79 | 2,35 |

Таблица 6

Баланс потребления тепла и пара.

| Показатели | Технологические нужды | Горячее водоснабжение | Отопление | Вентиляция | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление теплоты, МДж/смену | 38,99 | 9,67 | 14,59 | 2,79 | 66,04 |
| Потребление пара, т/смену | 13,54 | 4,49 | 7,17 | 2,35 | 27,55 |
| Доля в потреблении, % | 59,04 | 14,64 | 22,09 | 4,23 | 100 |

Таблица 7

Баланс выработки тепла и пара.

| Показатели | Технологические нужды | Горячее водоснабжение | Отопление | Вентиляция | Собственные нужды котельной | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход теплоты, МДж/смену | 38,99 | 9,67 | 14,59 | 2,79 | 1,453 | 67,493 |
| Расход пара, т/смену | 13,54 | 4,49 | 7,17 | 2,35 | 0,606 | 28,156 |
| Доля | 57,77 | 14,33 | 21,62 | 4,13 | 2,15 | 100 |

Таблица 8

Часовые расходы горячей воды, м3/ч.

| Потребители | Сменный расход, м3/смену | Часовые интервалы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Предприятие | 34,55 | 2,96 | 3,34 | 4,84 | 4,84 | 4,31 | 4,04 | 5,38 | 4,84 |
| Всего | 34,55 | 2,96 | 3,34 | 4,84 | 4,84 | 4,31 | 4,04 | 5,38 | 4,84 |

Таблица 9

Часовые расходы пара, т/ч.

| Потребители | Сменный расход, т/смену | Часовые интервалы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Технологические аппараты | 13,54 | 1,33 | 1,74 | 2,05 | 1,85 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | 1,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Система горячего водоснабжения | 4,49 | 0,38 | 0,43 | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,7 | 0,63 |
| Система отопления | 4,23 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Система вентиляции | 2,35 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Собственные нужды котельной и топливного хозяйства | 0,606 | 0,055 | 0,065 | 0,076 | 0,071 | 0,063 | 0,064 | 0,070 | 0,067 |
| Всего | 28,156 | 2,585 | 3,055 | 3,576 | 3,371 | 2,983 | 3,044 | 3,330 | 3,157 |