Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Курсовая работа на тему:

“Система бесперебойного электропитания телекоммуникационного узла”

Выполнил: студент группы С-08 ХХХ

#### Проверил: Козляев Ю.Д

# Новосибирск 2003г

Оглавление.

- Анализ исходных данных, представление функциональной схемы ЭПУ с отображением на ней данных задания и обозначений недостающих параметров.

- Расчет параметров аккумуляторной батареи.

- Вычисление параметров тока и мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности. Выбор типа ДГУ.

- Выбор преобразователей электрической энергии для ЭПУ и шкафного оборудования. Вычисление значений рабочего тока всех типов потребителей и соответствующий выбор автоматических выключателей. Заполнение карты заказа на коммутационное оборудование.

- Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления.

- Укрупненный расчет блока или модуля выпрямительного устройства.

Задача.

Разработать в соответствии с техническим заданием функциональную схему электропитающей установки, рассчитать максимальные и усредненные значения тока и мощности ЭПУ, определить рабочие характеристики преобразователей электрической энергии, выбрать необходимое распределительное и преобразующее оборудование. Индивидуальной частью работы является укрупненный расчет инвертора напряжения с элементами управления (ИН).

Электропитающая установка является одной из базовых инфраструктур телекоммуникационного узла, предназначенной для получения напряжения (или ряда напряжений) питания, адаптированного к требованиям телекоммуникационного оборудования независимо от качества внешнего электроснабжения. Статистика показывает, что суммарное время отказов городской сети переменного тока составляет около 4-х часов в год, при этом до 90% времени приходится  на кратковременные (до 0.5 сек) перебои. Ущерб от «потери связи» в зависимости от сферы обслуживания исчисляется суммами от 10 до 800 тыс. долл. в час

## Данные:

## Тип узла – удалённый доступ. Параметры первичного электроснабжения: номинальное напряжение сети (U1=380/220 В), число фаз (m=3), число вводов сети (n=1), нестабильность напряжения в % (N1= - 20%  +10%) и частотой 50Гц.

## U0=48 В;

## I0=20 А;

## = кВт;

## Sхоз=1.2 кВА;

## cosφхоз=0.7;

## cosφвыпр=0.95;

## Рубп, перем. тока=0.4 кВт;

## пр=0.85

## Число групп аккумуляторных батарей (NAB=1).

## Время аварийной работы от аккумуляторных батарей ТАВ=8 часов.

## Номинальная температура окружающей среды и её отклонения.

## Тмин=-9˚С.

## Среднегодовое значение коэффициентов спроса:

## Кс(техн + зар.бат)=0.9Кс(осв)=0.6Кс(ав.осв)=0.7Кс(хоз)=0.8

## Тариф за потребляемую энергию одноставочный, С=0.8 руб/кВт час.

1. Функциональная схема.

## Первичное напряжение сети подводится четырех проводной линией (три фазных провода А, В, С и нейтральный провод N или PEN); выпрямительный модуль (4) содержит группу однофазных выпрямителей, включенных по входу к одному из фазных и нейтральному проводу сети, а по выходу- параллельно, с заземлением положительного вывода источников питания аккумуляторный модуль содержит две группы батарей (АБ1, АБ2) и батарейный блок контроля и защиты; выходы ЭПУ разделены по возможным категориям потребителей; в щите распределения энергии переменного тока могут быть установлены измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр); напряжение аварийного освещения внутренних помещений узла формируется из напряжения аккумуляторной батареи и коммутируется контактором в автоматизированном, вводно-распределительном шкафу. Схема дает наглядное представление о составе оборудования и взаимодействии элементов, хотя не определяет структуру и необходимое число  отдельных блоков.

ДГУ

Ввод 1

осв

Хоз.нагр

I0 ав.осв

I0 апп=20 A

I0 ин

3

I0 сум

I0 техн

U0=48 B

9

4

7

1

2

5

6

I0 зар

1 - шкаф вводно–распределительный с одним вводом городской сети и резервным вводом ДГУ. 2 - шкаф вводно–распределительный.3 – установка бесперебойного питания постоянного тока. 4 – модули выпрямителей. 5 – устройство коммутации и защиты аккумуляторных батарей. 6 - аккумуляторная батарея. 7 – инвертор напряжения. 9 – двигатель – генераторная установка.

## Обозначение токов: I0 – постоянные составляющие тока, аппаратуры (апп), аварийного освещения (ав.осв), инвертора (ин), технологических потребителей (техн), заряда батарей (зар), суммарный (сум).

## Рассчитаем токи, приведенные на схеме:

## I0 ин=РвхU0=РубпηU0=0.4⋅1030.85⋅48=9.8А

## I0 апп=20А

## I0 ав.осв=РавU0=0.3⋅10348=6.25А

## I0 раз=I0=9.8+20+6.25=36.05А

2. Расчет аккумуляторной батареи.

Определить номинальную емкость Сн при условиях: U0=48B, Tразр=8 часов, Iразр=36.05 A, Т=-9˚C.

Число элементов в батареи: Nэл=UБ ном /Uэл ном.=48/2.0=24

Ёмкостью определяют количество электричества, запасаемое или  отдаваемое аккумулятором, измеряемое в А.час. (С= I х Т). Различают номинальную емкость (Сн, как полученную от аккумулятора при нормальной температуре 200С в режиме 10 часового разряда током равным величине Iразр=0.1С и рабочую (Ср=IразрТразр), полученную при других условиях. Названные емкости связаны соотношением:

Cн=Iразр⋅TразрKi⋅1+0.006⋅t−20А·час,

где Кi=0.92 – коэффициент отдачи емкости в зависимости от величины разрядного тока, t - средняя температура элемента в град. по Цельсию.

Cн=36.05⋅80.92⋅1+0.006⋅−9−20=288.40.76=379.47А·час,

Теперь учтем, что аккумулятор за 10 лет теряет 20% своей емкости.

Свыб=1.2·Сн=455.37 А·час.

Так как по заданию 1 аккумуляторная батарея, то её емкость будет 490 А·час.

Рассчитаем ток разряда:

I0зар=Cвыб10=49010=49А;

Аккумуляторы герметичного исполнения, с регулирующим клапаном OPZv – 490, Hawker Oldham, Франция.

3. Вычисление параметров тока и мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности. Выбор типа ДГУ.

Двигатель- генераторные установки  (ДГУ) являются автономными источниками электрической энергии, применяемые для резервирования электроснабжения узлов связи на случай отказов сети переменного тока.

Конструктивно ДГУ состоит из двигателя внутреннего сгорания, механически соединенного с электрическим генератором. В маломощных установках используются бензиновые двигатели, в установках с мощностью 6.0 и более кВт используются дизельные двигатели, в которых в качестве топлива используется керосин

Определяем активную и реактивную составляющие мощности потребления от сети переменного тока.

А. Выпрямительные устройства:

S

Q

P

cos

Рвых.выпр=I0⋅ΣU0=(I0раз+I0зар)⋅U0=(36.05+49)⋅48=4082.4 ВтPвх.выпр=Pвых.выпрη=4802.82 Втcosϕвыпр=Pвх.выпрSS=Pвх.выпрcosϕвыпр=5055.6 ВтQвх=S2−Pвх.выпр2=1578.61 В⋅Ap

Б. Хозяйственные нагрузки:

cosϕхоз=PхозSхозРхоз=Sхоз⋅cosϕхоз=1200⋅0.7=840 ВтQхоз=Sхоз2−Pхоз2=856.97 ВAp

В. Суммарные показатели потребления:

Рсум=Рхоз+Росв+Рвх.выпр=5942.82 Вт,

Qсум=Qхоз+Qвх.выпр=2435.58 В·Ар,

Sсум=Рсум2+Qсум2=6422.55 ВАр

cosϕсум=РсумSсум=0.93.

Заметим, что полученная величина Sсум определяет максимальную, т.н. «заявляемую» мощность. На эту величину заключается договор с энергоснабжающей организацией, дающей разрешение на присоединение к ближайшей трансформаторной подстанции. С учетом этой мощности вычисляется максимальный ток ввода и выбирается автоматический выключатель вводного щита.

Г. Рассчитаем заявочный ток и мощность одной фазы.

PU1=Pвх.выпр3=4802.823=1600.94ВтIзаяв=РU1220=7.28 А

Д. Усредненное значение активной мощности нагрузок с учетом коэффициентов одновременности и загрузки

Рср=n=1NPn⋅Kоп⋅Kзм=Рхоз⋅1⋅0.8+Росв⋅1⋅0.55+Рвх.выпр⋅1⋅0.6==840⋅0.8+300⋅0.55+4802.82⋅0.6=672+165+2881.69=3718.69Вт

Е. Ориентировочное значение усредненной величины полной мощности.

Sср=Рсрcosϕсум=3718.690.93=3998.59 ВА.

По данным подходящим типом ДГУ является бензиновый G5000H(б), с показателями мощности – 5 кВА/4 кВт, поставщик Elteco.

4.Выбор преобразователей электрической энергии для ЭПУ и шкафного оборудования. Вычисление значений рабочего тока всех типов потребителей и соответствующий выбор автоматических выключателей. Заполнение карты заказа на коммутационное оборудование.

а) Шкафы вводно-распределительные ШВР производства ОАО Юрьв-Польского завода “Промсвязь”, далее ЮПЗ “Промсвязь”.

Шкафы ШВР предназначены для ввода и распределения электрической энергии трехфазного или однофазного переменного тока с номинальным напряжением 380/220В. Щиты обеспечивают защиту сети и потребителей энергии от перегрузок, коротких замыканий, от перенапряжения.

Первый ШВР:

ШВР А У 380/10 1 1 П -

Второй ШВР:

ШВР А - 380/10 - - П -

б) Выбор ЭПУ:

Устройства электропитания представляют шкафную конструкцию, объединяющую ряд функциональных элементов ЭПУ, выпрямительных модулей, блок контроля и коммутации аккумуляторных батарей, устройств контроля сети, измерения тока и коммутации нагрузки, элементов местной и дистанционной сигнализации. Шкаф допускает размещение в нём аккумуляторов герметичного типа. При большой емкости аккумуляторов их размещение предусматривается в дополнительных шкафах

Uo=48 B

УЭПС-2 48/90 8-4    ЮПЗ «Промсвязь».

Io=85.05 А

Я взял ИБП 1 – 48/160 с 4 выпрямителями типа ВБВ 48/30 – 2 (выходным током 30 А). Три выпрямителя дают 90 А > 85.05 А и один выпрямитель запасной.

в) Преобразователи постоянного напряжения отсутствует.

г) Инверторы.

Инверторы напряжения  (ИН) предназначены для обеспечения бесперебойного питания ответственных потребителей напряжением переменного тока. Как правило, к ним относятся серверы, компьютеры обеспечения технологического процесса, мониторинга телекоммуникационных систем. В ряде случаев инверторы применяют для организации аварийного освещения «наружных» объектов (например, антенных мачт) осветительными приборами, рассчитанными на стандартное напряжение переменного тока 220В. Инвертор преобразует опорное напряжение ЭПУ в переменное напряжение гарантированного качества.

Поскольку нам задана мощность Рубп=0.4 кВт, то выбор падет на инвертор:

S 034.

Заполнение опросного листа.

Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВР1.

- Номинальное напряжение вводов сети 380 В.

- Номинальный ток вводного автомата (А): 10, 10.

- Количество вводов: а) от сети: 1.

б) от дизельной электростанции: 1.

- Тип дизельной электростанции: стационарная.

- Необходимость предусматривать АВР для включения АДЭС: да.

- Необходимость контролирующих приборов:

А. Амперметры: да, на каждом вводе.

Б. Вольтметры: да, на каждом вводе.

В. Счетчики электроэнергии: да, на каждом вводе.

- Количество автоматических выключателей потребителей:

| Ток, А | 10 | 10 |
| --- | --- | --- |
| 1ф |  |  |
| 3ф | 1 | 1 |
|  | ### От вводного автомата | ### От ДГУ |

- Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.

Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВР2.

- номинальное напряжение вводов сети 380В.

- Номинальный ток вводного автомата (А): 6, 6, 10.

- Количество вводов: а) от сети: - .

б) от дизельной электростанции: - .

- Тип дизельной электростанции: - .

- Необходимость предусматривать АВР для включения АДЭС: - .

- Необходимость контролирующих приборов:

А. Амперметры: да, на каждом вводе.

Б. Вольтметры: да, на каждом вводе.

- Количество автоматических выключателей потребителей:

| Ток,А | Хоз: 6 А | Осв: 6 А | Вх.выпр: 10 А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ф |  | 3 |  |
| 3ф | 1 |  | 1 |

- Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.

5.Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления.

Роп=Рхоз⋅Кхоз+Росв⋅Косв+Ртехн⋅Ктехн=840⋅1.14+300⋅0.89+4802,82⋅0.8=5066.86 Вт

Пэ=Роп⋅С⋅t=365⋅24⋅0.8⋅5066.86=35508.554 рублей.

6.Укрупненный расчет блока или модуля выпрямительного устройства.

(инвертор напряжения).

Блок-схема современного выпрямителя.

Функциональная схема выпрямителя с бестрансформаторным входом.

Cу1, Су2- схемы управления корректором коэффициента мощности и инвертора,

соответственно, Др- драйверы мощных транзисторов инвертора.

Q1

B1

KKM

И

T

B2

F

ДР

Cy2

OC(I)

OC(U)

Bдоп

Cy1

сеть

Rs

OC(U)

Рег I/U

Выпрямитель содержит:

Cy2

А.  Блок сетевых  выпрямителей (БСВ), коммутируемый по входу автоматическим выключателем Q1. Диодное звено В1 выполняет первичное преобразование напряжения сети в пульсирующее напряжение Ud1. Вспомогательный маломощный выпрямитель Вдоп обеспечивает стабилизированным напряжением питания элементы систем управления.

Б. Корректор коэффициента мощности (ККМ), выполняющий функции активного фильтра тока сети, повышения, фильтрации и стабилизации напряжения  U01 на выходе ККМ.

В. Инвертор напряжения (И), преобразующий постоянное напряжение U01 в знакопеременное напряжение высокой частоты U1  с управляемой длительностью импульсов.

Г. Высокочастотный понижающий трансформатор (Т), обеспечивающий согласование уровней напряжения и гальваническую развязку цепей входа и выхода выпрямителя.

Д. Выходной выпрямитель В2 с индуктивно-емкостным фильтром напряжения пульсаций.

Е. Управляющие схемы корректора мощности  (К1) и инвертора напряжения (К2). Схемы содержат буферные усилители мощности импульсов управления транзисторами (драйверы) и элементы обратной связи по току и напряжению.

На выходе инвертора диаграмма будет иметь следующий вид:

Tu

U01

t

U

На выходе трансформатора:

t

U

На выходе В2:

t

U

U0   выделяет фильтр

Т

Ти

E

Расчитаем максимальные амплиудные показатели по току и напряжению:

Uo=E⋅TuTD=TuT=0.7E=UoD=480.7=68.6 B

Т

Ти

t

I

Io ин   выделяет фильтр

Io max

Io max=Io ин ⋅TuTD=TuT=0.7Io max=Io инD=9.80.7=14 А

Найдем амплитуду первой гармоники на входе по напряжению:

Umk=2T−Tu2Tu2Ecoskωntdtωn=2πTUmk=2Eπksin(kπD)|D=0.7

Поскольку нам известна Um(1)вых=5 мВ, то найдем S=Um15мВ=ω2nLC

Отсюда сделаем вывод:

1.Увеличивая частоту, мы уменьшаем размеры LC.

2.Импульсные методы передачи напряжения и регулирования (из схемы видно, что регулирование осуществляется в инверторе).

Мостовая схема инвертора.

4

1

2

3

Принцип работы:

Работа заключается в парной работе диодов (ключей), каждый раз включается диагональная пара диодов (ключей) и в зависимости от полярности сигнала формируется либо положптельный либо отрицательный импульсы (выходное напряжение инвертора всегда импульсное)

Возвращение реактивной мощности к источнику

U,I

t

1   2

0

3

Диоды 2 – 4 формируют положительную полуволну, а отрицательную 1 – 3.

Заключение.

В данной курсовой работе самостоятельно изучили и освоили принципы построения ЭПУ телекоммуникационного узла связи. Произвели выбор питающей аппаратуры в соответствии с предложенной документацией. И предоставили подробное описание одного из блоков (инвертора) выпрямительного устройства.

Список литературы:

1. Козляев Ю.Д.СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО УЗЛА

Задания и методические указания для курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» Новосибирск 2003г.

2. Лекции