Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки

Курсовий проект

## Тепловий розрахунок кожухотрубного

теплообмінного апарата

ЗТП 2101 00 01

Прийняв: доц..Гавриш А. С.                                          Виконав: студент гр. ЗТП – 21, ТЕФ

Глянь Валерій Володимирович

зал. книжка № 2101

Захист дозволено  "____""________"  2006 р.               варіант № 1

Захищено з  оцінкою     "_________"

Підпис викладача      ____________                                     Підпис студента      ____________

Mail: Glian1@online.ua

2006

Содержание

Введение.

Постановка задачи.

- Количество передаваемой теплоты.

- Коэффициент теплоотдачи к наружной поверхности трубки.

- Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности трубки.

- Коэффициент теплопередачи.

- Площадь поверхности нагрева.

Вывод.

Список используемой литературы.

#### Введение

Теплообменными аппаратами называют устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому, а также осуществления различных технологических  процессов: нагревание, охлаждения, кипения, конденсации и др.

Теплообменные аппараты классифицируются по различным признакам. Например, по способу передачи тепла их можно разделить на две группы:  поверхностные (рекуперативные и регенеративные) и смешения. Требования к промышленным теплообменным аппаратам в зависимости от конкретных  условий применения весьма разнообразны. Основными требованиями  являются: обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при  возможно  меньшем гидравлическом сопротивлении; компактность и наименьший расход материалов, надежность и герметичность  в сочетании с разборностью и доступностью поверхности теплообмена  для механической очистки её от загрязнений; унификация узлов и деталей; технологичность механизированного изготовления широких рядов поверхностей теплообмена для различного диапазона рабочих температур, давлений и т. д.

При созданиях  новых, более эффективных теплообменных аппаратов стремятся, во-первых,  уменьшить удельные затраты материалов, труда, средств и затрачиваемый при работе энергии по сравнению с теми же показателями существующих теплообменников. Удельными затратами для теплообменных аппаратов называют затраты, отнесенные к тепловой производительности в заданных условиях,  во-вторых, повысить интенсивность и эффективность работы  аппарата. Интенсивностью процесса или удельной тепловой производительностью теплообменного аппарата называется количество теплоты, передаваемого в единицу времени через единицу поверхности теплообмена при заданном тепловом режиме.

Интенсивность процесса теплообмена характеризуется коэффициентом теплопередачи k. На интенсивность и эффективность влияют также форма поверхности теплообмена; эквивалентный диаметр и компоновка каналов, обеспечивающие оптимальные скорости движения сред; средний температурный напор; наличие турбулизирующих элементов в каналах; оребрение и т. д. Кроме  конструктивных методов интенсификации процесса теплообмена существует режимные методы, связанные с изменением гидродинамических параметров и режима течения жидкости у поверхности теплообмена. Режимные методы включают:  подвод колебаний к поверхности теплообмена, создание пульсации потоков, вдувание газа в поток либо отсос рабочей среды через пористую стенку, наложении электрических  или магнитных полей на поток, предотвращения загрязнений поверхности теплообмена путем сильно турбулизации потока и т. д.

##### Постановка задачи

В вертикальном трубчатом теплообменном аппарате подогревается вода, массовым  расходом  m2. Температура воды изменяется от t`2 до t``2 за счет теплоты конденсации сухого насыщенного водяного пара давлением P. Нагреваемая вода протекает внутри латунных трубок диаметром d2/d1. Ориентировочная высота трубок Н. Скорость движения воды W2. Водяной пар подается в межтрубное пространство. Определить необходимую площадь поверхности нагрева, а также расход греющего водяного пара.

| № вариан-та | m2, кг/с | t`2, 0С | t``2, 0С | d2 / d1 , мм/мм | W2, м/с | P, кПа | H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20 | 30 | 80 | 19/17.5 | 1.2 | 143 | 3.2 |

#### Пояснительная записка

1. Количество передаваемой теплоты.

Рис. 1.  Схема движения теплоносителей                 Рис. 2. Схематическое изображение

в теплообменном аппарате.                                    теплопередачи в через одиночную трубку.

Рис. 3. Схема перепада температуры теплоносителей вдоль теплообменной поверхности парожидкостного теплообменного аппарата.

Определяем среднеарифметическую температуру воды:

tж2 = 0.5(tж2''−tж2')=0.5⋅(80+30)=550C,

где   t’ж2 - температура   воды   на   входе   в   подогреватель, °С;

(t`ж2=30°С),

t”ж2 - температура воды на выходе из подогревателя, °С,

(t``ж2=80°С);

По таблице физических свойств воды  находим  основные параметры:

СРж2  = 4176.5 кДж/(кг.0С) - теплоемкость воды;

λж2 =0.6535 Вт/(м.0С) - коэффициент теплопроводности;

ρж2 =985.65 кг/м3 - плотность воды;

υж2 =0.517 . 10 –6 м2/с - коэффициент кинематической вязкости;

Prж2 = 3.26 - число Прандтля ;

# Определяем количество теплоты, передаваемой паром воде:

Q=mж2⋅cРж2⋅(tж2''−tж2')=20⋅4176.5⋅(80−30)=4176 кВт,   где

mж2 - массовый  расход  воды,  кгс;  (mж2=20кгс),

СРж2- теплоемкость  воды, кДжкг⋅0C;  (СРж2=4,1765 кДжкг⋅0C);

t’ж2 - температура   воды   на   входе   в   подогреватель, °С;

t”ж2 - температура воды на выходе из подогревателя, °С,

Находим расход пара mж1. При заданном давлении пара Р = 143 кПа температура насыщения tн = 108.5 0 С. Теплота парообразования, определяемая по температуре насыщения  пара -   rпар = 2253 кДж/кг;

mж1=QrПАР=41762253=1.853 кг/с,  где

Q - количество теплоты, передаваемой паром воде, кВт;

rпар - теплота парообразования, определяемая по температуре насыщения

пара;

2. Коэффициент теплоотдачи к наружной поверхности трубки.

Для расчета коэффициента теплоотдачи к внешней поверхности трубки при конденсации пара необходимо знать температуру внешней поверхности стенки tс1 . Так как значение этой величины неизвестно, то расчет проводим методом последовательных приближений. За определяющую температуру принимаем tн.  Определяем среднелогарифмический температурный напор:

Δt=tж2''−tж2'lntн−tж2'tн−tж2''=80−30ln108.5−30108.5−80=49.3 0С, где

tн  - температура насыщения, 0 С;

t’ж2 - температура   воды   на   входе   в   подогреватель, °С;

t”ж2 - температура воды на выходе из подогревателя, °С;

В первом приближении задаемся:

tc1I≈tн−Δt2=108.5−49.32≈840C;

По таблице физических свойств воды на линии насыщения  определяем  основные параметры  при tн = 108.5 0 С:

λж1 = 0.6845 Вт/(м.0С) - коэффициент теплопроводности;

ρж1 =  952 кг/м3 -  плотность пленки конденсата ;

υж1 = 0.275 . 10 –6 м2/с - коэффициент кинематической вязкости;

Prж1 = 1.63 - число Прандтля ;

При температуре стенок в первом приближении  tIc1-2 = 84 0 С :   PrIс1 = PrIс2 = 2.1;

Приведенная длина трубки (комплекс Григуля при конденсации):

ZI=(tн−tΙc1)⋅H⋅gνж1213⋅λж1rпар⋅ρж1⋅νж1=(108.5−84)⋅3.2⋅9.810.275⋅10−6213⋅0.68452253000⋅952⋅0.275⋅10−6=4606>2300,

где tн  - температура насыщения, 0 С;

tIс1 - температура стенки в первом приближении, °С;

Н – высота трубок;

g -ускорение свободного падения;

υж1  - коэффициент кинематической вязкости конденсата, м2/с ;

λж1 -  коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/(м.0С) ;

rпар - теплота парообразования, определяемая по температуре насыщения  пара, кДж/кг;

ρж1  -  плотность пленки конденсата, кг/м3  ;

Так как комплекс Григуля Z = 4606 > 2300, то режим течения пленки конденсата смешанный.

Для смешанного режима течения пленки конденсата расчет производим за уравнением подобия:

Reж1I=89+0.024Prж10.5Prж1PrΙC10.25Z−230043=89+0.024⋅1.630.5⋅1.632.10.25⋅4606−230043=835>400,где

ReIж1 – безразмерный критерий Рейнольдса, характеризирующий отношение сил  инерции к силам молекулярного трения и определяющий характер течения пленки конденсата;

Z – комплекс Григуля;

Prж1 - число Прандтля для пленки конденсата при температуре насыщения             tн = 108,5 0С;

PrIс1 - число Прандтля для пленки конденсата при температуре стенки в первом приближении  tIс =84 0С;

Определяем коэффициент  теплоотдачи пара к внешней поверхности трубки:

α1I=Reж11rпарρж1νж1tH−tC11H=835⋅2253000⋅952⋅0.275⋅10−6108.5−84⋅3.2=6282Втм20С,где

αI1 – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2.0С;

Re – число Рейнольдса;

rпар - теплота парообразования, определяемая по температуре насыщения  пара, кДж/кг;

ρж1  -  плотность пленки конденсата, кг/м3  ;

υж1  - коэффициент кинематической вязкости конденсата, м2/с ;

tн  - температура насыщения, 0 С;

tIс1 - температура стенки в первом приближении, °С;

Н – высота трубок;

3. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности трубки.

Находим режим течения подогреваемой воды;

число Рейнольдса для гидродинамического течения жидкости внутри  труб:

ReIж2=W2d1νж2=1.2⋅0.01750.517⋅10−6=4.06⋅104>104, где

ReIж2– безразмерный критерий Рейнольдса;

W2 – скорость движения нагреваемой воды, м/с;

d1 – внутренний диаметр трубки, м;

υж2  - коэффициент кинематической вязкости нагреваемой воды, м2/с;

Течение воды турбулентное;

Поправка на начальный термический участок стабилизации потока:

H/d1 = 3.2 / 0.0175 = 183 > 50 => EL =1;

Безразмерный коэффициент теплоотдачи, характеризующий теплообмен на границе стенка – жидкость:

Nuж2I=0.021Reж20.8Prж20.43Prж2PrΙC20.25εL=0.021⋅406000.8⋅3.260.43⋅3.262.10.25⋅1=189.5, где

NuIж2 –  безразмерный критерий Нуссельта, представляющий собой отношение величины плотности теплового потока, переданного в процессе теплоотдачи, к величине плотности теплового потока, переданного через слой толщиной L теплопроводностью;

Reж2 – безразмерный критерий Рейнольдса;

Prж2 - число Прандтля для нагреваемой воды при среднеарифметической температуре    tж = 55 0С;

PrIс2 - число Прандтля для воды при температуре стенки в первом приближении  tIс =84 0С;

EL – поправка на начальный термический участок стабилизации потока;

Находим коэффициент  теплоотдачи  внутренней поверхности трубки к воде:

α2Ι=Nuж2I⋅λж2d1=189.5⋅0.65350.0175=7076Втм2⋅0С, где

αI2 – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2.0С;

NuIж2 –  безразмерный критерий Нуссельта;

λж2 - коэффициент теплопроводности воды, Вт/(м.0С) ;

d1 – внутренний диаметр трубки, м;

- Коэффициент теплопередачи.

Рассчитываем коэффициент теплопередачи. Так как для цилиндрической тонкостенной трубки выполняется условие соотношения

d2d1≤2=>1917.5=1.09<2 , то

расчет коэффициента теплопередачи производим по формуле плоской стенки:

kΙ=11α1I+δCλCI+1α2I=116282+0.00075114.6+17076=3257Втм20С ; где

λIс = 114.6 Вт/(м.0С) в первом приближении для латуни при  tIc2 = 84 0 С ;

kI – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С) ;

αI1, αI2 – коэффициенты теплоотдачи, Вт/м2.0С;

δc – толщина стенки трубки, м;

- Площадь поверхности нагрева.

Средняя плотность теплового потока:

qI = kI . Δt = 3257 . 49.3 . 10-3 =160.6 кВт/ м2, где

qI – плотность теплового потока, кВт/ м2;

kI – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С);

Δt – температурный напор;

## Площадь поверхности нагрева в первом приближении:

FΙ=QqΙ=4176000160600=26м2, где

FI – площадь поверхности нагрева, м2;

Q - количество теплоты, кВт;

qI – плотность теплового потока, кВт/ м2;

Выбор расчетного диаметра – так как αI1 < αI2, то dp = d1;

Рассчитываем количество трубок в теплообменном аппарате :

n=FΙπdpH=26π⋅0.0175⋅3.2=147,787;

Количество трубок в одном ходе многоходового теплообменного аппарата соответственно определяем, как:

n0=4m2πd12ρж2Wж2=4⋅203.14⋅0.01752⋅985.65⋅1.2=71,3;

Количество ходов многоходового теплообменного аппарата будет равняться:

zTOA=nn0=147,78771,3=2,072≈2;.

Примечание. Величины n, n0, zTOA  округляем до целых.

Действительное количество ходов многоходового теплообменного аппарата и действительная длина трубок в одном ходе будут соответственно  равняться:

nΔ=zn0=2⋅71,3=142,6≈143;;

HΔ=FπdpnΔ=263.14⋅0.0175⋅143=3.307м;.

Погрешность в определении действительной длины трубок составит:

## δH=HΔ−HHΔ⋅100%=3.307−3.23.307⋅100%=3.23%;

## Проверка исходных допущений.

H/d1 = 3.307 / 0.0175 = 189 >> 50 -  канал является условно длинным, следовательно исходная предпосылка верна – ЕL =1;

Производим расчеты для уточнения температур поверхностей теплообмена со стороны разных теплоносителей и погрешности вычислений:

tC1=tH−qΙαΙ1=tC1II=108.5−1606006282=82.940C;

δtC1=tC1I−tC1IItC1II⋅100%=84−82.9482.94⋅100%=1.29%<5%;;

tC2=tж2+qΙαΙ2=tC2II=55+1606007076=77.70C;;

δtC2=tC2I−tC2IItC2II⋅100%=84−77.777.7⋅100%=8%>5%;,

Так как полученные значения величин H, tc1 не совпадают с принятыми, а tc2 превышает допустимую величину погрешности 5% для учебных задач в определении температуры стенки, производим повторный расчет, принимая Н=3.3 м, tc1 = 83 0 С , tc2 = 78 0 С .

При tн = 108.5 0 С физические свойства пленки конденсата следующие:

λж1 =0.6845 Вт/(м.0С);

ρж1 =952 кг/м3;   υж1 =0.275 . 10 –6 м2/с;

Prж1 = 1.63;

При tIIc1 = 83 0 С :

PrIIс1 = 2.13;

Приведенная длина трубки:

ZII=(tн−tc1)⋅H⋅gνж1213⋅λж1rпар⋅ρж1⋅νж1=(108.5−83)⋅3.3⋅9.810.275⋅10−6213⋅0.68452253000⋅952⋅0.275⋅10−6=4943<2300;

Для смешанного режима течения пленки конденсата расчет производим за уравнением подобия:

Reж1ΙΙ=89+0.024Prж10.5Prж1PrC10.25Z−230043=89+0.024⋅1.630.5⋅1.632.130.25⋅4943−230043=903;

Определяем коэффициент  теплоотдачи пара к внешней поверхности трубки:

α1II=Reж1ΙΙrпарρж1νж1tH−tC1ΙΙH=903⋅2253000⋅952⋅0.275⋅10−6108.5−83⋅3.3=6329Втм20С;

Находим режим течения подогреваемой воды;

число Рейнольдса для гидродинамического течения жидкости внутри  труб:

ReIIж2=ReЖ2I=W2d1νж2=1.2⋅0.01750.517⋅10−6=4.06⋅104>104;

Течение воды турбулентное;

Поправка на начальный участок:

H/d1 = 26 / 0.0175 = 1485 > 50 => EL =1;

При tIIc2 = 77 0 С :

PrIIс2 = 2.31;

Nuж2II=0.021Reж20.8Prж20.43Prж2PrC20.25εL=0.021⋅406000.8⋅3.260.43⋅3.262.310.25⋅1=185;

Находим коэффициент  теплоотдачи  внутренней поверхности трубки к воде:

α2II=Nuж2II⋅λж2d1=185⋅0.65350.0175=6908Втм2⋅0С;

Рассчитываем коэффициент теплопередачи, где  λIIс = 114 Вт/(м.0С) во втором приближении для латуни при tc = 0.5(tIIc1 +tIIc2) =0.5.(83 +78) =  80,5 0 С .

kΙΙ=11α1II+δCλCII+1α2II=116329+0.00075114+16908=3233Втм20С ;

Средняя плотность теплового потока:

qII = kII . Δt = 3233 . 49.3 . 10-3 =159.4 кВт/ м2;

## Площадь поверхности нагрева во втором приближении:

FΙΙ=QqΙΙ=4176000159400=26.2м2;

Выбор расчетного диаметра – так как αI1 < αI2, то dp = d1;

Рассчитываем количество трубок в теплообменном аппарате :

n=FΙΙπdpH=26.2π⋅0.0175⋅3.3=144,41;

Количество трубок в одном ходе многоходового теплообменного аппарата :

n0=4m2πd12ρж2Wж2=4⋅203.14⋅0.01752⋅985.65⋅1.2=71,3;

Количество ходов многоходового теплообменного аппарата будет равняться:

zTOA=nn0=144,4171,3=2,025≈2;.

Действительное количество трубок и действительная длина трубок в одном ходе :

nΔ=zn0=2⋅71,3=142,6≈143;;

HΔ=FπdpnΔ=26.23.14⋅0.0175⋅143=3.35м;

Погрешность в определении действительной длины трубок:

## δH=HΔ−HHΔ⋅100%=3.3−3.353.35⋅100%=1.5%;

Уточняем температуры поверхностей трубки:

tC1=tH−qΙΙαΙΙ1=tC1III=108.5−1594006329=83.30C;

δtC1=tC1II−tC1IIItC1III⋅100%=83−83.383.3⋅100%=0.36%<5%;;

tC2=tж2+qΙΙαΙΙ2=tC2III=55+1594006908=780C;;

δtC2=tC2II−tC2IIItC2III⋅100%=78−7878⋅100%=0%<5%;,

Температура  поверхностей  стенок  трубок  во  втором  приближении:

tc1 = 83.3 0C и tc2 = 78 0C. Совпадение полученных значений с ранее принятыми лежит в пределах точности расчета и, таким образом, окончательно принимаем  площадь поверхности нагрева F = 26.2 м2  и расход греющего водяного пара   m =1.853 кг/с.

#### Вывод

Таким образом, произведен проектный тепловой расчет рекуперативного пароводяного теплообменного аппарата с тепловой нагрузкой  4.176 МВт. Теплообменник противоточный, двухходовой, односекционный. Определенная поверхность теплообмена  F = 26.2 м2  , длина  3.35 м, количество труб – 143.   Расход греющего водяного пара - 1.853 кг/с.

Рис. 4. Схема движения теплоносителей в односекционном

двухходовом теплообменном аппарате

Список используемой литературы

- Беляев Н.М. Основы теплопередачи.

- Краснощеков Е. А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче.

- Лыков А. В. Теория теплопроводности.

Mail: Glian1@online.ua