## Лист1
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ЦЕХА
| Наименование групп электроприемников и узлов питания | n | Установленая мощность электроприемников, приведенная к ПВ100 |  | m | Ки | cosy | tgy | Средняя мощность |  | nэ |  | Кр | Расчетная нагрузка
|  |  | Рн мин1-Рн макс1, кВт | Сумма Рн, кВт |  |  |  |  | Рсм, кВт | Qсм, квар |  |  |  | Рр, кВт | Qр, квар | Sр, кВА | Iр, А
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
РП1
| Преобразовательный агрегат АНД-500 | 3 | 7.3 | 21.9 |  | 0.6 | 0.58 | 1.4045 | 13.14 | 18.4553
| Сварочный трансформатор | 2 | 20.6 | 41.2 |  | 0.4 | 0.68 | 1.0783 | 16.48 | 17.7696
| Трансформатор сварочный ТСД однофазный | 3 | 36.6 | 109.8 |  | 0.4 | 0.46 | 1.9303 | 43.92 | 84.777
| Итого по РП1 | 8 | 7,3-36,6 | 172.9 | >3 | 0.42533 | 0.51936 | 1.6454 | 73.54 | 121.0018 | 7 | 7 | 1.09 | 80.1586 | 133.102 | 155.3755 | 236.0687
РП2
| Вентиляторы | 5 | 7,5-21,0 | 78 |  | 0.8 | 0.82 | 0.698 | 62.4 | 43.5555
| Итого по РП2 | 5 | 7,5-21,0 | 78 | <3 | 0.8 | 0.82 | 0.698 | 62.4 | 43.5555 | 5 | 5 | 1 | 62.4 | 47.911 | 78.6716 | 119.5292
ШРА1
9 | Продольно-строгальный станок 72.10 | 5 | 34.5 | 172.5 |  | 0.14 | 0.82 | 0.698 | 24.15 | 16.8568
11 | Токарно-револьверный станок | 3 | 7.5 | 22.5 |  | 0.14 | 0.78 | 0.80228 | 3.15 | 2.5272
13 | Кран мостовой | 1 | 1.4 | 1.4 |  | 0.3 | 0.25 | 3.873 | 0.42 | 1.6267
8 | Заточный станок 3641 | 5 | 2.2 | 11 |  | 0.14 | 0.82 | 0.698 | 1.54 | 1.0749
7 | Печь муфельня МП-25 | 3 | 2.5 | 7.5 |  | 0.65 | 0.9 | 0.48432 | 4.875 | 2.3611
5 | Шкаф сушильный | 4 | 7.5 | 30 |  | 0.8 | 0.9 | 0.48432 | 24 | 11.6237
1 | Молот ковочный МА 411 | 3 | 27 | 81 |  | 0.24 | 0.86 | 0.59337 | 19.44 | 11.535
2 | Электропечь камерная Н-30 | 4 | 50 | 200 |  | 0.65 | 0.9 | 0.48432 | 130 | 62.9619
6 | Печь камерная ОКБ-330 | 1 | 70 | 70 |  | 0.65 | 0.9 | 0.48432 | 45.5 | 22.0367
10 | Карусельный станок | 1 | 42 | 42 |  | 0.14 | 0.82 | 0.698 | 5.88 | 4.1043
| Итого по ШРА1 | 30 | 1,4-42 | 637.9 | >3 | 0.40595 | 0.88433 | 0.52792 | 258.955 | 136.7082 | 18.2257 | 20 | 0.85 | 220.1118 | 136.7082 | 259.1106 | 393.6778
ШРА2
4 | Полировальный станок С-42Л | 2 | 3.5 | 7 |  | 0.14 | 0.82 | 0.698 | 0.98 | 0.68404
12 | Плоскошлифовальный станок 0541 | 3 | 14 | 42 |  | 0.14 | 0.78 | 0.80228 | 5.88 | 4.7174
10 | Карусельный станок | 3 | 42 | 126 |  | 0.14 | 0.82 | 0.698 | 17.64 | 12.3128
| Итого по ШРА2 | 8 | 2,5-70 | 175 | >3 | 0.14 | 0.81037 | 0.72303 | 24.5 | 17.7143 | 8.3333 | 7 | 1.04 | 25.48 | 19.4857 | 32.0768 | 48.7357
| В сего по ШРА2 | 21 | 1,4-42 | 425.9 |  | 0.37671 | 0.66072 | 1.1361 | 160.44 | 182.2716 |  |  |  | 168.0386 | 200.4987 | 261.6041 | 397.4663
| Всего по цеху | 51 | 1,4-70 | 1063.8 |  | 0.39424 | 0.79594 | 0.76057 | 419.395 | 318.9797 |  |  |  | 388.1504 | 337.2069 | 514.1684 | 781.1981
| ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ В СЕТИ 0,4 кВ | [16 empty] | ВЫБОР ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ
| Наименование линии | Рр, кВт | cosy | tgy | sinу | Iр, А | Iдл.доп., А | Марка провода | Ro, Ом/км | Хо, Ом/км | Длина линии l, км | ∆U, В | Кз*Iз, А | Принятое сечение |  |  |  | Наименование линии | Расч. ток Iр, А | Длит. доп. ток Iдл.доп., А | Пусковой ток Iпуск, А | Пиковый ток Iпик, А | Ном. ток предохранителя Iн.п., А | Ном. ток плавкой вставки Iвс.ном., А |  | Тип предохранителя | Ном. ток авт. выключателя Iн.а., А | Ном. ток расцепителя Iн.р., А | Ток сраб. тепл. расцепителя Iср.т., А | Ток сраб. эл.маг. расцепителя Iср.эл.м., А | Тип выключателя | КзIз
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| РП1-3 | 7.3 | 0.58 | 1.4045 | 0.81462 | 19.1228 | 22 | АПВ 3(1х3)+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.0045 | 0.68064 | 8.25 | АПВ 3(1х3)+1х2,5 |  |  |  | РП1-3 | 19.1228 | 22 | 57.3683 |  | 60 | 22.9473 | 25 | ПН2-60 | [5 empty] | 8.25
| РП1-3 | 7.3 | 0.58 | 1.4045 | 0.81462 | 19.1228 | 22 | АПВ 3(1х3)+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.0035 | 0.52938 | 8.25 | АПВ 3(1х3)+1х2,5 |  |  |  | РП1-3 | 19.1228 | 22 | 57.3683 |  | 60 | 22.9473 | 25 | ПН2-60 | [5 empty] | 8.25
| РП1-3 | 7.3 | 0.58 | 1.4045 | 0.81462 | 19.1228 | 22 | АПВ 3(1х3)+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.002 | 0.30251 | 8.25 | АПВ 3(1х3)+1х2,5 |  |  |  | РП1-3 | 19.1228 | 22 | 57.3683 |  | 60 | 22.9473 | 25 | ПН2-60 | [5 empty] | 8.25
| РП1-16 | 20.6 | 0.68 | 1.0783 | 0.73321 | 46.0271 | 47 | АПВ 3(1х10)+1х8 | 3.1 | 0.073 | 0.0045 | 0.77544 | 19.8 | АПВ 3(1х10)+1х8 |  |  |  | РП1-16 | 46.0271 | 47 | 138.0814 |  | 60 | 55.2326 | 60 | ПН2-60 | [5 empty] | 19.8
| РП1-17 | 36.6 | 0.46 | 1.9303 | 0.88792 | 120.8868 | 130 | АПВ 3(1х50)+1х35 | 0.64 | 0.0625 | 0.0055 | 0.40294 | 52.8 | АПВ 3(1х50)+1х35 |  |  |  | РП1-17 | 120.8868 | 130 | 362.6605 |  | 200 | 145.0642 | 160 | ПН2-200 | [5 empty] | 52.8
| РП1-17 | 36.6 | 0.46 | 1.9303 | 0.88792 | 120.8868 | 130 | АПВ 3(1х50)+1х35 | 0.64 | 0.0625 | 0.0065 | 0.4762 | 52.8 | АПВ 3(1х50)+1х35 |  |  |  | РП1-17 | 120.8868 | 130 | 362.6605 |  | 200 | 145.0642 | 160 | ПН2-200 | [5 empty] | 52.8
| РП1-17 | 36.6 | 0.46 | 1.9303 | 0.88792 | 120.8868 | 130 | АПВ 3(1х50)+1х35 | 0.64 | 0.0625 | 0.0055 | 0.40294 | 52.8 | АПВ 3(1х50)+1х35 |  |  |  | РП1-17 | 120.8868 | 130 | 362.6605 |  | 200 | 145.0642 | 160 | ПН2-200 | [5 empty] | 52.8
| РП1-16 | 20.6 | 0.68 | 1.0783 | 0.73321 | 46.0271 | 47 | АПВ 3(1х10)+1х8 | 3.1 | 0.073 | 0.002 | 0.34464 | 19.8 | АПВ 3(1х10)+1х8 |  |  |  | РП1-16 | 46.0271 | 47 | 138.0814 |  | 60 | 55.2326 | 60 | ПН2-60 | [5 empty] | 19.8
| ШРА2-РП1 | 80.1586 | 0.51936 | 1.6454 | 0.85455 | 236.0687 | 210 | В трубе АВРГ 3x70+1х50 | 0.443 | 0.0612 | 0.003 | 0.34638 | 165 | В трубе АВРГ 3x70+1х50 |  |  |  | ШРА1-РП1 | 236.0687 | 210 |  | 550.3745 |  |  |  |  | 250 | 200 | 250 | 2400 | ВА51-35 | 165
| РП2-15 | 21 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 38.91 | 40 | АПВ 3(1х8)+1х6 | 3.1 | 0.073 | 0.004 | 0.69653 | 33 | АПВ 3(1х8)+1х6 |  |  |  | РП2-15 | 38.91 | 40 | 116.73 | [5 empty] | 100 | 40 | 50 | 280 | ВА51-31 | 33
| РП2-15 | 21 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 38.91 | 40 | АПВ 3(1х8)+1х6 | 3.1 | 0.073 | 0.009 | 1.5672 | 33 | АПВ 3(1х8)+1х6 |  |  |  | РП2-15 | 38.91 | 40 | 116.73 | [5 empty] | 100 | 40 | 50 | 280 | ВА51-31 | 33
| РП2-15 | 21 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 38.91 | 40 | АПВ 3(1х8)+1х6 | 3.1 | 0.073 | 0.0055 | 0.95772 | 33 | АПВ 3(1х8)+1х6 |  |  |  | РП2-15 | 38.91 | 40 | 116.73 | [5 empty] | 100 | 40 | 50 | 280 | ВА51-31 | 33
| РП2-14 | 7.5 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 13.8964 | 18 | АПВ 3(1х2)+1х2 | 7.74 | 0.095 | 0.003 | 0.46222 | 14.256 | АПВ 3(1х2)+1х2 |  |  |  | РП2-14 | 13.8964 | 18 | 41.6893 | [5 empty] | 25 | 16 | 21.6 | 112 | ВА51-25 | 14.256
| РП2-14 | 7.5 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 13.8964 | 18 | АПВ 3(1х2)+1х2 | 7.74 | 0.095 | 0.01 | 1.5407 | 14.256 | АПВ 3(1х2)+1х2 |  |  |  | РП2-14 | 13.8964 | 18 | 41.6893 | [5 empty] | 25 | 16 | 21.6 | 112 | ВА51-25 | 14.256
| ШРА2-РП2 | 62.4 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 119.5292 | 115 | В трубе по полу АВРГ 3x25+1х16 | 1.24 | 0.0662 | 0.016 | 3.4937 | 82.5 | В трубе по полу АВРГ 3x25+1х16 |  |  |  | ШРА1-РП2 | 119.5292 | 115 |  | 205.1312 |  |  |  |  | 160 | 100 | 125 | 1000 | ВА51-33 | 82.5
| ШРА1-10 | 42 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 77.82 | 90 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 | 1.94 | 0.0675 | 0.013 | 2.8552 | 33 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 |  |  |  | ШРА1-10 | 77.82 | 90 | 233.46 |  | 100 | 93.384 | 100 | ПН2-100 | [5 empty] | 33
| ШРА1-13 | 1.4 | 0.25 | 3.873 | 0.96825 | 8.5083 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.002 | 0.059743 | 4.95 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА2-13 | 8.5083 | 19 | 25.525 |  | 60 | 10.21 | 15 | ПН2-60 | [5 empty] | 4.95
| ШРА1-1 | 27 | 0.86 | 0.59337 | 0.51029 | 47.7003 | 60 | В трубе в полу АВРГ 3x16+1х10 | 3.1 | 0.073 | 0.006 | 1.34 | 19.8 | В трубе в полу АВРГ 3x16+1х10 |  |  |  | ШРА1-1 | 47.7003 | 60 | 143.1009 |  | 60 | 57.2404 | 60 | ПН2-60 | [5 empty] | 19.8
| ШРА1-1 | 27 | 0.86 | 0.59337 | 0.51029 | 47.7003 | 60 | В трубе в полу АВРГ 3x16+1х10 | 3.1 | 0.073 | 0.007 | 1.5634 | 19.8 | В трубе в полу АВРГ 3x16+1х10 |  |  |  | ШРА1-1 | 47.7003 | 60 | 143.1009 |  | 60 | 57.2404 | 60 | ПН2-60 | [5 empty] | 19.8
| ШРА1-1 | 27 | 0.86 | 0.59337 | 0.51029 | 47.7003 | 60 | В трубе в полу АВРГ 3x16+1х10 | 3.1 | 0.073 | 0.0055 | 1.2284 | 19.8 | В трубе в полу АВРГ 3x16+1х10 |  |  |  | ШРА1-1 | 47.7003 | 60 | 143.1009 |  | 60 | 57.2404 | 60 | ПН2-60 | [5 empty] | 19.8
| ШРА1-7 | 2.5 | 0.9 | 0.48432 | 0.43589 | 4.2204 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.004 | 0.2049 | 1.98 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА2-7 | 4.2204 | 19 | 12.6612 |  | 15 | 5.0645 | 6 | ПН2-15 | [5 empty] | 1.98
| ШРА1-9 | 34.5 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 63.9236 | 75 | В трубе в полу АВРГ 3x25+1х16 | 3.1 | 0.073 | 0.006 | 1.7164 | 26.4 | В трубе в полу АВРГ 3x25+1х16 |  |  |  | ШРА1-9 | 63.9236 | 75 | 191.7707 |  | 100 | 76.7083 | 80 | ПН2-100 | [5 empty] | 26.4
| ШРА1-8 | 2.2 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 4.0763 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.007 | 0.31636 | 1.98 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА1-8 | 4.0763 | 19 | 12.2289 |  | 15 | 4.8915 | 6 | ПН2-15 | [5 empty] | 1.98
| ШРА1-11 | 7.5 | 0.78 | 0.80228 | 0.62578 | 14.6091 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.007 | 1.0799 | 6.6 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА2-11 | 14.6091 | 19 | 43.8272 |  | 60 | 17.5309 | 20 | ПН2-60 | [5 empty] | 6.6
| ШРА1-11 | 7.5 | 0.78 | 0.80228 | 0.62578 | 14.6091 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.005 | 0.77134 | 6.6 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА2-11 | 14.6091 | 19 | 43.8272 |  | 60 | 17.5309 | 20 | ПН2-60 | [5 empty] | 6.6
| ШРА1-6 | 70 | 0.9 | 0.48432 | 0.43589 | 118.1711 | 140 | В трубе в полу АВРГ 3x70+1х50 | 0.89 | 0.0673 | 0.006 | 1.0197 | 52.8 | В трубе в полу АВРГ 3x70+1х50 |  |  |  | ШРА2-6 | 118.1711 | 140 | 354.5133 |  | 200 | 141.8053 | 160 | ПН2-200 | [5 empty] | 52.8
| ШРА1-5 | 7.5 | 0.9 | 0.48432 | 0.43589 | 12.6612 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.004 | 0.61469 | 6.6 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА2-5 | 12.6612 | 19 | 37.9836 |  | 60 | 15.1934 | 20 | ПН2-60 | [5 empty] | 6.6
| ШРА1-2 | 50 | 0.9 | 0.48432 | 0.43589 | 84.4079 | 90 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 | 1.94 | 0.0675 | 0.006 | 1.5574 | 41.25 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 |  |  |  | ШРА2-2 | 84.4079 | 90 | 253.2238 |  | 200 | 101.2895 | 125 | ПН2-200 | [5 empty] | 41.25
| ШРА1-2 | 50 | 0.9 | 0.48432 | 0.43589 | 84.4079 | 90 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 | 1.94 | 0.0675 | 0.008 | 2.0765 | 41.25 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 |  |  |  | ШРА2-2 | 84.4079 | 90 | 253.2238 |  | 200 | 101.2895 | 125 | ПН2-200 | [5 empty] | 41.25
| ШРА1 | 220.1118 | 0.88433 | 0.52792 | 0.46686 | 393.6778 | 400 | ШРА4-400-32-IУ3 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 8.674 | 82.5 | ШРА4-400-32-IУ3 |  |  |  | ШРА1 | 393.6778 | 400 |  | 671.38 |  |  |  |  | 100 | 100 | 125 | 700 | ВА51-32 | 82.5
| ШРА2-12 | 14 | 0.78 | 0.80228 | 0.62578 | 27.2703 | 32 | В трубе в полу АВРГ 3x6+1х4 | 7.74 | 0.095 | 0.008 | 2.3037 | 13.2 | В трубе в полу АВРГ 3x6+1х4 |  |  |  | ШРА2-12 | 27.2703 | 32 | 81.8108 |  | 60 | 32.7243 | 40 | ПН2-60 | [5 empty] | 13.2
| ШРА2-12 | 14 | 0.78 | 0.80228 | 0.62578 | 27.2703 | 32 | В трубе в полу АВРГ 3x6+1х4 | 7.74 | 0.095 | 0.0055 | 1.5838 | 13.2 | В трубе в полу АВРГ 3x6+1х4 |  |  |  | ШРА2-12 | 27.2703 | 32 | 81.8108 |  | 60 | 32.7243 | 40 | ПН2-60 | [5 empty] | 13.2
| ШРА2-10 | 42 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 77.82 | 90 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 | 1.94 | 0.0675 | 0.007 | 1.5374 | 33 | В трубе в полу АВРГ 3x35+1х25 |  |  |  | ШРА1-10 | 77.82 | 90 | 233.46 |  | 100 | 93.384 | 100 | ПН2-100 | [5 empty] | 33
| ШРА2-4 | 3.5 | 0.82 | 0.698 | 0.57236 | 6.485 | 19 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 | 7.74 | 0.095 | 0.008 | 0.5752 | 3.3 | В трубе в полу АВРГ 3x2,5+1х2,5 |  |  |  | ШРА1-4 | 6.485 | 19 | 19.455 |  | 15 | 7.782 | 10 | ПН2-15 | [5 empty] | 3.3
| ШРА2 | 168.0386 | 0.66072 | 1.1361 | 0.75063 | 397.4663 | 400 | ШРА4-400-32-IУ3 | 0.15 | 0.17 | 0.048 | 7.4918 | 7.128 | ШРА4-400-32-IУ3 |  |  |  | ШРА2 | 397.4663 | 400 |  | 620.0315 |  |  |  |  | 25 | 8 | 10.8 | 56 | ВА51-25 | 7.128