Лабораторная работа №1.

«Измерение влажности воздуха и определение точки росы»

В расчётах систем теплоснабжения и вентиляции часто требуется знать влажность, которая является важным гигиеническим, теплотехническим и технологическим фактором.

Влажность воздуха - это содержание в нем водяного пара, причем влажность воздуха может быть разной степени.

Относительная влажность - это отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре к давлению насыщенных паров при той же самой температуре.

Абсолютная влажность измеряется плотностью водяного пара, находящегося в воздухе.

При охлаждении ненасыщенного пара при постоянном давлении его плотность возрастает и наступает такой момент, когда пар становится насыщенным. Температура, при которой это происходит, называется точкой росы.

Существует несколько методов измерения влажности воздуха:

- Гигроскопический метод основан на применении гигрометра или волосного гигрометра. Волосной гигрометр основан на том эффекте, что длина либо человеческого, либо синтетического волоса изменяется при разных значениях влажности воздуха. Стрелочка на шкале показывает значение влажности воздуха.

- Для определения влажности воздуха с помощью психрометра следует определить значения температуры, которые показывает влажный термометр и сухой термометр. Затем определяют разность показаний этих двух термометров. По таблице определяют значение влажности воздуха.

| Сухой термометр, °C | Разность показаний термометров, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Относительная влажность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 88 | 76 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 5 |
| 12 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 |
| 14 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 |
| 16 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 | 22 |
| 18 | 91 | 82 | 73 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 27 |
| 20 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 |
| 22 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 |
| 24 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 |
| 26 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 |
| 28 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 40 |
| 28 | 93 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 48 | 42 |
| 30 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 |

Лабораторная работа №2.

«Основные типы и виды запорно-распределительной арматуры»

По виду теплоносителя системы отопления подразделяются на водяные, паровые, воздушные и комбинированные. Наиболее часто в гражданских и промышленных зданиях применяют систему водяного отопления. Она действует бесшумно и достаточно долговечно.

Для запуска системы в работу и включения отдельных ветвей на магистральных трубопроводах устанавливают вентили, задвижки и краны.

На отопительных стояках систем водяного отопления запорные прямоточные вентили с косым шпинделем, или краны пробковые которые должны соответствовать ГОСТу 10944-75 «Краны регулирующие для нагревательных приборов систем водяного отопления зданий». Настоящий стандарт распространяется на краны, предназначенные для ручного регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системах водяного отопления зданий при температуре теплоносителя до 423 К (150°С) и рабочем давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

| Обозначение типа | Наименование | Рекомендуемая область применения | Назначение крана |
| --- | --- | --- | --- |
| КРТ | Кран регулирующий трехходовой | Для однотрубных систем отопления | Потребительское регулирование |
| КРП | Кран регулирующий проходной | Для однотрубных систем отопления | Потребительское регулирование |
| КРД | Кран регулирующий двойной регулировки | Для двухтрубных систем отопления | Монтажное и потребительское регулирование |

- Краны всех типов в зависимости от конструктивного решения регулирующего устройства могут быть шиберными (Ш), вентильными (В), пробковыми (П) и дроссельными (Д);

- Краны типов КРП и КРД в зависимости от монтажного положения должны изготавливаться только в универсальном исполнении - пригодными для установки на правой и левой подводках;

- Краны типа КРТ могут изготавливаться как в универсальном, так и в одностороннем исполнении - для установки только на правой (п) или только на левой (л) подводке.

Основные размеры кранов должны соответствовать указанным данным:

| Тип крана | Условный проход DУ, мм | Длина, мм, не более | Высота над осью трубопровода, мм, не более | Диаметр шпинделя, мм | Резьба присоединительного конца, трубная, дюймы | Масса справочная, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 50 | 60 |  | 3/8 | 0,35 |
| КРТ | 15 | 55 |  |  | 1/2 | 0,40 |
|  | 20 | 60 | 70 |  | 3/4 | 0,50 |
|  | 10 | 50 | 60 |  | 3/8 | 0,28 |
| КРП | 15 | 55 | 70 | 10 | 1/2 | 0,30 |
|  | 20 | 60 | 80 |  | 3/4 | 0,40 |
|  | 10 | 50 | 60 |  | 3/8 | 0,30 |
| КРД | 15 | 55 |  |  | 1/2 | 0,40 |
|  | 20 | 60 | 70 |  | 3/4 | 0,50 |

Кран регулирующий трехходовой с пробковым регулирующим устройством:

Кран регулирующий проходной с дроссельным регулирующим устройством:

Кран регулирующий проходной с шиберным регулирующим устройством:

Кран регулирующий проходной с шиберным регулирующим устройством и ниппельным присоединительным концом:

Кран регулирующий двойной регулировки с шиберным регулирующим устройством: