Расчёт сужающего устройства, установленного на трубопроводе природного газа в цехе №38, печь №1

Qmax  = 	630 Нм3/час

Qmin   =	200 Нм3/час

T =		10оС или 283,15К

Ри =		0,05 кгс/см2

D20 =		100 мм

Pmax =	0,25 кгс/см2

Материал трубопровода – сталь 20.

Коэффициент шероховатости трубопровода k=0,22.

- Определение недостающих для расчёта данных.

- Абсолютное значение давления измеряемой среды

Рабс =Рб + Ри

Где: Рб – барометрическое давление =1,02 кгс/см2

Ри – избыточное давление среды.

Рабс = 1,07 кгс/см2

- Определение плотности измеряемой среды.

ρ = 283,73 * Р * ρном / Т							[ xxx, c 21]

где: Р – абсолютное давление измеряемой среды

Т – температура измеряемой среды, К

ρном – плотность изм. среды при нормальных условиях

ρ = 0,7286 кг/м3

- Определяем поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода Kt.

Кt = 1 так как температура измеряемой среды 10оС

- Определяем действительный диаметр трубопровода.

D = D20 * Kt

Где: D20 – диаметр трубопровода при температуре 20оС

D = 100 мм

- Определяем показатель адиабаты.

χ = 1,29 + 0,704*10-6 (2575+ (346,23 – Т)2)Р				 [ xxx, c 24]

χ = 1,294937

6. Определяем коэффициент сжимаемости газа 			 [ xxx, c 276]

К = 0,9993

- Определяем динамическую вязкость измеряемой среды в рабочих условиях:

  - Псевдокритическое давление:

Рпк = 30,168[0,05993(26,831- ρном)+(NCO2-0,392NN2)]

Рпк = 47,22 кгс/см2						[ xxx, c 25]

  - Псевдокритическая температура:

Тпк = 88,25[1,7591(0,56354+ ρном)-(NCO2+1,681NN2)]

Тпк = 191,492 К							[ xxx, c 25]

  - Приведённое давление:

Рпр = Р/Рпк 								[ xxx, c 26]

Рпр = 0,0227 кгс/см2

  - Приведённая температура:

Тпр = Т/Тпк								[ xxx, c 26]

Тпр = 1,4787 К

  - Динамическая вязкость:

μ = 0,5173*10-6 [1+ ρном(1,104-0,25 ρном)]*[ Тпр(1-0,1038 Тпр)+

+0,037]*[1+ Рпр2/(30(Тпр-1))]					[ xxx, c 28]

μ = 1,089*10-6

- Определение типа сужающего устройства и дифманометра.

- Выбор сужающего устройства:

# Диафрагма с угловым способом отбора

Материал – титан.

- Выбор дифманометра:

Дифманометр ДМ с КСД кл.т.1,5

- Верхний предел измерения – 630 Нм3/час

- Определение параметров сужающего устройства.

- Определяем вспомогательную величину.

C = Q / 0,2109D2  ρном*T*K/P					[ xxx, c 63]

С = 4,004

- По ней определяем номинальный перепад давления:

Pmax =	0,25 кгс/см2

- Определяем модуль сужающего устройства:

m = 0,1433

- Определяем число Рейнольдса, которое соответствует верхнему пределу измерения дифманометра.

Re = 0,0361*Qmax* ρном / D / 					[ xxx, c 29]

## Re = 1414908

- Определяем минимальное допустимое число Рейнольдса:

Так как m=0,1433 , то

Remin = 5000								[ xxx, c 14]

- Определяем коэффициент относительной шероховатости:

К = 0,22									[ xxx, c 14]

7. Относительная шероховатость:

К/D*104  3,9+103exp(-14,2m)					[ xxx, c 12]

22  8,59

Условие не соблюдается, поэтому вводим поправочный коэффициент:

- Кш = a*m+b								[ xxx, c 14]

Где:

a = (c-0,3)*[-1,066c2+0,36c-0,13]

b = 1+(c-0,3)*(-0,08c2+0,024c-0,0046)

c = D/103

Кш = 1,0024

- Определяем коэффициент поправки на притупление входной кромки:

Кп = a + b * exp[-n (m-0,05)]					[ xxx, c 15]

Где:

a = 1+0,011*exp[-55,2(c-0,05)1,3]

b = 0,020 + 02558c – 1,68c2 + 2,867c3

n = 4,25 + 142,94(c-0,05)1,92

c = D / 103

Кп = 1,013

- Определяем коэффициент расширения для предельного перепада давления.

- Определяем коэффициент расхода:

 = КшКп [0,5959+(0,0312*m1,05)-(0,184*m4)+(0,0029*m1,25*

*(106 / Re)0,75)] / 1-m2						[ xxx, c 14]

 = 0,616

- Определяем коэффициент расширения газа в сужающем устройстве:

 = 1-(0,41 + 0,35m2)*P / P					[ xxx, c 24]

P = P*

 = 0,925

- Определяем вспомогательную величину 1

m = c / (P)								[ xxx, c 64]

m = 0,08828

- Определяем вспомогательную величину 2

F = m*y									[ xxx, c 64]

F = 0,0883

- Определяем относительное отклонение:

 = F / m 								[ xxx, c 64]

 = 0,023%

- Определяем диаметр отверстия диафрагмы.

- Определяем поправочный множитель на тепловое расширение диафрагмы:

К = 1

- Определяем диаметр отверстия диафрагмы при 20оС

d20 = D/Kt *m								[ xxx, c 66]

d20 = 37,85мм

- Проверка расчёта.

- Расход, соответствующий предельному перепаду давлений дифманометра:

Qном = 0,2109***Kt2*d202*Pном*Р / (ном*Т)		[ xxx, c 10]

Qном = 629,29 Нм3/ч

- Определение относительного отклонения:

|| = (Qном / Qmax –1)*100%

|| = 0,11%

Условие || < 0,2% выполняется, следовательно, расчёт выполнен правильно.

- Проверка длин прямых участков.

До диафрагмы на расстоянии 3000мм регулирующий клапан.

Необходимая длина 15D, имеющаяся длина 30D.

После диафрагмы:

Необходимая длина 5,8D, имеющаяся длина 10D.

- Расчёт погрешности измерения расхода.

- Погрешность коэффициента расхода:

у’ = [2+Кш2+Кп2]0,5							[ xxx, c 37]

  - Кш = 1,67m+(0,081-t)(66,3t2-33,7t+6,9)

Кш = 0,31

  - Кп = 0,883m+16,7t2-7,5t+1,17

Кп = 0,71

  - d = 2d(1+m2/)

Значение d = 0,05 при m<0,4

d = D = 0,103

  - y = [0,32 +d2+D2]0,5

y = 0,33

y’ = 0,84

- Средняя квадратическая относительная погрешность коэффициента расширения сужающего устройства:

 = (1-)/[2+P2+P2]0,5+0						[ xxx, c 38]

  - 0 = 2P/P для m<0,56

0 = 0,47

  -  = 4%   - погрешность определения показателя адиабаты газа

  - P2 = 0,25(Qпр*S* / Q)2+0,25пп2+0,00122		[ xxx, c 39]

P2 = 0,6025

  - Рб = 50 *Рб/Р							[ xxx, c 41]

Рб = 0,0635

  - Ри = 0,5 Рир*SРи/Ри							[ xxx, c 40]

Ри = 4

  - Р = [Pб2+(Ри *Ри /P)2]0,5						[ xxx, c 41]

 = 1,82

- Погрешность коэффициента коррекции расхода на число Рейнольдса

КRe = (1-KRe) 								[ xxx, c 39]

KRe = [C+B(106/Re)0,75]/(C+B)						[ xxx, c 32]

C = (0,5959+0,0312m1,05-0,184m4)/1-m2

C = 0,602

B = 0,0029m1,25/1-m2

B = 0,0025

KRe = 1,0138

 = 5%	- погрешность вычисления вязкости

КRe = -0,069%

- Погрешность измерения температуры.

Т = 0,5Nt*St/(273,15+t)

где

Nt – диапазон шкалы измеряющего термометра

S – класс точности термометра.

Т = 0,571%

- Погрешность измерения плотности

 = 0,39%

Погрешность измерения расхода:

Qном = [2+2+Kre2+2 +0,25(ном2+2+Т2+К2)]0,5			[ xxx, c 36]

Qном = 2,1%

 = 2Qном = 4,2%

<5%

Погрешность меньше 5%, следовательно, расход измеряется правильно.