| Номер кольца | Номер линии | Длина L, м | q | d | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | ∆q1 | q | Sq | h=Sq2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 2-3 (-) | 547,1 | 190 | 450 | 0,1134 | 0,062 | 0,012 | -2,28 | -12,56 | 177,44 | 0,011 | -1,95 |
|  | 3-4 (-) | 700,5 | 79,28 | 300 | 0,8336 | 0,58 | 0,046 | -3,65 | -12,56 | 66,72 | 0,039 | -2,6 |
|  | 4-10 (-) | 538 | 25,53 | 200 | 7,3999 | 3,98 | 0,102 | -2,6 | -12,56-8,46= -21,02 | 4,51 | 0,018 | -0,08 |
|  | 2-10 (+) | 589,2 | 46,45 | 250 | 2,299 | 1,35 | 0,063 | +2,93 | +12,56-16,1=-3,54 | 42,91 | 0,058 | +2,49 |

∑Sq=	0,223	⌂h= -5,6						∑Sq=	0,126	⌂h= -2,14										перезагрузка «-»  ⌂h>0,5  						перезагрузка «-»  ⌂h>0,5

⌂q1=⌂h/2*∑Sq=-12,56						⌂q2=⌂h/2*∑Sq=-8,49

| ∆q2 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q3 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q4 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q5 | qист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,49 | 168,95 | 0,010 | -1,69 | -2,41 | 166,54 | 0,010 | -1,66 | -1,63 | 164,91 | 0,010 | -1,65 | - | 164,91 |
| -8,49 | 58,23 | 0,034 | -1,98 | -2,41 | 55,82 | 0,032 | -1,79 | -1,63 | 54,19 | 0,031 | -1,68 | - | 54,19 |
| -8,49+3,77=-4,72 | -0,21 | -0,0008 | -0,00017 | -2,41+1,1=-1,31 | -1,52 | -0,006 | -0,009 | -1,63+1=-0,63 | -2,15 | -0,008 | -0,017 | - | -2,15 |
| +8,49-2,87=5,62 | 48,53 | 0,065 | +3,15 | +2,41-2,76=-0,35 | 48,18 | 0,065 | +3,13 | +1,63-1,73=-0,1 | 48,08 | 0,065 | +3,12 | - | 48,08 |

∑Sq= 0,108						∑Sq= -0,101

⌂h= -0,52 перезагрузка «-» 				⌂h= -0,33 перезагрузка «-»						⌂h= -0,23

⌂h>0,5  ⌂q3=⌂h/2*∑Sq=-2,41			⌂h<0,5  ⌂q4=⌂h/2*∑Sq=-1,63

| Номер кольца | Номер линии | Длина L, м | q | d | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | ∆q1 | q | Sq | h=Sq2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | 4-10 (+) | 538 | 25.53 | 200 | 7.399 | 3.98 | 0.102 | +2.6 | -8.46-12.56= -21.02 | 4.51 | 0.018 | +0.08 |
|  | 6-10 (+) | 478.7 | 30 | 200 | 7.399 | 3.54 | 0.1062 | +3.19 | -8.46-4.26= -12.72 | 17.28 | 0.061 | +1.05 |
|  | 5-6 (-) | 535.1 | 6.02 | 200 | 7.399 | 3.96 | 0.024 | -0.14 | +8.46 | 14.48 | 0.057 | -0.82 |
|  | 4-5 (-) | 484.2 | 15 | 200 | 7.399 | 3.58 | 0.054 | -0.81 | +8.46 | 23.46 | 0.084 | -1.97 |

∑Sq=	-0,286	⌂h= 4.84						∑Sq=	0,22	⌂h= -1,66										перезагрузка «+»  ⌂h>0,5  						перезагрузка «-»  ⌂h>0,5

⌂q1=⌂h/2*∑Sq=-8.46							⌂q2=⌂h/2*∑Sq=-3.77

| ∆q2 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q3 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q4 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q5 | qист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3.77-8.49=-4.72 | -0.21 | -0.0008 | +0.00017 | +1.1-2.41=-1.31 | -1.52 | -0.006 | +0.009 | +1-1.63=-0.63 | -2,15 | -0,008 | +0,017 | - | -2,15 |
| +3.71-0.89=2.88 | 20.16 | 0.071 | +1.43 | +1.1-1.97=-0.87 | 19.29 | 0.0068 | +1.31 | +1-1.2=-0.2 | 19,09 | 0,067 | +1,28 | - | 19,09 |
| -3.77 | 10.71 | 0.042 | -0.45 | -1.1 | 9.61 | 0.038 | -0.36 | -1 | 8,61 | 0,034 | -0,29 | - | 8,61 |
| -3.77 | 19.69 | 0.07 | -1.38 | -1.1 | 18.59 | 0.07 | -1.3 | -1 | 17,59 | 0,063 | -1,11 | - | 17,59 |

∑Sq= 0,182						∑Sq= 0,17

⌂h= -0,4 перезагрузка «-» 				⌂h= -0,34 перезагрузка «-»						⌂h= -0,1

⌂h>0,5  ⌂q3=⌂h/2*∑Sq=-1,1				⌂h<0,5  ⌂q4=⌂h/2*∑Sq=-1

| Номер кольца | Номер линии | Длина L, м | q | d | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | ∆q1 | q | Sq | h=Sq2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1-2 (-) | 610,3 | 275,74 | 500 | 0,06479 | 0,039 | 0,011 | -3,03 | -16,1 | 259,64 | 0,01 | -2,6 |
|  | 2-10 (-) | 589,2 | 46,45 | 250 | 2,299 | 1,35 | 0,063 | -2,93 | -16,1+12,56=-3,54 | 42,91 | 0,058 | -2,49 |
|  | 1-9 (+) | 466,4 | 62,36 | 300 | 0,8336 | 0,3888 | 0,024 | +1,5 | +16,1 | 78,46 | 0,0305 | +2,39 |
|  | 9-10 (+) | 593,4 | 7,62 | 200 | 7,399 | 4,39 | 0,033 | +0,25 | +16,1-4,26=+11,84 | 19,46 | 0,085 | +1,65 |

∑Sq=	0,131	⌂h= -4,21						∑Sq=	0,183	⌂h= -1,05										перезагрузка «-»  ⌂h>0,5  						перезагрузка «-»  ⌂h>0,5

⌂q1=⌂h/2*∑Sq=-16,1							⌂q2=⌂h/2*∑Sq=-2,87

| ∆q2 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q3 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q4 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q5 | qист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,87 | 256,77 | 0,01 | -2,57 | -2,76 | 254,01 | 0,0099 | -2,51 | -1,73 | 252,28 | 0,01098 | -2,47 | - | 252,28 |
| -2,87+8,49=5,62 | 48,53 | 0,065 | -3,15 | -2,76+2,41=-0,35 | 48,18 | 0,065 | -3,13 | -1,73+1,63=-0,1 | 48,08 | 0,065 | -3,12 | - | 48,08 |
| +2,87 | 81,33 | 0,032 | +2,6 | +2,76 | 84,09 | 0,033 | +2,77 | +1,73 | 85,82 | 0,0334 | +2,87 | - | 85,82 |
| +2,87-0,89=1,98 | 21,44 | 0,094 | +2,01 | +2,76-1,97=0,79 | 22,23 | 0,097 | +2,16 | +1,73-1,2=0,53 | 22,76 | 0,10 | +2,28 | - | 22,76 |

∑Sq= 0,201						∑Sq= 0,205

⌂h= -1,11 перезагрузка «-» 				⌂h= -0,71 перезагрузка «-»						⌂h= -0,44

⌂h>0,5  ⌂q3=⌂h/2*∑Sq=-2,76			⌂h>0,5  ⌂q4=⌂h/2*∑Sq=1,73						⌂h>0,5

| Номер кольца | Номер линии | Длина L, м | q | d | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | ∆q1 | q | Sq | h=Sq2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 8-9 (+) | 326,5 | 23,56 | 200 | 7,399 | 2,41 | 0,057 | +1,34 | +4,26 | 27,82 | 0,067 | +1,86 |
|  | 7-8 (+) | 255,5 | 10,47 | 200 | 7,399 | 1,89 | 0,0198 | +0,21 | +4,26 | 14,73 | 0,0278 | +0,41 |
|  | 6-7 (-) | 392,8 | 4,38 | 200 | 7,399 | 2,91 | 0,013 | -0,057 | -4,26 | 0,12 | 0,00035 | -0,000042 |
|  | 6-10 (-) | 478,7 | 30 | 200 | 7,399 | 3,54 | 0,1062 | -3,19 | -4,26-8,46= -12,72 | 17,28 | 0,061 | -1,05 |
|  | 9-10 (-) | 593,4 | 7,62 | 200 | 7,399 | 4,39 | 0,033 | -0,25 | -4,26+16,1=11,84 | 19,46 | 0,085 | -1,65 |

∑Sq=	0,229	⌂h= -1,95						∑Sq=	0,241	⌂h= -0,43										перезагрузка «-»  ⌂h>0,5  						перезагрузка «-»  ⌂h<0,5

⌂q1=⌂h/2*∑Sq=-4,26							⌂q2=⌂h/2*∑Sq=-0,89

| ∆q2 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q3 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q4 | q | Sq | h=Sq2 | ∆q5 | qист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0,89 | 28,71 | 0,069 | +1,98 | +1,97 | 30,68 | 0,074 | +2,27 | +1,2 | 31,88 | 0,077 | +2,45 | - | 31,88 |
| +0,89 | 15,62 | 0,029 | +0,45 | +1,97 | 17,59 | 0,033 | +0,58 | +1,2 | 18,79 | 0,035 | +0,66 | - | 18,79 |
| -0,89 | -0,77 | -0,0022 | -0,017 | -1,97 | -2,74 | -0,008 | -0,022 | +1,2 | -1,54 | -0,0045 | -0,007 | - | -1,54 |
| -0,89+3,77=2,88 | 20,16 | 0,071 | -1,43 | -1,97+1,1=-0,87 | 19,29 | 0,068 | -1,31 | -1.2+1=-0,2 | 19,09 | 0,067 | -1,28 | - | 19,09 |
| -0,89+2,87=1,98 | 21,44 | 0,094 | -2,01 | -1,97+2,76=0,79 | 22,23 | 0,097 | -2,16 | -1.2+1.73=+0,53 | 22,76 | 0,1 | -2,28 | - | 22,76 |

∑Sq= 0,261						∑Sq= 0,264

⌂h= -1,03 перезагрузка «-» 				⌂h= 0,64 перезагрузка «+»						⌂h= -0,46

⌂h>0,5  ⌂q3=⌂h/2*∑Sq=-1,97			⌂h>0,5  ⌂q4=⌂h/2*∑Sq=-1,2						⌂h<0,5