  - Гидравлический расчет главного коллектора:

| Номер участка | L, м | Q расч., л/с | d, мм | Уклон, i | V, м/с | Наполнение |  | i x L | Отметки, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поверхн. земли |  | шелыги трубы |  | лотка трубы |  | поверхн. воды |  |
|  |  |  |  |  |  | h/d | h, м |  | начало участка | конец участка | начало участка | конец участка | начало участка | конец участка | начало участка | конец участка |
| I - II | 180 | 32,21 | 350 | 0,0055 | 0,954 | 0,4 | 0,14 | 1 | 141,5 | 141,4 | 138 | 137 | 137,65 | 136,65 | 137,79 | 136,79 |
| II- III | 150 | 56,29+32,31=88,6 | 350 | 0,0066 | 1,3 | 0,7 | 0,245 | 1 | 141,4 | 141,3 | 137 | 136 | 136,65 | 135,65 | 136,895 | 135,895 |
| III- IV | 240 | 88,6+39,13= 127,73 | 600 | 0,004166 | 1,19 | 0,45 | 0,27 | 1 | 141,3 | 141,2 | 136 | 135 | 135,4 | 134,4 | 135,67 | 134,67 |
| IV- V | 355 | 127,73+38,32 =166,05 | 700 | 0,001127 | 0,786 | 0,55 | 0,385 | 0,4 | 141,2 | 140,8 | 135 | 134,6 | 134,3 | 133,9 | 134,685 | 134,285 |
| IV- VI | 200 | 166,05+158=324,05 | 700 | 0,0025 | 1,24 | 0,7 | 0,49 | 0,5 | 140,8 | 140,3 | 134,6 | 134,1 | 133,9 | 133,4 | 134,39 | 133,89 |