Министерство науки и образования РФ

Московский государственный строительный университет

Кафедра: водоснабжения и водоотведения

Курсовая работа по  водоснабжению и водоотведению

Составил: студент ГСХ-3-4

Рыбин М.А.

Принял: доцент, к.т.н. Орлов В.А.

Москва 2006 год

Раздел 1. Водоснабжение города.

- Расчет водопотребления  города и составление сводной таблицы водопотребления:

  - Определение расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения: Численность населения города:

N=S*p=210.65*206=43394 чел., где  S- площадь, p- плотность населения.

Площадь = 2106500 м2=210.65 га., Периметр = 6 406 м. Данные получены при использовании программы для ЭВМ.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле: Qср.сут.=q*N/1000=300*43394/1000=13018,2  м3\сут, где q- удельное водопотребление, N- численность города.

Максимальный суточный расход определяется по формуле:

Qсут.мак.=Kсут.мк.*Qср.сут=1,2*13018,2=15621,84  м3\сут, Ксут.мак- коэффициент суточной неравномерности. Он был принят равным 1,2.

Максимальный часовой расход:

Qч.мак.=Кч.мак.*Qсут.мак/24=1,495*15621,84/24=973,11 м3/ч.                     Кч.мак.=амак.*вмак.=1,3*1,15=1,495, Кч.мак.- коэффициент суточной неравномерности.  амак=1,3.  В соответствии с таблицей 2, приведенной в методических указаниях коэффициент суточной неравномерности должен составлять 1,5. В нашем случае они практически равны.

Таблица 1.

|  | Количество жителей в городе, тыс. человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Вмак. | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |

###### Таблица  2

|  | Величины расходов по часам суток при разных коэффициентах часовой неравномерности Kч.мак. % |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Часы суток | К ч.мак.,% |
|  |  | 1,5 |
|  | 0-1 | 1,5 |
|  | 1-2 | 1,5 |
|  | 2-3 | 1,5 |
|  | 3-4 | 1,5 |
|  | 4-5 | 2,5 |
|  | 5-6 | 3,5 |
|  | 6-7 | 4,5 |
|  | 7-8 | 5,5 |
|  | 8-9 | 6,25 |
|  | 9-10 | 6,25 |
|  | 10-11 | 6,25 |
|  | 11-12 | 6,25 |
|  | 12-13 | 5 |
|  | 13-14 | 5 |
|  | 14-15 | 5,5 |
|  | 15-16 | 6 |
|  | 16-17 | 6 |
|  | 17-18 | 5,5 |
|  | 18-19 | 5 |
|  | 19-20 | 4,5 |
|  | 20-21 | 4 |
|  | 21-22 | 3 |
|  | 22-23 | 2 |
|  | 23-24 | 1,5 |

  - Определение  расхода воды на поливку территорий: Sмаш.=Sдв.=S*П/100=210,65*6%/100=12,64 га, где S- общая площадь территории, а П- процент проливаемой.

Количество воды, идущее на поливку территории при использовании машин:

Wмаш.=Sмаш.*qп.маш.=12,64 га*1,4=17,7 м3,

Wдв.=Sдв.*qп. дв. =12,64 га*0,5=6,3 м3, где qп.маш =1,4, а qп. дв.=0,5. Эти величины характеризуют норму расхода воды на полив 1 кв.м.

Часовой поливочный расход:

qч.маш.= Wмаш./t.маш.= 17,7/3=5,9 м3/ч, qч. дв.= W дв./t. дв.= 6,3/3=2,1 м3/ч

  - Определение расхода воды на нужды местной промышленности: Qм.пром.=(Qсут.мак.+Wп.маш)*0,13= (15621,84+35,39)*0,13=2035,44 м3/ч. Потребляет местная промышленность в сутки.

qч.пром.=Qм.пром./17=2035,44/17=119,73 м3/ч. Часовое потребление воды местной промышленностью.

d.   Определение расхода воды на промышленных предприятиях:

    - Определение технологического расхода:

Часовой технологический расход:

qч.тех=3,6*qс.техн.=3,6*82=295,2 м3/ч

Суточный технологический расход:

Qсут.техн.=qч.техн.*t=295,2*8=2361,6 м3/сут

    - Определение расхода в холодном цехе:

В смену на хозяйственно-питьевые нужды:

N=693*0,9= 624 чел, работает в холодном цеху.

qх.п.=N*qx=624*0,025=15,6  м3/ч. =Qсут., (так как предприятие работает в 1 смену).

qч.х-п= Qсут./t=15,6/8=1,95 м3/ч. Часовой расход на хозяйственно-питьевые нужды.

Количество потребных душевых сеток:

nc=Nх.д./15=49,92/15=3,33 шт.- душевых сетки необходимо. В связи с возможным увеличением числа работников и для обеспечения комфортного использования душа, примем количество сеток равным 4.

Расход воды в душевых сетках:

qх.д.=nc*0,5=4*0,5=2 м3/смену=Qсут.х.д.

    - Определение расхода воды в горячем цехе:

В смену на хозяйственно-питьевые нужды:

N=693*0,1= 69 чел, работает в горячем цехе.

qх.п.=N*qx=69*0,045=3,1  м3/ч. =Qсут., расход воды в смену (сутки).

qч.х-п= Qсут./t=3,1/8=0,39 м3/ч. Расход воды в час.

Количество потребных душевых сеток:

nc=Nх.д./7=69/7=10 шт.

qх.д.=nc*0,5=10*0,5=5 м3/смену=Qсут.х.д., расход воды в душевых сетках в смену.

Сводные данные о водопотреблении в городе.

Таблица 3.

| Час суток | Хоз.-пит. расход |  | Расход на полив |  | Местная промышленность | Промышленные предприятия |  |  |  |  | Суммарный расход, qсут. сумм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3/ч | Машины м3/ч | Дворники м3/ч |  | Холл. цех, м3/ч | Душ. холл. цеха, м3/ч | Гор. цех, м3/ч | Душ гор. цеха, м3/ч | Технолог. расход, м3/ч | м3/ч | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0-1 | 1,5 | 234,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,33 | 1,17 |
| 1-2 | 1,5 | 234,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,33 | 1,17 |
| 2-3 | 1,5 | 234,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,33 | 1,17 |
| 3-4 | 1,5 | 234,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,33 | 1,17 |
| 4-5 | 2,5 | 390,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,55 | 1,95 |
| 5-6 | 3,5 | 546,76 | 5,9 | 2,1 | 119,7 |  |  |  |  |  | 674,46 | 3,36 |
| 6-7 | 4,5 | 702,98 | 5,9 | 2,1 | 119,7 |  |  |  |  |  | 830,68 | 4,14 |
| 7-8 | 5,5 | 859,20 | 5,9 | 2,1 | 119,7 |  |  |  |  |  | 986,90 | 4,92 |
| 8-9 | 6,25 | 976,37 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 1096,07 | 5,46 |
| 9-10 | 6,25 | 976,37 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 1096,07 | 5,46 |
| 10-11 | 6,25 | 976,37 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 1096,07 | 5,46 |
| 11-12 | 6,25 | 976,37 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 1096,07 | 5,46 |
| 12-13 | 5 | 781,09 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 900,79 | 4,49 |
| 13-14 | 5 | 781,09 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 900,79 | 4,49 |
| 14-15 | 5,5 | 859,20 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 978,90 | 4,88 |
| 15-16 | 6 | 937,31 |  |  | 119,7 |  |  |  |  |  | 1057,01 | 5,27 |
| 16-17 | 6 | 937,31 |  |  | 119,7 | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 1354,55 | 6,75 |
| 17-18 | 5,5 | 859,20 |  |  | 119,7 | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 1276,44 | 6,36 |
| 18-19 | 5 | 781,09 |  |  | 119,7 | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 1198,33 | 5,97 |
| 19-20 | 4,5 | 702,98 |  |  | 119,7 | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 1120,22 | 5,58 |
| 20-21 | 4 | 624,87 |  |  | 119,7 | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 1042,11 | 5,19 |
| 21-22 | 3 | 468,66 |  |  | 119,7 | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 885,90 | 4,41 |
| 22-23 | 2 | 312,44 |  |  |  | 1,95 |  | 0,39 |  | 295,2 | 609,98 | 3,03 |
| 23-24 | 1,5 | 234,33 |  |  |  | 1,95 | 2 | 0,39 | 5 | 295,2 | 538,87 | 2,69 |
| Итого | 100 | 15621,84 | 17,70 | 6,30 | 2034,9 | 15,60 | 2,00 | 3,12 | 5,00 | 2361,6 | 20068,06 | 100 |

- Определение размеров водонапорной башни:

Определение регулирующей емкости водонапорной башни

Таблица 4.

| Часы суток | Водопотребление города, % | Работа Н.С.-3 | Поступление в бак, % | Отвод из бака, % | Остаток в баке, W % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 1,17 | 1,5 | 0,33 |  | 0,33 |
| 1-2 | 1,17 | 1,5 | 0,33 |  | 0,66 |
| 2-3 | 1,17 | 1,5 | 0,33 |  | 0,99 |
| 3-4 | 1,17 | 1,5 | 0,33 |  | 1,32 |
| 4-5 | 1,95 | 4 | 2,05 |  | 3,38 |
| 5-6 | 3,36 | 4 | 0,64 |  | 4,02 |
| 6-7 | 4,14 | 4 |  | -0,14 | 3,88 |
| 7-8 | 4,92 | 5 | 0,08 |  | 3,96 |
| 8-9 | 5,46 | 5 |  | -0,46 | 3,5 |
| 9-10 | 5,46 | 5 |  | -0,46 | 3,04 |
| 10-11 | 5,46 | 5 |  | -0,46 | 2,58 |
| 11-12 | 5,46 | 5 |  | -0,46 | 2,12 |
| 12-13 | 4,49 | 5 | 0,51 |  | 2,63 |
| 13-14 | 4,49 | 5 | 0,51 |  | 3,14 |
| 14-15 | 4,88 | 5 | 0,12 |  | 3,26 |
| 15-16 | 5,27 | 5 |  | -0,27 | 2,99 |
| 16-17 | 6,75 | 6,5 |  | -0,25 | 2,74 |
| 17-18 | 6,36 | 6,5 | 0,14 |  | 2,88 |
| 18-19 | 5,97 | 6,5 | 0,53 |  | 3,41 |
| 19-20 | 5,58 | 6,5 | 0,92 |  | 4,33 |
| 20-21 | 5,19 | 4 |  | -1,19 | 3,14 |
| 21-22 | 4,41 | 4 |  | -0,41 | 2,73 |
| 22-23 | 3,03 | 1,5 |  | -1,54 | 1,19 |
| 23-24 | 2,69 | 1,5 |  | -1,19 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | - | - | - |

2.1. Регулирующий объем бака:

Wрег.бак=Qсут.мак*(Wост.мак.+Wост.мин.)*0,01=20068,06*(4,02+0)*0,01=806,736 м3

2.2. Общая емкость бака:

Wб.= Wрег.бак.+ Wпож.= 806,736+30= 836,736 м3

Объем бака будет равен: Wб.=(π/6)*d3,

отсюда d=3√6*Wб./ π=3√836,736*6/3,14=11,7 м. А h=2*d/3= 2*11.7/3= 7.8 м.

- Гидравлический расчет системы:

Водопроводная сеть рассчитывается на максимальный секундный расход в час максимального водопотребления. Из предыдущих расходов возьмем: qч.мак.= 1354,55 м3/ч,

qсоср.= 297,54 м3/ч. Общая протяженность

- Равномерно распределенный расход:

qр.р.= qч.мак-qсоср=1354,55-297,54=1057,01 м3/ч=293,61 л/с

- Удельный расход, расход на 1 м сети:

qу.д.= qр.р./∑L=293,61/6 517,7=0,045

- Величины путевых расходов:

Таблица 5.

| Номер участка | Длина участка, Li, м | Расход воды qпут/ л/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-2 | 610,3 | 27,46 |
| 2-3 | 547,1 | 24,61 |
| 3-4 | 700,5 | 31,52 |
| 4-5 | 484,2 | 21,78 |
| 5-6 | 535,1 | 24,07 |
| 6-7 | 392,8 | 17,67 |
| 7-8 | 255,5 | 11,49 |
| 8-9 | 326,5 | 14,69 |
| 9-1 | 466,4 | 20,98 |
| 9-10 | 593,4 | 26,70 |
| 2-10 | 589,2 | 26,51 |
| 4-10 | 538 | 24,21 |
| 6-10 | 478,7 | 21,54 |
| Итого: | ∑L=6517,7 | qр.р.= 293,61 |

| 1--2 | 610,3 | *0,045 | = | 27,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2--3 | 547,1 | *0,045 | = | 24,61 |
| 3--4 | 700,5 | *0,045 | = | 31,52 |
| 4--5 | 484,2 | *0,045 | = | 21,78 |
| 5--6 | 535,1 | *0,045 | = | 24,07 |
| 6--7 | 392,8 | *0,045 | = | 17,67 |
| 7--8 | 255,5 | *0,045 | = | 11,49 |
| 8--9 | 326,5 | *0,045 | = | 14,69 |
| 9--1 | 466,4 | *0,045 | = | 20,98 |
| 9--10 | 593,4 | *0,045 | = | 26,7 |
| 2--10 | 589,2 | *0,045 | = | 26,51 |
| 4--10 | 538 | *0,045 | = | 24,21 |
| 6--10 | 478,7 | *0,045 | = | 21,54 |

- Величины узловых расходов:

Таблица 6.

| Номер узла | Линии, прилегающие к узлу | Полусумма приложенных расходов, л/с | Узловой расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2, 1-9 | (27,46+20,98)/2 | 24,22 |
| 2 | 1-2, 2-3, 2-10 | (27,46+24,61+26,51)/2 | 39,29 |
| 3 | 2-3, 3-4, промыш. пред. | (24,61+31,52)/2+82,65 | 110,72 |
| 4 | 3-4, 4-5, 4-10 | (31,52+21,78+24,21)/2 | 38,75 |
| 5 | 4-5, 5-6 | (21,78+24,07)/2 | 22,92 |
| 6 | 5-6, 6-7, 6-10 | (24,07+17,67+21,54)/2 | 31,91 |
| 7 | 6-7, 7-8 | (17,67 +11,49)/2 | 14,79 |
| 8 | 7-8, 8-9 | (11,49+ 14,69)/2 | 13,09 |
| 9 | 8-9, 9-10, 9-1 | (14,69+20,98+26,70)/2 | 31,18 |
| 10 | 2-10, 4-10, 6-10, 9-10 | (26,70+ 26,51+24,21+ 21,54)/2 | 49,48 |
|  |  | Максимальный часовой расход | 376,26 |

- Общий часовой расход равен 376,26 л/с. При этом от насосов поступает 362,32 л/с, а от водонапорной башни 13,94. Процентное соотношение:  96,3%/ 3,7%.

- Расчет расходов и диаметров труб:

  - Узел 1. 362,32-24.22=338,1 л/с. Далее вода поступает на 2 линии 1-2 и 9-1. Пусть на линию 1-9 поступает 62,36 л/с, тогда на линию 1-2          338,1-62,36=275,74 л/с. Диаметр 1-9 составит 300 мм, а диаметр трубы на участке 1-2 600 мм.

  - Узел 2. 275.74-39.29=236,45 л/с. На линию 2-3 поступает 190 л/с по трубе диаметром 500 мм. А на линию 2-10 46,45 л/с, диаметр 250 мм.

  - Узел 3. 190-110,72= 79,28 л/с. Расход на линии 3-4 составит  79.28 л/с. Диаметр  300 мм.

  - Узел 4. 79.28-38,75=40,53 л/с. Далее вода поступает на линию 4-5 15 л/с (200 мм) и на линию 4-10 25,53 л/с (200 мм).

  - Узел 5. 15+13,94-22,92=6,02 л/с. На линию 5-6 поступает 6,02 л/с по трубе диаметром 200 мм.

  - Узел 10. 46,45+25,35+7,68-49,48=30 л/с. На линию 6-10 диаметром 200 мм поступает 30 л/с.

  - Узел 9. 62,36-7,62-31.18=23,56 л/с. Этот расход направляется по трубе 8-9, диаметр которой равен 200 мм.

  - Узел 6. 6,02+30-31,64=4,38 л/с. Вода поступает на линию 6-7. Диаметр 200 мм.

  - Узел 8. 23,56-13,09=10,47 л/с. Этот расход поступает на линию 7-8. Диаметр 200 мм.

  - Узел 7. 10,41+4,38-14,79= 0 л/с.

- Определение диаметров водоводов, напора насосов и высоты башни:

  - Потери напора в водоводе: длина водовода составляет 2 500 м, диаметр равен 500 мм. По двум водоводам поступает 362,32 л/с. Потери напора i равны 1,99*10-3. Тогда: hв= i*L= 0,00199*2500=4,98 м.

  - Напор насоса: самой удаленной точкой является т.5. Возможные пути подхода воды:

- 1-9-10-4-5 (суммарная длина пути равна 2080 м)

- 1-2-3-4-5 (суммарная длина пути равна 2340 м)

- 1-2-10-4-5(суммарная длина пути равна 2220 м)

Hнас.=Zд-Zнас+hсв+hв+∑hc,=144,5-131+30+6,91+4,98=55,39 м.

где Zд=144,5 м.

Zнас=131 м.

hсв=10+4(6-1)=30 м

∑hc= 2,47+1,65+1,68+1,11=6,91

Насос: насос типа  АД-500-63

  - Определение высоты водонапорной башни:

Hнас.=Zд-Zб+hсв+hвб+∑hc,+h=144,5-131+0,77+30+7,8=52,25 м.

где Zд=144,5 м.

Zнас=131 м.

hвб=0,0051*150=0,77 м.

hсв=10+4(6-1)=30 м

∑hc= 0

h=7,8 м

II. Канализация города.

  - Определение расходных расчетов сточных вод:

Расчетная плотность населения города =206 га/чел. удельное водопотребление составляет

qж=285 л/с. Глубина промерзания грунта h=4,2 м.

qo = ( х qж/ 86400) = (206 х 285) / 86400 = 0,68 л/с с 1 га.

Для определения коэффициента неравномерности притока сточных вод К используются данные

СниП, помещенные в табл. 9.

Таблица 7

| Q, л/с | До 5 | До 15 | До 30 | До 50 | До 100 | До 200 | До 300 | До 500 | До 800 | До 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 3.0 | 2,5 | 2,0 | 1.8 | 1.6 | 1,4 | 1.35 | 1,25 | 1.2 | 1,15 |

  - Гидравлический расчет канализационной сети:

| Номер участка | Площадь канали- зования | Модуль стока, л/с*га | Попутный расход,л/с | Сосред. расход, л/с | Боковой расход, л/с | Тран- зитный расход, л/с | Суммарный расход, л/с (4+5+6 +7) | Коэффи- циент неравномер-ности, К | Qрасч. общий л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1,01 | 0,68 | 0,687 | — | - | — | 0,687 | 3 | 2,061 |
| 1-2 | 2,04 | 0,68 | 1,387 | - | 1,45*0,68=0,986 | 0,687 | 3,06 | 3 | 9,18 |
| 3-4 | 1,71 | 0,68 | 1,163 | - | - | - | 1,163 | 3 | 3,49 |
| 4-5 | 1,78 | 0,68 | 1,210 | - | 1,42*0,68=0,966 | 1,163 | 3,34 | 3 | 10,02 |
| 5-6 | 1,49 | 0,68 | 1,013 | - | (1,25+1,44)*0.68+3,06=4,89 | 3,34 | 9,783 | 2,5 | 24,46 |
| 6-7 | 1,44 | 0,68 | 0,979 | - | 1,16*0,68=0,789 | 9,783 | 11,551 | 2,5 | 28,88 |
| 7-8 | 0,74 | 0,68 | 0,503 | - | - | 11,551 | 12,054 | 2,5 | 30,14 |
| 8-9 | 1,87 | 0,68 | 1,272 | - | - | 12,054 | 13,326 | 2,5 | 33,32 |
| 9-10 | 0,81 | 0,68 | 0,551 | - | - | 13,326 | 13,877 | 2,5 | 34,69 |
| 10-I | 3,28 | 0,68 | 2,230 | - | - | 13,877 | 16,107 | 2,0 | 32,21 |
| 11-12 | 1,44 | 0,68 | 0,979 | - | - | - | 0,979 | 3,0 | 2,937 |
| 12-13 | 2,12 | 0,68 | 1,441 | - | 0,68*1,86=1,265 | 0,979 | 3,685 | 3,0 | 11,05 |
| 13-14 | 1,67 | 0,68 | 1,136 | - | 0,68*2,12=1,441 | 3,685 | 6,263 | 2,5 | 15,66 |
| 14-15 | 1,34 | 0,68 | 0,911 | - | 0,68*1,67=1,136 | 6,263 | 8,310 | 2,5 | 20,77 |
| 15-16 | 1,76 | 0,68 | 1,197 | - | 0,68*1,34=0,911 | 8,310 | 10,420 | 2,5 | 26,05 |
| 16-17 | 1,87 | 0,68 | 1,272 | - | 0,68*1,76=1,197 | 10,420 | 12,889 | 2,5 | 32,22 |
| 17-18 | 1,98 | 0,68 | 1,346 | - | - | 12,889 | 14,235 | 2,5 | 35,59 |
| 19-20 | 1,53 | 0,68 | 1,04 | - | - | 1,04 | 1,040 | 3 | 3,12 |
| 20-21 | 1,70 | 0,68 | 1,156 | - | 0,68*1,53=1,04 | 1,04 | 3,236 | 3 | 9,71 |
| 21-22 | 1,35 | 0,68 | 0,918 | - | 0,68*1,70=1,156 | 3,236 | 5,310 | 2,5 | 13,28 |
| 22-23 | 1,07 | 0,68 | 0,728 | - | 0,68*1,35=0,918 | 5,310 | 6,956 | 2,5 | 17,39 |
| 23-24 | 1,44 | 0,68 | 0,979 | - | 0,68*1,07=0,728 | 6,956 | 8,663 | 2,5 | 21,66 |
| 24-25 | 1,53 | 0,68 | 1,040 | - 0 | 0,68*1,44=0,979 | 8,663 | 10,682 | 2,5 | 26,71 |
| 25-26 | 1,61 | 0,68 | 1,095 | - | 0,68*1,53=1,040 | 10,682 | 12,817 | 2,5 | 32,04 |
| 26-II | - | 0,68 | - | - | 0.68*1,61+14,235=15,330 | 12,817 | 28,147 | 2 | 56,29 |
| 27-28 | 1,95 | 0,68 | 1,326 | - | - | - | 1,326 | 3 | 3,98 |
| 28-29 | 2,06 | 0,68 | 1,400 | - | 1,87*0,68=1,274 | 1,326 | 4,0 | 3 | 12 |
| 29-30 | 1,54 | 0,68 | 1,047 | - | 1,96*0,68=1,333 | 4,0 | 6,38 | 2,5 | 15,95 |
| 30-31 | 1,17 | 0,68 | 0,796 | - | 1,47*0,68=1,0 | 6,38 | 8,176 | 2,5 | 20,44 |
| 31-32 | 1,43 | 0,68 | 0,972 | - | 1,13*0,68=0,768 | 8,176 | 9,92 | 2,5 | 24,79 |
| 32-33 | 1,47 | 0,68 | 1,0 | - | 1,36*0,68=0,925 | 9,92 | 11,845 | 2,5 | 29,61 |
| 33-34 | 1,33 | 0,68 | 0,904 | - | 1,27*0,68=0,863 | 11,845 | 13,613 | 2,5 | 34,03 |
| 34-III | 1,85 | 0,68 | 1,258 | - | 1,15*0,68=0,782 | 13,613 | 15,653 | 2,5 | 39,13 |
| 35-36 | 1,27 | 0,68 | 0,864 | - | - | - | 0,864 | 3 | 2,59 |
| 36-37 | 1,48 | 0,68 | 1,0 | - | 1,32*0,68=0,898 | 0,864 | 2,762 | 3 | 8,28 |
| 37-38 | 1,22 | 0,68 | 0,830 | - | 1,54*0,68=1,047 | 2,762 | 4,639 | 3 | 13,92 |
| 38-39 | 1,0 | 0,68 | 0,68 | - | 1,25*0,68=0,85 | 4,639 | 6,169 | 2,5 | 15,42 |
| 39-40 | 1,37 | 0,68 | 0,932 | - | 1,02*0,68=0,694 | 6,169 | 7,795 | 2,5 | 19,49 |
| 40-41 | 1,55 | 0,68 | 1,054 | - | 1,36*0,68=0,925 | 7,795 | 9,774 | 2,5 | 24,43 |
| 41-42 | 1,65 | 0,68 | 1,122 | - | 1,62*0,68=1,101 | 9,774 | 12,0 | 2,5 | 30,0 |
| 42-IV | 3,16 | 0,68 | 2,150 | - | 1,73*0,68=1,176 | 12,0 | 14,326 | 2,5 | 38,32 |
| 43-44 | 2,1 | 0,68 | 1,428 | - | - | - | 1,428 | 3 | 4,284 |
| 44-45 | 2,0 | 0,68 | 1,360 | - | 1,85*0,68=1,258 | 1,428 | 4,046 | 3 | 12,14 |
| 45-46 | 1,3 | 0,68 | 0,884 | - | 1,7*0,68=1,156 | 4,046 | 6,086 | 2,5 | 15,215 |
| 46-47 | 1,65 | 0,68 | 1,122 | - | - | 6,086 | 7,208 | 2,5 | 18,02 |
| 47-48 | 1,69 | 0,68 | 1,155 | - | - | 7,208 | 8,357 | 2,5 | 20,89 |
| 48-49 | 1,38 | 0,68 | 0,938 | - | - | 8,357 | 9,295 | 2,5 | 23,24 |
| 49-50 | 0,91 | 0,68 | 0,612 | - | - | 9,295 | 9,907 | 2,5 | 24,77 |
| 51-52 | - | - | - | 82,56 | - | - | 82,56 | 1,6 | 132,1 |
| 52-53 | 1,89 | 0,68 | 1,285 | - | - | 82,56 | 83,84 | 1,6 | 134,15 |
| 53-54 | 1,55 | 0,68 | 1,054 | - | 1,94*0,68=1,319 | 83,84 | 86,213 | 1,6 | 137,94 |
| 54-55 | 1,34 | 0,68 | 0,911 | - | 1,58*0,68=1,074 | 86,213 | 88,2 | 1,6 | 141,12 |
| 55-56 | 1,78 | 0,68 | 1,21 | - | 1,32*0,68=0,898 | 88,2 | 90,31 | 1,6 | 144,49 |
| 56-57 | 2,53 | 0,68 | 1,72 | - | 1,83*0,68=1,244 | 90,31 | 93,27 | 1,6 | 149,24 |
| 57-58 | 2,33 | 0,68 | 1,584 | - | (2,01+2,17)*0,68+9,907=13,393 | 93,27 | 108,247 | 1,4 | 151,55 |
| 58-V | 5,03 | 0,68 | 3,42 | - | 2,17*0,68=1,476 | 108,247 | 113,143 | 1,4 | 158,4 |

Участок I-II:

Уклон земли iзем=(141,5-141,4)/180=0,00055.

Уклон трубопровода √i=0,023569

q=32,21 л/с/

Модуль расхода К=q /√i=32,21/0,023569=1366,6 л/с

К=1478 л/с, диаметр d=400 мм, W=17,1 м/с, h/d=0,65,

V= W*√i=17,1*0,023569=0,403<0,7 м/с- не подходит

imin=1/180=0,0055, √i=0,07454, К= q /√i=32,21/0,07454=432,12 л/с,

К=461 л/с, диаметр d=350 мм, W=12,8 м/с, h/d=0,4,

V= W*√i=12,8*0,07454=0,954 м/с- подходит

Глубина воды в трубопроводе: h=(h/d)* d=0,4*0,35=0,14 м

Заглубление шелыги трубы в первом колодце: hi=hпром+ 0,5 м=3,05 м

Отметка шелыги в точке 1: 141,5-3,05=138 м

Отметка шелыги в точке 2: 138-i*L=138-0,0055*180=137 м

Отметка лотка трубы в т.1: 138-0,35=137,65 м

Отметка лотка трубы в т 2: 137-0,35=136,65 м

Отметка поверхности воды в т. 1: 137,65+0,14=137,79 м

Отметка поверхности воды в т. 2: 136,65+0,14=136,79 м

Участок II -III:

Уклон земли iзем=(141,4-141,3)/150=0,00066.

Уклон трубопровода √i=0,02582

q=88,6 л/с/

Модуль расхода К=q /√i=88,6/0,02582=3431,5 л/с

К=3624 л/с, диаметр d=700 мм, W=21,6 м/с, h/d=0,45,

V= W*√i=21,6*0,02582=0,558<0,7 м/с- не подходит

imin=1/150=0,0066, √i=0,08165, К= q /√i=88,6/0,08165=1085,1 л/с,

К=1146 л/с, диаметр d=350 мм, W=15,9 м/с, h/d=0,7,

V= W*√i=15,9*0,08165=1,3 м/с- подходит

Глубина воды в трубопроводе: h=(h/d)* d=0,7*0,35=0,245 м

Отметка шелыги в точке 1: 137 м

Отметка шелыги в точке 2: 137-i*L=137-0,0066*150=136 м

Отметка лотка трубы в т.1: 137-0,35=136,65 м

Отметка лотка трубы в т 2: 136-0,35=135,65 м

Отметка поверхности воды в т. 1: 137,65+0,245=136,895 м

Отметка поверхности воды в т. 2: 136,65+0,245=135,895 м

Участок III-IV:

Уклон земли iзем=(141,3-141,2)/240=0,000416.

Уклон трубопровода √i=0,02041

q=127,73 л/с/

Модуль расхода К=q /√i=127,73/0,02041=6158 л/с

К=6202 л/с, диаметр d=800 мм, W=24,6 м/с, h/d=0,5,

V= W*√i=24,6*0,02041=0,5<0,7 м/с- не подходит

imin=1/240=0,004166, √i=0,06455, К= q /√i=127,73/0,06455=1938,1 л/с,

К=1942 л/с, диаметр d=600 мм, W=18,4 м/с, h/d=0,45,

V= W*√i=18,4*0,06455=1,19 м/с- подходит

Глубина воды в трубопроводе: h=(h/d)* d=0,45*0,6=0,27 м

Отметка шелыги в точке 1: 136 м

Отметка шелыги в точке 2: 136-i*L=136-0,004166*240=135 м

Отметка лотка трубы в т.1: 136-0,6=135,4 м

Отметка лотка трубы в т 2: 135-0,6=134,4 м

Отметка поверхности воды в т. 1: 135,4+0,27=135,67 м

Отметка поверхности воды в т. 2: 134,4+0,27=134,67 м

Участок IV-V:

Уклон земли iзем=(141,2-140,8)/355=0,001127

Уклон трубопровода √i=0,03357

q=166,05 л/с/

Модуль расхода К=q /√i=166,05/0,03357=4946 л/с

К=5094 л/с, диаметр d=700 мм, W=23,4 м/с, h/d=0,55,

V= W*√i=23,4*0,03357=0,786- подходит

Глубина воды в трубопроводе: h=(h/d)* d=0,55*0,7=0,385 м

Отметка шелыги в точке 1: 135 м

Отметка шелыги в точке 2: 135-i*L=135-0,001127*355=134,6 м

Отметка лотка трубы в т.1: 135-0,7=134,3 м

Отметка лотка трубы в т 2: 134,6-0,7=133,9 м

Отметка поверхности воды в т. 1: 134,3+0,385=134,685 м

Отметка поверхности воды в т. 2: 133,9+0,385=134,285 м

Участок IV-VI:

Уклон земли iзем=(140,8-140,3)/200=0,0025

Уклон трубопровода √i=0,0005

q=324,05л/с/

Модуль расхода К=q /√i=324,05/0,0005=6484 л/с

К=6578 л/с, диаметр d=700 мм, W=24,3 м/с, h/d=0,7,

V= W*√i=24,3*0,0005=0,1,24- подходит

Глубина воды в трубопроводе: h=(h/d)* d=0,7*0,7=0,49 м

Отметка шелыги в точке 1: 134,6 м

Отметка шелыги в точке 2: 134,6-i*L=135-0,00257*200=134,1 м

Отметка лотка трубы в т.1: 134,6-0,7=133,9 м

Отметка лотка трубы в т 2: 134,1-0,7=133,4 м

Отметка поверхности воды в т. 1: 133,9+0,49=134,39 м

Отметка поверхности воды в т. 2: 133,4+0,49=133,89 м