## Водопотребление города
Исходные данные.
Площадь города | [7 empty] | 250
Расчетная плотность населения, чел/га | [7 empty] | 196
Норма хозяйственно-питьевого водопотребеления на 1 жителя, л/сут | [7 empty] | 310
Процент территории города, поливаемый машинами или вручную | [7 empty] | 10
Полив осуществляется в течении ч. в сутки | [7 empty] | 2
В период времени | [7 empty] | с 22 до 24 | с | 22 | до | 24
Суммарное время поливки | [7 empty] | 2
Город расположен в | [6 empty] | Северной части
Глубина промерзания грунта, м | [7 empty] | 1.95
Отметка залегания грунтовых вод | [7 empty] | 0
Отметка горизонта воды в водоёме:
Максимально | [7 empty] | 144
Минимально | [7 empty] | 140
Данные о промышленном предприятии
Технологический расход, л/с | [7 empty] | 75
Часы работы предприятия | [6 empty] | с 8 до 16 | с 16 до 24
Время работы предприятия | [7 empty] | 8
Число смен (в сутки) | [7 empty] | 1
На предприятии работает | [7 empty] | 710
Из них в горячих цехах % | [7 empty] | 12
Пользуются душем в цехах %:
| В горячих цехах % | [6 empty] | 90
| В холодных % | [6 empty] | 20
Экономический фактор | [7 empty] | 0.75
Раздел "Водоснабжение города".
1. Расчет водопотребления города и составление сводной таблицы водопотреления.
а) Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
Численность населения:
| N=S*p (чел) | [8 empty] | N= | 49000
| S - площадь города |  |  | р - плотность населения, чел/га
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:
| Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут) | [8 empty] | Qср.сут.= | 15190
q - удельное водопотребление, л/сут. на 1 человека
N - численность населения города, чел.
Максимальный суточный расход воды:
| Qсут.мак.=Ксут.мак.*Qср.сут. (м3/сут) | [8 empty] | Qсут.мак.= | 16709
Максимальный часовой расход воды:
| Qч.мак.=Кч.мак.*Qсут.мак./24 | [8 empty] | Qч.мак.= | 960.7675
| Кч.мак.=амак.*bмак. |  | a= | 1.2
| Кч.мак.= | 1.38 | b= | 1.15
б) Определение расхода воды на поливку территорий
Площадь территории S (га), поливаемая машинами:
| Sмаш=S*П/100 | [8 empty] | Sмаш= | 25
| S - площадь города |  |  | П - площадь территории поливки в городе (%)
Количество воды, идущее на поливку машинами:
| Wмаш.=Sмаш.*qп.маш.(м3) | [8 empty] | Wмаш= | 30
Часовой расход:
| qч.маш.=Wмаш./tмаш. (м3/ч) | [8 empty] | qч.маш.= | 15
tмаш. - время поливки города
в) Определение расхода воды на нужды местной промышлеености
Местная промышленность потребляет 10 % Qсут.мак. с учетом расхода на полив
| Qм.пром.=(Qсут.мак.+Wмаш.)*0,1 | [8 empty] | Qм.пром.= | 1673.9
Предприятия местной промышленности работают в среднем 16 часов в сутки, т.е.
часовой расход определяется
| qч.м.пром.=Qм.пром./16 (м3/ч) | [8 empty] | qч.м.пром.= | 104.6188
г) Определение расхода воды на промышленных предприятиях
Определение технологического расхода воды
Часовой технологический расход:
| qч.техн.=3,6*qс.техн. (м3/ч) | [8 empty] | qч.техн.= | 270
qс.техн.- технологический расход, л/с
Суточный технологический расход Qсут.техн.:
| Qсут.техн.=qч.техн.*t (м3/сут) | [8 empty] | Qсут.техн.= | 4320
t - количество часов работы предприятия в сутки
Определение расходов воды в холодном цехе
В смену на хозяйственно-питьевые нужды потребляется:
| qх.х-п.=Nx*qx (м3/смен) | [8 empty] | qх.х-п.= | 15.62
| Nх.- количество работников цеха | [8 empty] | Nх.= | 624.8
qx - норма водопотребеления = 0,025 м3/чел
За n смен (в сутки) будет потребляться:
| Qсут.х.х-п.=qх.х-п.*n (м3/сут) | [8 empty] | Qсут.х.х-п.= | 31.24
Часовой расход:
| qсут.х.х-п.=Qсут.х.х-п./16 (м3/час) | [8 empty] | qсут.х.х-п.= | 1.9525
Количество работников цеха, пользующихся душем: | [9 empty] | Nх.д.= | 124.96
Нормативное количество работников, пользующихся одной душевой сеткой в цехе
составляет 15 человек.
Количество потребных душевых сеток составит:
| nc=Nх.д./15 (шт.) | [8 empty] | nc= | 8.3307
При норме расхода на одну душевую сетку 0,5 м3 душевой расход составит:
| qх.д.=nc*0,5 (м3/смен.) | [8 empty] | qх.д.= | 4.1653
За 3 смены (в сутки) будет потребляться:
| Qсут.х.д.=qх.д.*n (м3/сут) | [8 empty] | Qсут.х.д.= | 8.3307
Определение расходов воды в горячем цехе
В смену на хозяйственно-питьевые нужды потребляется:
| qг.х-п.=Nг*qг (м3/смен) | [8 empty] | qг.х-п.= | 3.834
| Nг.- количество работников цеха | [8 empty] | Nг.= | 85.2
qг - норма водопотребеления = 0,045 м3/чел
За n смен (в сутки) будет потребляться:
| Qсут.г.х-п.=qг.х-п.*n (м3/сут) | [8 empty] | Qсут.г.х-п.= | 7.668
Часовой расход:
| qсут.г.х-п.=Qсут.г.х-п./16 (м3/час) | [8 empty] | qсут.г.х-п.= | 0.47925
Количество работников цеха, пользующихся душем: | [9 empty] | Nг.д.= | 76.68
Нормативное количество работников, пользующихся одной душевой сеткой в цехе
составляет 7 человек.
Количество потребных душевых сеток составит:
| nc=Nг.д./7 (шт.) | [8 empty] | nc= | 10.9543
При норме расхода на одну душевую сетку 0,5 м3 душевой расход составит:
| qг.д.=nc*0,5 (м3/смен.) | [8 empty] | qг.д.= | 5.4771
За 3 смены (в сутки) будет потребляться:
| Qсут.г.д.=qг.д.*n (м3/сут) | [8 empty] | Qсут.г.д.= | 10.9543
2. Построение графиков водопотребления города и работы насосов Н.С. - II.
Графики водопотребления и двухступенчатой работы насосов Н.С. - II. Представлены на рис. 1
3. Определение емкости и размеров бака водонапорной башни.
Общая емкость бака Wб. водонапорной башни включает в себя регулирующий объем воды Wрег.б., а также пожарный запас Wп.б.
Wб.=Wрег.б.+Wп.б.
Регулирующий объем определяется по данным таблицы 2.
| Wрег.б.=Qсут.сум.*(Wост.мак.+Wост.мин.)*00,1 (м3) | [8 empty] | Wрег.б.= | 641.7311
Wост.мак. - максимальный остаток воды в баке
Wост.мин. - минимальный остаток воды в баке
| Wп.б=n*qn*600*0,001 (м3) | [8 empty] | Wп.б.= | 60
n - количество одновременных пожаров (2)
qn - расход воды на тушение каждого пожара, л/с
600 - продолжительность тушения пожара, с
0,001 - переводной коэффициент
| Wб.=Wрег.б.+Wп.б. | [8 empty] | Wб.= | 701.7311
Бак водонапорной башни выполняется в форме цилиндра высотой h и диаметром d. h=(2/3)d
| Wб.=(п/6)*d3 | [8 empty] | d= | 12.05
[10 empty] | h= | 8.0333
Вспомогательные данные
4. Подготовка сети к гидравлическому расчету. | [12 empty] | 0-1 | -
Равномерно распределенный расход: | [12 empty] | 1-2 | -
| qр.р=qч.мак.-qсоср. (л/с) | [6 empty] | qч.мак.= | 355.3712 | qсоср.= | 272.4318 |  | 2-3 | -
Удельный расход: | [9 empty] | qр.р.= | 82.9395 |  | 3-4 | -
| qуд.=qр.р./SL (л/с на 1м. длины сети) | [8 empty] | qуд.= | 0.010017 |  | 4-5 | -
В город вода подается с помощью насосов и водонапорной башни | [12 empty] | 5-6 | -
Насосы в этот час подают: |  |  | 4.96% | [6 empty] | qнас.= | 314.1484 | л/с | 6-7 | -
Башня: |  |  | -0.008678% | [6 empty] | qбаш.= | 41.2229 | л/с | 7-8 | -
[13 empty] | 8-9 | -
Определение величин расходов воды | [12 empty] | 9-10 | 272.4318
[13 empty] | 10-11 | -
Узел №1 | [12 empty] | 11-12 | -
[13 empty] | 12-13 | -
Питающий расход |  |  | 306.6358 | л/с | [8 empty] | 13-14 | -
Далее вода поступает на 2 линии 1-2 и 1-8. | [12 empty] | 14-15 | -
Пусть на линию 1-2 будет поступать |  |  |  |  | 73.56 | л/с | d1-2= | 300 | мм |  |  |  | 15-16 | -
Тогда на линию 1-8 будет поступать |  |  |  |  | 233.0758 | л/с | d1-8= | 500 | мм |  |  |  | 16-17 | - | d1-2 | d1-8 | d7-8 | d8-9 | d3-4 | d2-3 | d2-7 | d7-6 | d7-4 | d9-6 | d4-5 | d6-5
[13 empty] | 17-18 | - |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 200
[13 empty] | 18-19 | - |  |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
[13 empty] | 19-20 | - | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[13 empty] | 20-21 | - | 350 |  | 350 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  | 350
[13 empty] | 21-22 | - | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 400
Узел №8 | [12 empty] | 22-23 | - | 450 |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
[13 empty] | 23-24 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Питающий расход |  |  | 223.2592 | л/с | [10 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Далее вода поступает на 2 линии 7-8 и 8-9. | [14 empty] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Пусть на линию 7-8 будет поступать |  |  |  |  | 28.26 | л/с | d7-8= | 200 | мм
Тогда на линию 8-9 будет поступать |  |  |  |  | 194.9992 | л/с | d8-9= | 450 | мм
[15 empty] | 1-2 | 1-8 | 7-8 | 8-9 | 3-4 | 2-3 | 2-7 | 7-6 | 7-4 | 9-6 | 4-5 | 6-5
Узел №3. | [16 empty] | 7.399e-06 |  | 7.399e-06 | 7.399e-06 |  | 7.399e-06
[17 empty] | 2.299e-06 |  | 2.299e-06 | 2.299e-06 |  | 2.299e-06
Питающий расход |  |  | 34.9122 | л/с | [10 empty] | 8.336e-07 |  | 8.336e-07 |  | 8.336e-07 | 8.336e-07 | 8.336e-07 | 8.336e-07 | 8.336e-07
Далее вода поступает на 2 линии 3-4 и 2-3. | [14 empty] | 4.151e-07 |  | 4.151e-07 |  | 4.151e-07 | 4.151e-07 | 4.151e-07 | 4.151e-07 | 4.151e-07 |  | 4.151e-07
Пусть на линию 3-4 будет поступать |  |  |  |  | 29.06 | л/с | d3-4= | 200 | мм | [5 empty] | 2.085e-07 |  | 2.085e-07 |  | 2.085e-07 | 2.085e-07 | 2.085e-07 | 2.085e-07 | 2.085e-07 |  | 2.085e-07
Тогда на линию 2-3 будет поступать |  |  |  |  | 5.8522 | л/с | d2-3= | 200 | мм | [5 empty] | 1.134e-07 |  | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07 | 1.134e-07
[15 empty] | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08 | 6.479e-08
Узел №2. | [14 empty] | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08 | 2.493e-08
[15 empty] | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08 | 1.111e-08
Питающий расход |  |  | 69.5957 | л/с
Расход для линии 2-7 составит |  |  |  |  | 69.5957 | л/с | d2-7= | 300 | мм
Узел №7
Питающий расход |  |  | 83.5316 | л/с
Расход для линии 7-6 составит |  |  |  |  | 17.29 | л/с | d7-6= | 200 | мм
Расход для линии 7-4 составит |  |  |  |  | 66.2416 | л/с | d7-4= | 300 | мм
Узел №9
Питающий расход |  |  | 187.4866 | л/с
Расход для линии 9-6 составит |  |  |  |  | 187.4866 | л/с | d9-6= | 450 | мм
Узел №4
Питающий расход |  |  | 84.9843 | л/с
Расход для линии 4-5 составит |  |  |  |  | 84.9843 | л/с | d4-5= | 350 | мм
Узел №6
Питающий расход |  |  | 193.2572 | л/с
Расход для линии 6-5 составит |  |  |  |  | 193.2572 | л/с | d6-5= | 450 | мм
5. Гидравлический расчет (увязка) водопроводной сети города

## Таблица 1
Сводные данные о водопотреблении в городе.
Таблица 1
Час суток | Хоз.-пит. расход |  | Расход на полив |  | Мест. промыш. м3/ч | Промышленные предприятия |  |  |  |  | Суммарный расход Qсут.сум.
| % | м3/ч | Машины м3/ч | Дворники м3/ч |  | хол. цех. м3/ч. | душ хол. цеха м3/ч. | гор. цех. м3/ч. | душ гор. цеха м3/ч. | технолог. расход м3/ч | м3/ч | %
0-1 | 3.2 | 534.688 | [8 empty] | 534.688 | 2.345
1-2 | 3.25 | 543.0425 | [8 empty] | 543.0425 | 2.3817
2-3 | 2.9 | 484.561 | [8 empty] | 484.561 | 2.1252
3-4 | 2.9 | 484.561 | [8 empty] | 484.561 | 2.1252
4-5 | 3.35 | 559.7515 | [8 empty] | 559.7515 | 2.4549
5-6 | 3.75 | 626.5875 | [8 empty] | 626.5875 | 2.7481
6-7 | 4.15 | 693.4235 | [8 empty] | 693.4235 | 3.0412
7-8 | 4.65 | 776.9685 | [8 empty] | 776.9685 | 3.4076
8-9 | 5.05 | 843.8045 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1220.855 | 5.3544
9-10 | 5.4 | 902.286 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1279.3365 | 5.6109
10-11 | 4.85 | 810.3865 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1187.437 | 5.2078
11-12 | 4.6 | 768.614 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1145.6645 | 5.0246
12-13 | 4.5 | 751.905 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1128.9555 | 4.9513
13-14 | 4.3 | 718.487 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1095.5375 | 4.8048
14-15 | 4.4 | 735.196 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1112.2465 | 4.878
15-16 | 4.55 | 760.2595 |  |  | 104.6188 | 1.9525 | 4.1653 | 0.47925 | 5.4771 | 270 | 1146.9525 | 5.0303
16-17 | 4.5 | 751.905 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1128.9555 | 4.9513
17-18 | 4.25 | 710.1325 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1087.183 | 4.7681
18-19 | 4.45 | 743.5505 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1120.601 | 4.9147
19-20 | 4.4 | 735.196 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1112.2465 | 4.878
20-21 | 4.4 | 735.196 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1112.2465 | 4.878
21-22 | 4.5 | 751.905 |  |  | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1128.9555 | 4.9513
22-23 | 4.2 | 701.778 | 15 | 5 | 104.6188 | 1.9525 |  | 0.47925 |  | 270 | 1098.8285 | 4.8192
23-24 | 3.5 | 584.815 | 15 | 5 | 104.6188 | 1.9525 | 4.1653 | 0.47925 | 5.4771 | 270 | 991.508 | 4.3485
Итого: | 100 | 16709 | 30 | 10 | 1673.9 | 31.24 | 8.3307 | 7.668 | 10.9543 | 4320 | 22801.093 | 100
22801.093

## Таблица 2
Определение регулирующей емкости водонапорной башни
Таблица 2.
Часы суток | Водопот- ребление города % | Работа Н.С. - II, % | Поступле- ние в бак % | Отвод из бака % | Остаток в баке, W
[5 empty] | % | (привед. к 0 %)
0-1 | 2.345 | 2.58 | 0.23499 |  | 0.23499 | 1.5814
1-2 | 2.3817 | 2.58 | 0.19835 |  | 0.43334 | 1.7797
2-3 | 2.1252 | 2.58 | 0.45483 |  | 0.88817 | 2.2346
3-4 | 2.1252 | 2.58 | 0.45483 |  | 1.343 | 2.6894
4-5 | 2.4549 | 2.58 | 0.12507 |  | 1.4681 | 2.8145
5-6 | 2.7481 | 2.58 |  | 0.16806 | 1.3 | 2.6464
6-7 | 3.0412 | 2.58 |  | 0.46119 | 0.83883 | 2.1852
7-8 | 3.4076 | 2.58 |  | 0.82759 | 0.011237 | 1.3576
8-9 | 5.3544 | 4.96 |  | 0.39437 | -0.38313 | 0.96327
9-10 | 5.6109 | 4.96 |  | 0.65086 | -1.034 | 0.31241
10-11 | 5.2078 | 4.96 |  | 0.24781 | -1.2818 | 0.064603
11-12 | 5.0246 | 4.96 |  | 0.064603 | -1.3464 | 0
12-13 | 4.9513 | 4.96 | 0.0086781 |  | -1.3377 | 0.0086781
13-14 | 4.8048 | 4.96 | 0.15524 |  | -1.1825 | 0.16392
14-15 | 4.878 | 4.96 | 0.08196 |  | -1.1005 | 0.24588
15-16 | 5.0303 | 4.96 |  | 0.070252 | -1.1708 | 0.17563
16-17 | 4.9513 | 4.96 | 0.0086781 |  | -1.1621 | 0.18431
17-18 | 4.7681 | 4.96 | 0.19188 |  | -0.97021 | 0.37619
18-19 | 4.9147 | 4.96 | 0.045319 |  | -0.92489 | 0.42151
19-20 | 4.878 | 4.96 | 0.08196 |  | -0.84293 | 0.50347
20-21 | 4.878 | 4.96 | 0.08196 |  | -0.76098 | 0.58543
21-22 | 4.9513 | 4.96 | 0.0086781 |  | -0.7523 | 0.5941
22-23 | 4.8192 | 4.96 | 0.14081 |  | -0.61149 | 0.73491
23-24 | 4.3485 | 4.96 | 0.61149 |  | 7.1054e-15 | 1.3464
Итого | 100% | 100% | - | - | - | -

## Таблицы 5,6
Величины путевых расходов
Таблица 5
Номер участка | Длина участка L, м | Расход воды qпут л/с
1-2 | 700 | 7.0118
2-3 | 460 | 4.6078
3-4 | 800 | 8.0135
4-5 | 460 | 4.6078
5-6 | 700 | 7.0118
6-9 | 800 | 8.0135
8-9 | 700 | 7.0118
7-8 | 460 | 4.6078
5-8 | 800 | 8.0135
6-1 | 800 | 8.0135
2-5 | 800 | 8.0135
4-7 | 800 | 8.0135
Итого: | 8280 | 82.9395
Величины узловых расходов
Таблица 6
Номер узла | Линии, прилегаю- щие к узлу |  | Узловой расход, qузл. л/с
1 | 1-2, 1-6 |  | 7.5126
2 | 1-2,2-5,2-3,пром.пр. |  | 9.8165
3 | 2-3, 3-4 |  | 6.3106
4 | 3-4, 4-5, 4-7 |  | 10.3174
5 | 4-5, 5-6, 5-8, 2-5 |  | 89.4987
6 | 5-6, 6-1, 6-9 |  | 11.5194
7 | 4-7,7-8 |  | 14.3241
8 | 7-8, 9-8, 5-8 |  | 9.8165
9 | 8-9, 6-9 |  | 7.5126
| Максимальный часовой расход |  | 166.6285

## Таблица 8
Номер кольца | Номер ли- нии и нап- равление | Длина L, м | Расход q, л/с | Диаметр d, мм | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | Dq1 | q | Sq | h=Sq2 | Dq2 | q
IV | 5-6(+) | 700 | 193.2572 | 450 | 1.134e-07 | 7.938e-05 | 0.015341 | 2.9647 | -0.038191 | 193.219 | 0.015338 | 2.9635 | -0.042232 | 193.2613
| 4-5(-) | 460 | 84.9843 | 350 | 4.151e-07 | 0.00019095 | 0.016227 | -1.3791 | 0.038191 | 85.0225 | 0.016235 | -1.3803 | 0.042232 | 84.9802
| 6-7(+) | 800 | 17.29 | 200 | 7.399e-06 | 0.0059192 | 0.10234 | 1.7695 | 0.16044 | 17.4504 | 0.10329 | 1.8025 | 0.1463 | 17.3041
| 4-7(-) | 800 | 66.2416 | 300 | 8.336e-07 | 0.00066688 | 0.044175 | -2.9262 | -0.1418 | 66.0998 | 0.044081 | -2.9137 | -0.12287 | 66.2227
|  | SSq= | 0.17809 |  | Dh= | 0.42891 | перегружен + |  |  | SSq= | 0.17895 |  | Dh= | 0.472
|  | Dq1= | 0.038191 | [6 empty] | Dq2= | 0.042232
Sq | h=Sq2 | Dq3 | q | Sq | h=Sq2 | Dq4 | q | Sq | h=Sq2 | Dq5 | q | Sq | h=Sq2 | Dq6
0.015341 | 2.9648 | -0.038636 | 193.2226 | 0.015338 | 2.9637 | -0.042054 | 193.1806 | 0.015335 | 2.9624 | -0.04512 | 193.1355 | 0.015331 | 2.961 | -0.047852
0.016227 | -1.3789 | 0.038636 | 85.0189 | 0.016234 | -1.3802 | 0.042054 | 85.0609 | 0.016242 | -1.3816 | 0.04512 | 85.1061 | 0.016251 | -1.383 | 0.047852
0.10243 | 1.7724 | 0.14025 | 17.4444 | 0.10326 | 1.8013 | 0.1275 | 17.5719 | 0.10401 | 1.8277 | 0.11559 | 17.6875 | 0.1047 | 1.8518 | 0.10449
0.044163 | -2.9246 | -0.1129 | 66.1098 | 0.044087 | -2.9146 | -0.097023 | 66.0128 | 0.044023 | -2.9061 | -0.082617 | 65.9302 | 0.043968 | -2.8988 | 0.018954
|  | SSq= | 0.17816 |  | SSq= | 0.17892 |  |  | SSq= | 0.17961 |  |  | SSq= | 0.18025
|  | Dq3= | 0.038636 |  | Dq4= | 0.042054 |  |  | Dq5= | 0.04512 |  |  | Dq6= | 0.047852
|  | Dh= | 0.43373 |  | Dh= | 0.4701 |  |  | Dh= | 0.50242 |  |  | Dh= | 0.53097
q | Sq | h=Sq2 | Dq7 | q | Sq | h=Sq2 | Dq8 | q | Sq | h=Sq2 | Dq9 | q | Sq | h=Sq2
193.0876 | 0.015327 | 2.9595
85.1539 | 0.01626 | -1.3846
17.792 | 0.10531 | 1.8737
65.9491 | 0.04398 | -2.9005
|  | SSq= | 0.18088
|  | Dq7= | 0.049581
|  | Dh= | 0.54822
Номер кольца | Номер ли- нии и нап- равление | Длина L, м | Расход q, л/с | Диаметр d, мм | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | Dq1 | q | Sq | h=Sq2 | Dq2 | q
II | 2-7(+) | 800 | 69.5957 | 300 | 8.336e-07 | 0.00066688 | 0.046412 | 3.2301 | -0.26433 | 69.3314 | 0.046236 | 3.2056 | -0.24099 | 69.0904
| 4-7(+) | 800 | 66.2416 | 300 | 8.336e-07 | 0.00066688 | 0.044175 | 2.9262 | -0.1418 | 66.0998 | 0.044081 | 2.9137 | -0.12287 | 65.977
| 3-4(-) | 800 | 29.06 | 200 | 7.399e-06 | 0.0059192 | 0.17201 | -4.9987 | 0.17999 | 29.24 | 0.17308 | -5.0608 | 0.1651 | 29.4051
| 2-3(+) | 460 | 5.8522 | 200 | 7.399e-06 | 0.0034035 | 0.019918 | 0.11657 | -0.17999 | 5.6722 | 0.019306 | 0.10951 | -0.1651 | 5.5071
|  | SSq= | 0.28252 |  | Dh= | 1.2742 | перегружен + |  |  | SSq= | 0.2827 |  | Dh= | 1.168
|  | Dq1= | 0.17999 | [6 empty] | Dq2= | 0.1651
Sq | h=Sq2 | Dq3 | q | Sq | h=Sq2 | Dq4 | q | Sq | h=Sq2 | Dq5 | q | Sq | h=Sq2 | Dq6
0.046075 | 3.1833 | -0.2195 | 68.8709 | 0.045929 | 3.1631 | -0.19966 | 68.6713 | 0.045795 | 3.1448 | -0.18143 | 68.4898 | 0.045674 | 3.1282 | -0.076177
0.043999 | 2.9029 | -0.1129 | 65.8641 | 0.043923 | 2.893 | -0.097023 | 65.7671 | 0.043859 | 2.8845 | -0.082617 | 65.6844 | 0.043804 | 2.8772 | 0.018954
0.17405 | -5.1181 | 0.15153 | 29.5566 | 0.17495 | -5.171 | 0.13908 | 29.6957 | 0.17577 | -5.2198 | 0.12774 | 29.8234 | -0.17653 | -5.2648 | 0.028898
0.018744 | 0.10322 | -0.15153 | 5.3556 | 0.018228 | 0.097622 | -0.13908 | 5.2165 | 0.017755 | 0.092618 | -0.12774 | 5.0888 | 0.01732 | 0.088138 | -0.028898
|  | SSq= | 0.28287 |  | SSq= | 0.28303 |  |  | SSq= | 0.28318 |  |  | SSq= | -0.069733
|  | Dq3= | 0.15153 |  | Dq4= | 0.13908 |  |  | Dq5= | 0.12774 |  |  | Dq6= | 0.028898
|  | Dh= | 1.0714 |  | Dh= | 0.98277 |  |  | Dh= | 0.90215 |  |  | Dh= | 0.82883
q | Sq | h=Sq2 | Dq7 | q | Sq | h=Sq2 | Dq8 | q | Sq | h=Sq2 | Dq9 | q | Sq | h=Sq2
68.4137 | 0.045624 | 3.1213
65.7034 | 0.043816 | 2.8789
29.8523 | 0.1767 | -5.275
5.0599 | 0.017222 | 0.08714
|  | SSq= | 0.28336
|  | Dq7= | 0.11509
|  | Dh= | 0.81233
Номер кольца | Номер ли- нии и нап- равление | Длина L, м | Расход q, л/с | Диаметр d, мм | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | Dq1 | q | Sq | h=Sq2 | Dq2 | q
III | 6-7(-) | 800 | 17.29 | 200 | 7.399e-06 | 0.0059192 | 0.10234 | -1.7695 | 0.16044 | 17.4504 | 0.10329 | -1.8025 | 0.1463 | 17.5967
| 6-9(+) | 800 | 187.4866 | 450 | 1.134e-07 | 9.072e-05 | 0.017009 | 3.1889 | -0.19863 | 187.288 | 0.016991 | 3.1822 | -0.18853 | 187.0994
| 8-9(+) | 700 | 194.9992 | 450 | 1.134e-07 | 7.938e-05 | 0.015479 | 3.0184 | -0.19863 | 194.8006 | 0.015463 | 3.0123 | -0.18853 | 194.6121
| 7-8(-) | 460 | 28.26 | 200 | 7.399e-06 | 0.0034035 | 0.096184 | -2.7182 | 0.28297 | 28.543 | 0.097147 | -2.7729 | 0.26442 | 28.8074
|  | SSq= | 0.23101 |  | Dh= | 1.7196 | перегружен + |  |  | SSq= | 0.23289 |  | Dh= | 1.6191
|  | Dq1= | 0.19863 | [6 empty] | Dq2= | 0.18853
Sq | h=Sq2 | Dq3 | q | Sq | h=Sq2 | Dq4 | q | Sq | h=Sq2 | Dq5 | q | Sq | h=Sq2 | Dq6
0.10416 | -1.8329 | 0.14025 | 17.737 | 0.10499 | -1.8622 | 0.1275 | 17.8645 | 0.10574 | -1.8891 | 0.11559 | 17.9801 | 0.10643 | -1.9136 | 0.10449
0.016974 | 3.1758 | -0.17889 | 186.9206 | 0.016957 | 3.1697 | -0.16956 | 186.751 | 0.016942 | 3.1639 | -0.16071 | 186.5903 | 0.016927 | 3.1585 | -0.15234
0.015448 | 3.0064 | -0.17889 | 194.4332 | 0.015434 | 3.0009 | -0.16956 | 194.2636 | 0.015421 | 2.9957 | -0.16071 | 194.1029 | 0.015408 | 2.9907 | -0.15234
0.098047 | -2.8245 | 0.24686 | 29.0542 | 0.098887 | -2.8731 | 0.23014 | 29.2844 | 0.099671 | -2.9188 | 0.2144 | 29.4988 | 0.1004 | -2.9617 | 0.19962
|  | SSq= | 0.23463 |  | SSq= | 0.23627 |  |  | SSq= | 0.23778 |  |  | SSq= | 0.23916
|  | Dq3= | 0.17889 |  | Dq4= | 0.16956 |  |  | Dq5= | 0.16071 |  |  | Dq6= | 0.15234
|  | Dh= | 1.5249 |  | Dh= | 1.4353 |  |  | Dh= | 1.3518 |  |  | Dh= | 1.274
q | Sq | h=Sq2 | Dq7 | q | Sq | h=Sq2 | Dq8 | q | Sq | h=Sq2 | Dq9 | q | Sq | h=Sq2
18.0846 | 0.10705 | -1.9359
186.4379 | 0.016914 | 3.1533
193.9506 | 0.015396 | 2.986
29.6984 | 0.10108 | -3.0019
|  | SSq= | 0.24044
|  | Dq7= | 0.14445
|  | Dh= | 1.2016
Номер кольца | Номер ли- нии и нап- равление | Длина L, м | Расход q, л/с | Диаметр d, мм | S0*10-6 | S=S0*L | Sq | h=Sq2 | Dq1 | q | Sq | h=Sq2 | Dq2 | q
I | 1-2(-) | 700 | 73.56 | 300 | 8.336e-07 | 0.00058352 | 0.042924 | -3.1575 | -0.084341 | 73.4757 | 0.042875 | -3.1502 | -0.075884 | 73.3998
| 2-7(-) | 800 | 69.5957 | 300 | 8.336e-07 | 0.00066688 | 0.046412 | -3.2301 | -0.26433 | 69.3314 | 0.046236 | -3.2056 | -0.24099 | 69.0904
| 1-8(+) | 800 | 233.0758 | 500 | 6.479e-08 | 5.1832e-05 | 0.012081 | 2.8157 | 0.084341 | 233.1601 | 0.012085 | 2.8178 | 0.075884 | 233.236
| 7-8(+) | 460 | 28.26 | 200 | 7.399e-06 | 0.0034035 | 0.096184 | 2.7182 | 0.28297 | 28.543 | 0.097147 | 2.7729 | 0.26442 | 28.8074
|  | SSq= | 0.1976 |  | Dh= | -0.85365 | перегружен - |  |  | SSq= | 0.19834 |  | Dh= | -0.76518
|  | Dq1= | 0.084341 | [6 empty] | Dq2= | 0.075884
Sq | h=Sq2 | Dq3 | q | Sq | h=Sq2 | Dq4 | q | Sq | h=Sq2 | Dq5 | q | Sq | h=Sq2 | Dq6
0.04283 | -3.1437 | -0.067971 | 73.3318 | 0.042791 | -3.1379 | -0.060579 | 73.2712 | 0.042755 | -3.1327 | -0.05369 | 73.2175 | 0.042724 | -3.1281 | -0.047278
0.046075 | -3.1833 | -0.2195 | 68.8709 | 0.045929 | -3.1631 | -0.19966 | 68.6713 | 0.045795 | -3.1448 | -0.18143 | 68.4898 | 0.045674 | -3.1282 | -0.076177
0.012089 | 2.8196 | 0.067971 | 233.304 | 0.012093 | 2.8213 | 0.060579 | 233.3645 | 0.012096 | 2.8227 | 0.05369 | 233.4182 | 0.012099 | 2.824 | 0.047278
0.098047 | 2.8245 | 0.24686 | 29.0542 | 0.098887 | 2.8731 | 0.23014 | 29.2844 | 0.099671 | 2.9188 | 0.2144 | 29.4988 | 0.1004 | 2.9617 | 0.19962
|  | SSq= | 0.19904 |  | SSq= | 0.1997 |  |  | SSq= | 0.20032 |  |  | SSq= | 0.2009
|  | Dq3= | 0.067971 |  | Dq4= | 0.060579 |  |  | Dq5= | 0.05369 |  |  | Dq6= | 0.047278
|  | Dh= | -0.68298 |  | Dh= | -0.60671 |  |  | Dh= | -0.53605 |  |  | Dh= | -0.47067
q | Sq | h=Sq2 | Dq7 | q | Sq | h=Sq2 | Dq8 | q | Sq | h=Sq2 | Dq9 | q | Sq | h=Sq2
73.1703 | 0.042696 | -3.1241
68.4137 | 0.045624 | -3.1213
233.4655 | 0.012101 | 2.8252
29.6984 | 0.10108 | 3.0019
|  | SSq= | 0.2015
|  | Dq7= | 0.042145
|  | Dh= | -0.41832

## Данные по водопроводу
| Номер участка | Его длина
| 1-2 | 700
| 2-3 | 460
| 3-4 | 800
| 4-5 | 460
| 5-6 | 700
| 6-9 | 800
| 8-9 | 700
| 7-8 | 460
| 5-8 | 800
| 6-1 | 800
| 2-5 | 800
| 4-7 | 800
| Диаметр труб мм | Расходы л/с | Удельное сопротивление S0
35.5 | 200 | 0 - 35,5 | 7.399e-06 | 1e-06
57 | 250 | 35,5 - 57 | 2.299e-06
83.8 | 300 | 57 - 83,8 | 8.336e-07
116 | 350 | 83,8 - 116 | 4.151e-07
153 | 400 | 116 - 153 | 2.085e-07
197 | 450 | 153 - 197 | 1.134e-07
273 | 500 | 197 - 273 | 6.479e-08
402 | 600 | 273 - 402 | 2.493e-08
600 | 700 | 402 - 600 | 1.111e-08

## Городская канализация
Раздел "Городская канализация".
1.Определение расчетных расходов сточных вод.
Модуль стока для года определяется:
| q0=(p*q/86400) л/с с га | [6 empty] | q0= | 0.70324
р - плотность населения, чел/га
q - удельное водопотребление, л/сут. на 1 человека
Таблица 9
Q, л/с | До | До | До | До | До | До | До | До | До | До
| 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250
K | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
Данные по расчету сети сводятся в таблице 10

## Таблица 10
Расходы сточных вод
Таблица 10
Номер участка | Площадь канализи- рования | Модуль стока л/с с га | Попутный расход л/с | Сосред. расход л/с | Боковой расход л/с | Транзит. расход л/с | Суммарн. расход л/с | Коэфф. неравно- мерности | Q | Промежуточные значения для подсчета К
0-1 | 0 | 0.70324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
1-2 | 5.525 | 0.70324 | 3.8854 | 0 | 0 | 0 | 3.8854 | 3 | 11.6562 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
2-3 | 5.525 | 0.70324 | 3.8854 | 0 | 3.8854 | 3.8854 | 11.6562 | 2.5 | 29.1405 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
3-4 | 5.625 | 0.70324 | 3.9557 | 0 | 3.8854 | 11.6562 | 19.4973 | 2 | 38.9947 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
4-5 | 5.625 | 0.70324 | 3.9557 | 0 | 3.9557 | 19.4973 | 27.4088 | 2 | 54.8176 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
5-I | 11.25 | 0.70324 | 7.9115 | 0 | 3.9557 | 27.4088 | 39.276 | 1.8 | 70.6968 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
6-7 | 4.3 | 0.70324 | 3.0239 | 0 | 0 | 0 | 3.0239 | 3 | 9.0718 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
7-8 | 5.625 | 0.70324 | 3.9557 | 0 | 3.0239 | 3.0239 | 10.0036 | 2.5 | 25.009 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
8-9 | 5.64 | 0.70324 | 3.9663 | 0 | 3.9557 | 10.0036 | 17.9256 | 2 | 35.8512 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
9-10 | 5.88 | 0.70324 | 4.1351 | 0 | 3.9663 | 17.9256 | 26.0269 | 2 | 52.0539 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
10-11 | 6 | 0.70324 | 4.2194 | 0 | 4.1351 | 26.0269 | 34.3814 | 1.8 | 61.8866 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
11-II | 13 | 0.70324 | 9.1421 | 0 | 4.2194 | 34.3814 | 47.743 | 1.8 | 85.9374 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
12-13 | 5.1 | 0.70324 | 3.5865 | 0 | 0 | 0 | 3.5865 | 3 | 10.7596 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
13-14 | 6.25 | 0.70324 | 4.3953 | 0 | 3.5865 | 3.5865 | 11.5683 | 2.5 | 28.9208 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
14-15 | 5.75 | 0.70324 | 4.0436 | 0 | 4.3953 | 11.5683 | 20.0072 | 2 | 40.0144 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
15-16 | 6 | 0.70324 | 4.2194 | 0 | 4.0436 | 20.0072 | 28.2703 | 2 | 56.5406 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
16-17 | 5.88 | 0.70324 | 4.1351 | 0 | 4.2194 | 28.2703 | 36.6248 | 1.8 | 65.9246 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
17-III | 12.25 | 0.70324 | 8.6147 | 0 | 4.1351 | 36.6248 | 49.3745 | 1.8 | 88.8742 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1.15
18-19 | 1,4 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19-20 | 1,61 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20-21 | 1,68 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21-22 | 1,68 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22-23 | 1,65 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23-IV | 1,75 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24-25 | 1,2 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25-26 | 1,38 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26-27 | 1,44 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27-28 | 1,44 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28-29 | 1,41 | 0.70324 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29-V | 1.5 | 0.70324 | 1.0549 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Таблица 11
Гидравлический расчет главного коллектора
Таблица 11
Номер участка | L, м | Qрасч. л/с | d мм | Уклон, I | V, м/с | Наполнение |  | i*L | Отметки
[6 empty] | h/d | h, м |  | поверх. земли |  | шелыг. труб |  | лотка труб |  | повер. воды
[9 empty] | начало участка | конец участка | начало участка | конец участка | начало участка | конец участка | начало участка | конец участка
I-II | 600 | 70.6968 | 900 | 0.0011111 | 0.85333 | 0.45 | 0.5 | 0.66667 | 138.1 | 137.67 | 135.65 | 134.9833 | 134.75 | 134.0833 | 135.25 | 134.5833
II-III | 550 | 156.6342 | 900 | 0.0011111 | 0.92667 | 0.55 | 0.61111 | 0.61111 | 137.67 | 137.39 | 134.9833 | 134.3722 | 134.0833 | 133.4722 | 134.6944 | 134.0833
III-IV | 110 | 245.5084 | 900 | 0.0011111 | 0.98 | 0.65 | 0.72222 | 0.12222 | 137.39 | 137.34 | 134.3722 | 134.25 | 133.4722 | 133.35 | 134.1944 | 134.0722
IV-V | 110 | #VALUE! | 900 | 0.0011111 | 1 | 0.7 | 0.77778 | 0.12222 | 137.34 | 137.29 | 134.25 | 134.1278 | 133.35 | 133.2278 | 134.1278 | 134.0056
V-VI | 150 | #VALUE! | 900 | 0.0011111 | 0.98 | 0.65 | 0.72222 | 0.16667 | 137.29 | 137.16 | 134.1278 | 133.9611 | 133.2278 | 133.0611 | 133.95 | 133.7833

## Черновик
Вспомогательные данные для таблицы 11
L,м | Горизонтали
600 | 138.1 | 137.67 | I= | 0.00071667 | К= | 2640.834 | W= | 25.6 | h/d= | 0.45
|  |  | Imin= | 0.0011111 | d= | 900
V= | 0.85333
L,м | Горизонтали
550 | 137.67 | 137.39 | I= | 0.00050909 | К= | 5850.9722 | W= | 27.8 | h/d= | 0.55
|  |  | Imin= | 0.0011111 | d= | 900
V= | 0.92667
L,м | Горизонтали
110 | 137.39 | 137.34 | I= | 0.00045455 | К= | 9170.8103 | W= | 29.4 | h/d= | 0.65
|  |  | Imin= | 0.0011111 | d= | 900
V= | 0.98
L,м | Горизонтали
110 | 137.34 | 137.29 | I= | 0.00045455 | К= | #VALUE! | W= | 30 | h/d= | 0.7
|  |  | Imin= | 0.0011111 | d= | 900
V= | 1
L,м | Горизонтали
150 | 137.29 | 137.16 | I= | 0.00086667 | К= | #VALUE! | W= | 29.4 | h/d= | 0.65
|  |  | Imin= | 0.0011111 | d= | 900
V= | 0.98